## 표지 (hidden)
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사
2025. 09
| 결 재 | 담 당 | 차 장 | 부 장
HVDC건설본부 전자통신부
공 사 설 계 서

## 목차 (hidden)
1. 공 사 계 획 서
2. 공 사 설 명 서
3. 공 사 비 총 괄 표
4. 자 금 계 획 서
5. 예 정 공 정 표
6. 공 사 비 예 산 서
7. 설 계 명 세 서
8. 설 비 자 재 산 출
9. 공 사 시 방 서
10. 시 설 도 면
목 차

## 1.공사계획서 (hidden)
1. 공 사 계 획 서
공 사 명 | 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사
총 공 사 비 | 1559803143.88 | (a+b, VAT제외)
추 정 금 액 | 1715783458.3 | [(a+b)*1.1, VAT포함]
추 정 가 격 | 502844090.88 | (VAT제외)
내 역 |  |  | ○ 재 료 비 : | 1125295538.88
| ○ 회 사 분 [a] : | 1056959053 | ○ 노 무 비 : | 276203502
| ○ 추 정 가 격 [b] : | 502844090.88 | ○ 경 비 : | 73421721
| ○ 추정가격VAT [c] : | 50284409 | ○ 일 반 관 리 비 : | 33436936
|  |  | ○ 이 윤 : | 51445446
예산과목 | ○ 광단말장치 (411200102250011)
○ LAN설비 (421100101250010)
○ 급전전화 (421100105250004)
○ 전원설비 (421300103250036)
○ 시설보안 (421300102250021)
자 금 구 분
공 사 기 간 | 착 공 : 2025년 11월
착공후 390일
준 공 : 2026년 12월
공 사 방 법 | 도 급 공 사
공사책임자 | HVDC건설본부 전자통신부장
공사감독자 | HVDC건설본부 전자통신부장이 임명한 자
준공검사자 | HVDC건설본부 전자통신부장이 임명한 자
공사인수자 | 경북본부/강원본부 전자제어부장
첨 부 서 류 | ○ 공사설명서 ○ 공사비총괄표 ○ 자금계획서 ○ 예정공정표 ○ 공사비예산서 ○ 설계명세서 ○ 공사비산출자료 ○ 시방서 ○ 시설도면
비 고

## 2.공사설명서 (hidden)
2. 공 사 설 명 서
| 1. 공 사 명 : |  | 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사
2. 공 사 목 적
가. 500kV HVDC 동해안-신가평 건설 계획과 연계한 전력통신망 제공
나. 동해안#1 변환소 무인보안감시설비 등 전력통신설비 적기 구축
3. 공 사 개 요
가. 공사장소 : 울진군 덕천리 600번지 일원(동해안#1변환소 부지 내)
나. 시설내역
1) 송변전용 광단말장치 3식, PtoP 2식 시설((동해안#1, 동강C/H, 신태백S/S))
2) 전원설비 2식(동해안#1, 동강C/T) 및 LAN설비 · IP계통운영통신시스템 각 1식
3) 무인보안시스템 1식(카메라 128대, 출입관리)
4) 기타설비 1식
4. 재 원
○ 광단말장치 (411200102250011)
○ LAN설비 (421100101250010)
○ 급전전화 (421100105250004)
○ 전원설비 (421300103250036)
○ 시설보안 (421300102250021)
| 5. 공 사 방 법 : |  | 사업소 도급공사
| 6. 총 공 사 비 : |  |  | 1559803143.88
| 가. 추정금액[(a+b)*1.1] : |  |  |  | 1715783458.3
| 나. 회 사 분 [a] : |  |  |  | 1056959053
| 다. 추정가격 [b] : |  |  |  | 502844090.88
| 라. 추정가격VAT [c] : |  |  |  | 50284409
| 7. 공 사 기 간 : |  | 착공 후 390일간
| 8. 하 자 기 간 : |  | 준공검사 완료일로부터 3년(2%) |  |  | 관련근거 : 국가를 당사자로 하는 계약에관한 법률 시행규칙[70조(하자담보책임기간) ① 5.정보통신공사업법 시행령 제37조(공사의 하자담조책임)
관련근거 : 국가를 당사자로 하는 계약에관한 법률 시행규칙[72조(하자보수보증금률) ①항4. 제1호 내지 제3호외의 공사 : 100분의 2]
| 9. 시설계통도 : |  | 붙임참조

## 2-1.계통도(전력통신) (hidden)
1. 송변전용 광단말장치 |  |  | 3. 계통보호회선유니트(PIU)
구 분 | 계 통 도 | 비고 | 구 분 | 계 통 도 | 시설내용
현 재 |  |  | 현 재
공사후
|  |  | 공사후 |  | ㅇ 세교S/S
- PIU 8유니트 신설
ㅇ 금암S/S
- PIU 8유니트 신설
비 고 | ㅇ 문서번호 HD(전자)-5054 "500kV HVDC 동해안-신가평 건설사업 광통신설비 구성 알림" 관련 |  | 비 고 | ㅇ 변전 인터락 접점 수용예정
| - (주회선) 송광치, (예비회선) PTP구성 |  |  | - 각 T/L별 송신2, 수신2
- 신가평 변환소 ~ 신태백S/S, 신가평 변환소 ~ 동강C/H 구간 장경간으로 광 증폭기 추가 시설
시 설 계 통 도
ECU 이중화
FAN 반
광코어 저장함
LIU 이중화
계통보호 COM 1
계통보호 COM 2
2-1. 시 설 계 통 도
범 례
기설
패치구간
신설
신설
HSR
PTP
PTP
기설
이설
PTP
HSR
영주S/S
HSR
(신설)
(철거)
(이설)
[범례]
(기설)
금암
세교
PIU
PIU
PIU
PIU
PIU
PIU
PIU
PIU
세교금암#1T/L
(1,2계열)
PIU
PIU
PIU
PIU
PIU
PIU
PIU
PIU
세교금암#2T/L
(1,2계열)
금암
세교
HSR
신영주S/S
HSR
영주ESS
영주#2링
영주#2링
신가평변환소
HVDC 링
HSR
동강CH
HSR
동해안#1 변환소
봉화S/S
HSR
신한울S/S
한울#3S/Y
신영주S/S
HSR
한울#2S/Y
HSR
한울#1S/Y
HSR
HSR
HSR
영주S/S
영주ESS
신태백 변전소
HSR
봉화S/S
HSR
금회 시설분
금회 시설분
HSR
금회 시설분
HSR
HSR
HSR
HSR
신한울S/S
한울#1S/Y
HSR
한울#2S/Y
한울#3S/Y

## 2-2.계통도(무인보안) (hidden)
2-2. 무인보안시스템 계통도

## 3.공사비총괄표 (hidden)
3. 공 사 비 총 괄 표
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사
○ 총 공 사 비 : ₩502,844,091 |  | ○ 추 정 가 격 : ₩502,844,091
○ 추 정 금 액 : ₩553,128,500 |  | ○ 추정가격 VAT : ₩50,284,409
항 목 별 | 취 급 별 | 합 계 | 비 고
총 공사비 | ( 합 계 ) | 1559803143.88
| 본 사 | 0
| 사 업 소 | 1056959053
| 도 급 | 502844090.88
비용배분비
외 자 비 | -
출고재료비 | 본 사 | 0
사 업 소
구입재료비 | ( 소 계 ) | 1125295538.88
본 사
| 사 업 소 | 1056959053
| 도 급 | 68336485.88
노 무 비 | 도 급 | 276203502
경 비 | ( 소 계 ) | 73421721
본 사
사 업 소
| 도 급 | 73421721
일반관리비 | 도 급 | 33436936
이 윤 | 도 급 | 51445446
비용배분비 | -

## 4.자금계획서 (hidden)
4. 자 금 계 획 서
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사
항 목 별 | 취 급 별 | 2025년 | 2026년 | 계
재 료 비 | 본 사 |  |  | 0
| 사 업 소 |  | 1056959053 | 1056959053
| 도 급 |  | 68336485.88 | 68336485.88
노 무 비 | 본 사 |  |  | 0
| 사 업 소 |  |  | 0
| 도 급 |  | 276203502 | 276203502
경 비 | 본 사 |  |  | 0
| 사 업 소 |  |  | 0
| 도 급 |  | 73421721 | 73421721
일 반 관 리 비 | 본 사 |  |  | 0
| 사 업 소 |  |  | 0
| 도 급 |  | 33436936 | 33436936
이 윤 | 본 사 |  |  | 0
| 사 업 소 |  |  | 0
| 도 급 |  | 51445446 | 51445446
저 장 관 리 비 | 본 사 |  |  | 0
| 사 업 소 |  |  | 0
계 | 본 사 |  |  | 0
| 사 업 소 |  | 1056959053 | 1056959053
| 도 급 |  | 502844090.88 | 502844090.88

## 5.예정공정표 (hidden)
5. 예 정 공 정 표
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사
기 간 공 정
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390
자재검수 및 작업준비 | bar: 10 to 30
케이블 금구류(행거,홀더) 철거
| 광전송 (단말) 장치 | 랙 설치 및 케이블 포설 | bar: 40 to 250
케이블 심선성단 및 수용 | bar: 50 to 260
장비SETUP 및 종합시험 | bar: 60 to 270
| 전원설비 네트워크 IPT | 랙 설치 및 케이블 포설 | bar: 40 to 250
케이블 결선 | bar: 50 to 260
장비SETUP, 자체시험 및 연동시험 | bar: 60 to 270
| 보안시스템 | 장비 및 배관 설치 | bar: 40 to 250
케이블 포설 | bar: 50 to 270
장비SETUP, 자체시험 및 연동시험 | bar: 60 to 270
준공 전 인수점검 | bar: 270 to 320
지적사항 보완, 현장정리 및 준공 | bar: 290 to 390

## 6.공사비예산서 (hidden)
6. 공 사 비 예 산 서
○ 공 사 명 : |  | 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사
2025. 09. 29.
추정금액[(a+b)*1.1] |  |  | 1715783458.3 |  | 검 토 자 | : | 오 승 조 (인)
회사취급비[a] |  |  | 1056959053 |  | 작 성 자 | : | 이 주 신 (인)
추 정 가 격[b] |  |  | 502844090.88
추정가격VAT[c] |  |  | 50284409
1. 총 공 사 비 |  |  | 1559803143.88
가. 재 료 비 |  |  | 1125295538.88 | 다. 경 비 |  |  | 73421721
| 회 사 분 |  | 1056959053 |  | 회 사 분 |  | 0
| 도 급 분 |  | 68336485.88 |  | 도 급 분 |  | 73421721
1) 출고재료비 |  |  | 0 | 1) 기계경비 |  |  | 2900000
| 본 사 분 |  | 0 | 2) 공구손료 |  |  | 6585831
| 사업소분 |  | 0 | 3) 산재보험료 |  |  | 10015138
2) 구입재료비 |  |  | 1056959053 | 4) 고용보험료 |  |  | 2789655
| CP외자 |  |  | 5) 국민건강보험료 |  |  | 9649656
| CP내자 |  | 1056959053 | 6) 국민연금보험료 |  |  | 12249211
| LP내자 |  |  | 7) 노인장기요양보험료 |  |  | 1249630
3) 회사운반비 |  |  |  | 8) 퇴직공제부금비 |  |  | 5504922
4) 외자조작비 |  |  |  | 9) 산업안전보건관리비 |  |  | 8696079
5) 지입재료비 |  |  | 68336485.88 | 10) 기타경비 |  |  | 13781599
6) 잡 재 료 비
나. 노 무 비 |  |  | 276203502 | 라. 일반관리비 |  |  | 33436936
회 사 분
| 도 급 분 |  | 276203502 | 마. 이 윤 |  |  | 51445446
1) 직접노무비 |  |  | 239344456
2) 간접노무비 |  |  | 36859046

## 집계표 (hidden)
공사비 집계표(전력통신)
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사
구 분 |  | 비율 | 요율 |  | 과목별 예산내역 | [5 empty] | 비고
|  |  |  | 비금속광케이블 | 송변전광전송장치 | 전원설비 | LAN,PIA | IP계통운영 | 무인보안 | 합 계
재료비 | 사급재료비 |  |  |  | 320731684 | 80375673 | 13899124 | 14215014 | 627737558 | 1056959053 |  | 1056959053
| 지입재료비 |  |  |  | 1792930 | 16306791 | 1788725 | 1204261 | 47243778.88 | 68336485.88 |  | 68336485.88
| 소 계 |  |  |  | 322524614 | 96682464 | 15687849 | 15419275 | 674981336.88 | 1125295538.88 |  | 1125295538.88
노무비 | 직접노무비 |  |  |  | 18783666 | 27254707 | 2616844 | 2869166 | 187820073 | 239344456 |  | 239344456
| 간접노무비 | 간접노무비(직접노무비 * 요율) | 15.4% |  | 2892684 | 4197224 | 402993 | 441851 | 28924291 | 36859043 |  | 36859046
| 소 계 |  |  |  | 21676350 | 31451931 | 3019837 | 3311017 | 216744364 | 276203499 |  | 276203502
경비 | 공구손료 | 직접노무비*3% | 3% |  | 516421 | 812720 | 69213 | 75501 | 7929121 | 9402976 |  | 6585831
| 산재보험료 | 노무비*3.763% | 3.626% |  | 785984 | 1140447 | 109499 | 120057 | 7859150 | 10015137 |  | 10015138
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1.01% |  | 218931 | 317664 | 30500 | 33441 | 2189118 | 2789654 |  | 2789655
| 국민건강보험료 | 직노*3.545% | 3.545% |  | 665880 | 966179 | 92767 | 101711 | 6658221 | 8484758 |  | 9649656
| 국민연금보험료 | 직노*4.5% | 4.5% |  | 845264 | 1226461 | 117757 | 129112 | 8451903 | 10770497 |  | 12249211
| 노인장기요양보험료 | 국민건강보험료*11.52% | 12.95% |  | 86231 | 125120 | 12013 | 13171 | 862239 | 1098774 |  | 1249630
| 퇴직공제가입금 | 직노*2.3% | 2.3% |  | 432024 | 626858 | 60187 | 65990 | 4319861 | 5504920 |  | 5504922
| 산업안전보건관리비 | [(지입재료비+직접노무비) × 적용율 + 기초액] × 1.2 | 2.07% |  | 511122 | 1082067 | 109434 | 101183 | 5838986 | 7642792 |  | 8696079
| 기타경비 | (지입재료비+노무비)*4.0% | 4% |  | 938771 | 1910348 | 192342 | 180611 | 10559525 | 13781597 |  | 13781599
| 소 계 |  |  |  | 5000628 | 8207864 | 793712 | 820777 | 54668124 | 69491105 |  | 73421721
일반관리비 |  | (지입재료비+노무비+도급경비) X 요율 | 8% |  | 2277592 | 4477326 | 448181 | 426884 | 25492501 | 33122484 |  | 33436936
이 윤 |  | (노무비 + 경비 + 일반관리비) X 이윤율 | 13.43% |  | 3888888 | 5928056 | 572392 | 612276 | 39871645 | 50873257 |  | 51445446
추정가격(a) |  |  |  |  | 34636388 | 66371968 | 6622847 | 6375215 | 384020412 | 498026830 |  | 502844090.88 | 0
추정가격 VAT( c ) |  |  |  |  | 3463638.8 | 6637196.8 | 662284.7 | 637521.5 | 38402041.2 | 49802683 |  | 50284409
추정금액(d) |  | d=(a+b)*1.1 |  |  | 390904879.2 | 161422405.1 | 22574168.1 | 22649251.9 | 1112933767 | 1710484471.3 |  | 553128500
회사분(b) |  |  |  |  | 320731684 | 80375673 | 13899124 | 14215014 | 627737558 | 1056959053 |  | 0
총공사비( E ) |  |  |  |  | 355368072 | 146747641 | 20521971 | 20590229 | 1011757970 | 1554985883 |  | 502844090.88

## 7.설계명세서
7. 설 계 명 세 서 | [8 empty] | Ⅶ. 설 계 명 세 서(전력통신-종합)
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 | [8 empty] | 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사
No. | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액 | 비 고 |  | No. | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: [ 재 료 비 ]; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 1125295538.88 |  | [ 재 료 비 ] | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: Ⅰ. 사 급 분; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 1056959053 | 단수정리 | Ⅰ. 사 급 분 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 1. 송변전광전송단말장치; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 320731684 |  | 1. 송변전광전송단말장치 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
126546 | 주셀프 | MAIN-S | EA | 3 | 3238028.3869 | 9714085 | ERP단가 |  | 126546 | 주셀프 | MAIN-S | EA | #REF! | 3238028.3869 | #REF! | ERP단가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
126547 | 확장셀프 | EXT-S | EA | 0 | 2996081.8288 | 0 | ERP단가 |  | 126547 | 확장셀프 | EXT-S | EA | #REF! | 2996081.8288 | #REF! | ERP단가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
126548 | 광전송유니트(A) | CTRU(A) | EA | 4 | 15504515.833 | 62018063 | ERP단가 |  | 126548 | 광전송유니트(A) | CTRU(A) | EA | #REF! | 15504515.833 | #REF! | ERP단가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
126549 | 광전송유니트(B) | CTRU(B) | 대 | 0 | 15965698.2705 | 0 | ERP단가
126550 | 광전송유니트(C) | CTRU(C) | EA | 2 | 19091521.9361 | 38183043 | ERP단가
126551 | 제어유니트 | MCU | EA | 3 | 2309608.9688 | 6928826 | ERP단가
126552 | DS-1/E 회선유니트 | LIU | EA | 3 | 2890329.1445 | 8670987 | ERP단가
126553 | 계통보호 회선유니트 | PIU | EA | 0 | 0 | 0 | ERP단가
126554 | 확장셀프 데이터 집선유니트 | ECU | EA | 0 | 1626802.1784 | 0 | ERP단가
127955 | 채널급 유니트 | 4W E&M | EA | 0 | 2297842.0961 | 0 | ERP단가
126555 | P-to-P(A) 광전송장치 | PTPU(A) | EA | 0 | 3427715.4641 | 0 | ERP단가
126556 | P-to-P(B) 광전송장치 | PTPU(B) | EA | 0 | 3998046.395 | 0 | ERP단가
126557 | P-to-P(C) 광전송장치 | PTPU(C) | EA | 2 | 4764201.4282 | 9528402 | ERP단가
126558 | 전용랙(내진) | 19"-내진랙 | EA | 4 | 5985995.9211 | 23943983 | ERP단가
120544 | 챔프케이블(송광치) | CH-SM-15(송광치) | EA | 4 | 94859.7718 | 379439 | ERP단가
120669 | 집중배선반 | QDF | EA | 4 | 143856.8191 | 575427 | ERP단가
109725 | 중간배선반 | IDF | EA | 0 | 109934.7064 | 0 | ERP단가
127037 | 송변전용스위치(A) | L3SWU(A) | EA | 7 | 3509880 | 24569160 | ERP단가
| 광증폭기 | 8CH | EA | 5 | 21936750 | 109683750 | 견적가
| 컨테이너 | ICT실용, 냉방기, 단열재, 운송 설치 포함 | EA | 1 | 26536519.6925 | 26536519 | 견적가
[13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 2. 전원설비; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 80375673 |  | 2. 전원설비 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
127046 | UPS | 15kVA 입력 3상4선 출력 단상, 내진랙(19") | 대 | 1 | 8421907.9217 | 8421907 | ERP단가 |  | 127046 | UPS | 15kVA 입력 3상4선 출력 단상, 내진랙(19") | 대 | #REF! | 8421907.9217 | #REF! | ERP단가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
124375 | UPS | 5kVA 입력 3상4선 출력 단상, 내진랙(19") | 대 | 1 | 9343862 | 9343862 | ERP단가
125497 | 통신용충전기 | 48V 100A(50A * 2), 단독형, 내진랙(19") | 대 | 1 | 7651000.5109 | 7651000 | ERP단가
125498 | 통신용충전기 | 48V 100A(50A * 3), 단독형, 내진랙(19") | 대 | 2 | 8191102.6002 | 16382205 | ERP단가 |  | 125498 | 통신용충전기 | 48V 100A(50A * 3), 단독형, 내진랙(19") | 대 | #REF! | 8191102.6002 | #REF! | ERP단가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
124379 | AC/UPS/DC분전반 | AC 2회로, UPS 20회로, DC 16회로 | 대 | 2 | 6250659.2999 | 12501318 | ERP단가 |  | 124379 | AC/UPS/DC분전반 | AC 2회로, UPS 20회로, DC 16회로 | 대 | #REF! | 6250659.2999 | #REF! | ERP단가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| DC분전반 | DC 20+20회로 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | DC분전반 | DC 20+20회로 | 대 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111126 | 축전지 | 12V/150AH, UPS용 | 개 | 16 | 260950.8033 | 4175212 | ERP단가 |  | 111126 | 축전지 | 12V/150AH, UPS용 | 개 | #REF! | 260950.8033 | #REF! | ERP단가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111125 | 축전지 | 12V/100AH, UPS용 | 개 | 16 | 194620.2136 | 3113923 | ERP단가 |  | 111125 | 축전지 | 12V/100AH, UPS용 | 개 | #REF! | 194620.2136 | #REF! | ERP단가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111127 | 축전지 | 12V/200AH, 충전기용 | 개 | 8 | 342213.3 | 2737706 | 견적가
111125 | 축전지 | 12V/150AH, 충전기용 | 개 | 4 | 260950.8033 | 1043803 | ERP단가
| 축전지함체 | UPS용, 내진랙(19") | 대 | 6 | 1667193 | 10003158 | 견적가 |  | 0 | 축전지함체 | UPS용, 내진랙(19") | 대 | #REF! | 1667193 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 축전지함체 | 충전기용, 내진랙(19") | 대 | 3 | 1667193 | 5001579 | 견적가 |  | 0 | 축전지함체 | 충전기용, 내진랙(19") | 대 | #REF! | 1667193 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 3. LAN, EPIA, 정보보호; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 13899124 |  | 3. LAN, EPIA, 정보보호 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
125225 | 광모뎀단말장치 | 40km(RT) | EA | 0 | 0 | 0 | 0
126291 | EPIA | AI 16, DI 48 카드 포함 | 대 | 2 | 4317152.4 | 8634304 | 견적가
| 온도센서 | EPIA용 온도 | 개 | 2 | 0 | 0 | EPIA포함
| AC전압 검출기 | 전원검출 | 개 | 2 | 0 | 0 | EPIA포함
214077 | NAC | 10/100/1000 24포트 | 대 | 2 | 2632410 | 5264820 | 견적가
4. IP계통운영통신시스템 | [5 empty] | 14215014
| IP사령원콘솔 | IP사령원콘솔, 라이선스 포함 | 식 | 4 | 1052964 | 4211856 | 견적가
| AOM | AOM | 식 | 3 | 2983398 | 8950194 | 견적가
| 기술지원비 | 설정 및 테스트 | 식 | 1 | 1052964 | 1052964 | 견적가
5. 무인보안시스템 | [5 empty] | 627737558
126571 | 녹화장치(동강C/H) | 4core 2.4GHz*1EA이상,8GB이상, SSD256GB,스토리지4TB이하 | 대 | 1 | 2018181 | 2018181 | 견적가
126571 | 녹화장치 | 4core 2.4GHz*1EA이상,16GB이상, SSD512GB,스토리지80TB이상 | 대 | 2 | 21936750 | 43873500 | 견적가
126572 | 운영자 단말 | 2.9GHz, 16GB, Display 다중전송, 23인치 이상 LCD모니터 포함 | 대 | 4 | 1639507.0666 | 6558028 | 실례가
126573 | 멀티 모니터링장치 | 3.4GHz, 8GB, Display 다중전송 | 대 | 0 | 0 | 0 | ERP단가
126574 | KVM스위치 | 8채널 이상, 19" 랙타입 | 대 | 1 | 495770.55 | 495770 | 견적가
126575 | 42" LED모니터 | 42” 이상 (16:9 지원) | 대 | 0 | 850654.5168 | 0 | ERP단가
126576 | 55" LED모니터 | 55” 이상 (16:9 지원) | 대 | 4 | 1346916.45 | 5387665 | ERP단가
126577 | 영상추적서버 | 3.4GHz, 8GB, SATA 1TB | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
126578 | 영상추적 소프트웨어 | 영상분석, 움직임추적 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
126579 | 오디오앰프 | 30W, G.711 또는 G729a/b | 개 | 0 | 650639.6177 | 0 | 실례가
126580 | Full-HD PTZ IP카메라(30X) | 30배줌, Onvif 2.0, TTA인증 | 대 | 0 | 1831386.9413 | 0 | ERP단가
126581 | Full-HD PTZ IP카메라(20X) | 20배줌, Onvif 2.0, TTA인증 | 대 | 127 | 1614544.8 | 205047189 | ERP단가
0 | Full-HD PTZ IP카메라(20X) | 20배줌, Onvif 2.0 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
127781 | Full-HD IP카메라(고정형) | 4배줌, Onvif 2.0, TTA인증 | 대 | 1 | 697854.5234 | 697854 | ERP단가
126582 | 19인치 랙(내진형) | 내진형, 600×750×2000 | 대 | 3 | 1772260.3803 | 5316781 | ERP단가 |  | 126582 | 19인치 랙(내진형) | 내진형, 600×750×2000 | 대 | #REF! | 1772260.3803 | #REF! | ERP단가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
126583 | 카메라함체 | 방수형, Stainless | 대 | 0 | 333729.0426 | 0 | ERP단가
126584 | 네트워크장치함체 | 네트웍 방수형, Stainless | 대 | 0 | 350275.4944 | 0 | ERP단가
126585 | 카메라 지지대 | 일반형, W165 X H6000 X T5mm, 안전작업대 포함 | 대 | 8 | 1864210.4616 | 14913683 | ERP단가
| ㄷ'자 카메라 폴대 | 일반형, W700 X H700 X 200 | 대 | 0 | 438735 | 0 | 견적가
0 | 스마트 카메라 지지대 | 일반형, W165 X H6000 X T5mm | 대 | 0 | 0 | 0 | 견적가
127030 | 카메라리프트(옥내) | 카메라 승하강 동작, 자동, 수동 | 대 | 69 | 2714629.8165 | 187309457 | ERP단가
127780 | 카메라리프트 | 카메라 승하강 동작, 자동, 수동, 방수, 6m 이하 | 대 | 8 | 4278692.8899 | 34229543 | ERP단가
126586 | 주전원공급장치 | AC220V 60Hz, 8채널 | 대 | 3 | 1830601.6057 | 5491804 | ERP단가
126587 | 전원분배기 | AC220V, 8채널 | 대 | 0 | 762662.7027 | 0 | ERP단가
126588 | 서지전원장치 | AC220V, 60Hz, 40KA, KS인증제품 | 개 | 128 | 593117.0718 | 75918985 | ERP단가
126589 | 경보주장치 | 터치형 7인치 LCD(16DI*1, 16DO*2) | 대 | 1 | 3237537.8812 | 3237537 | ERP단가
128131 | 컴팩트 LCD 출입리더기 | 번호, RF카드, 지문인식(OR, AND인증 설정지원), 상태표시창 | 대 | 6 | 1603087.6742 | 9618526 | ERP단가
126591 | 출입리더기 함체 | Stainless Steel, Window는 안전접합 유리 | 개 | 0 | 315631.2238 | 0 | ERP단가
126592 | E/M Lock | 500㎏ 이상, NO/NC, Com+ | 개 | 0 | 413417.3581 | 0 | ERP단가
126593 | 퇴실버튼 | 벽면부착형 | 개 | 0 | 46088.2343 | 0 | ERP단가
126594 | 지문등록기 | 지문등록 | 개 | 0 | 0 | 0 | 견적가
126595 | ID Card | 비접촉 근접식 | 개 | 0 | 0 | 0 | 견적가
126596 | 센서수신장치 | 자가진단형, 4i-node(4IN 4OUT) | 개 | 0 | 194024.4115 | 0 | ERP단가
126597 | 문 감지기 | (자가진단형)영구자석근접, 전자코일 | 조 | 0 | 49705.1656 | 0 | ERP단가
0 | 문 감지기 | 자석근접 | 조 | 0 | 0 | 0 | 견적가
126598 | 셔터 감지기 | 적외선반사, 5-20cm | 조 | 0 | 98860.1576 | 0 | ERP단가
126599 | 열선감지기 | (자가진단형)Wide angle 11m | 개 | 0 | 134810.1034 | 0 | ERP단가
0 | 열선감지기 | Wide angle 11m | 개 | 0 | 0 | 0 | 견적가
126600 | 마이크로웨이브(단거리용) | 단거리용_50m | 조 | 0 | 568440.8605 | 0 | ERP단가 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
126601 | 마이크로웨이브(중장거리용) | 중장거리용_100m | 조 | 0 | 618318.0102 | 0 | ERP단가
0 | 스마트레이더감지기(송,수) | 송-감지거리 50m, 2CH/ 수-1CH | 조 | 0 | 0 | 0 | 견적가
0 | 적외선감지기 | 2빔_30m | 조 | 0 | 0 | 0 | 견적가
124745 | 적외선감지기(단거리용) | 단거리용_100m | 조 | 0 | 415378.5035 | 0 | ERP단가
124746 | 적외선감지기(중장거리용) | 중장거리용_200m | 조 | 0 | 427788.5617 | 0 | ERP단가
126336 | 광이더넷스위치 | 광4포트, LAN24포트, RACK Type, 광모듈포함 | 대 | 1 | 1370881.0332 | 1370881 | ERP단가
126335 | 광이더넷스위치 | 광4포트, LAN8포트, 광모듈포함(함체설치브라켓제작필요) | 대 | 39 | 673132.6836 | 26252174 | ERP단가
0 | 스위칭허브 | 미니기가허브, 8포트 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
124242 | 광이더넷스위치 COT | COT, 1Gbps | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
124244 | 광이더넷스위치 RT | RT, 1Gbps | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 지문인식 리더기 | 전력제어시스템용,번호,카드,지문인식,스마트카드 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 스마트 레이더감지기 | 영상분석+레이더2ch,감지영역 50m | 개 | 0 |  | 0
0 | 카메라 지지대 | 환경친화형 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: Ⅱ. 도 급 분; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 68336485.88 |  | Ⅱ. 도 급 분 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 1. 송변전광전송단말장치; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 1792930 |  | 1. 송변전광전송단말장치 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m | 156 | 4457.5476 | 695377 | 견적가 | 송변전광전송장치 전원㈜ | 0 | 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m | #REF! | 4457.5476 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m |  | 4457.5476 | 0 | 견적가 | 송변전광전송장치 전원(예) | 0 | 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m | #REF! | 4457.5476 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m |  | 4457.5476 | 0 | 견적가 | Rack AC전원 | 0 | 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m | #REF! | 4457.5476 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 광점퍼코드 | SC/APC-SC/APC, 15m, 1C | EA | 44 | 13162.05 | 579130 | 0 | 광선로 구성(패치용) | 0 | 광점퍼코드 | SC/APC-SC/APC, 15m, 1C | EA | #REF! | 13162.05 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| UTP케이블 | UTP CAT.5E 100P | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DS0신호 결선(C-MUX) | 0 | UTP케이블 | UTP CAT.5E 100P | m | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| UTP케이블 | UTP CAT.5E 25P | m | 0 | 0 | 0 | 0 | DS0신호 결선(PtoP,C-MUX) | 0 | UTP케이블 | UTP CAT.5E 25P | m | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | 43 | 693.2013 | 29807 | 물가자료 | LAN 구성용 | 0 | UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | #REF! | 693.2013 | #REF! | 물가자료 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | 39 | 693.2013 | 27034 | 물가자료 | TRMS용 경보 | 0 | UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | #REF! | 693.2013 | #REF! | 물가자료 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 후렉시블전선관 | 22㎜, 일반방수(GW-22) | m | 44 | 820.4344 | 36099 | 물가자료 |  | 0 | 후렉시블전선관 | 22㎜, 일반방수(GW-22) | m | #REF! | 820.4344 | #REF! | 물가자료 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | 0 | 1983.0822 | 0 | 0 |  | 0 | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | #REF! | 1983.0822 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | 68 | 1983.0822 | 134849 | 물가자료 |  | 0 | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | #REF! | 1983.0822 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 접지케이블 | F-GV, 6SQ | m | 15 | 1079.2881 | 16189 | 물가자료
| 19" RACK(경하중/내진) | 19"-단자대 내진랙 | 대 | 0 | 1772260.3803 | 0 | 견적가 |  | 0 | 19" RACK(경하중/내진) | 19"-단자대 내진랙 | 대 | #REF! | 1772260.3803 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 광OFD | 3U, ST-24C | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | PIU 점퍼코드 분배용 | 0 | 광OFD | 3U, ST-24C | EA | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 광점퍼케이블 | OJC-MM 4C, ST-ST, 3M | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | PIU~OFD 성단용 | 0 | 광점퍼케이블 | OJC-MM 4C, ST-ST, 3M | EA | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 광감쇄기 | SM-SC/PC 10dB | EA | 10 | 12284.58 | 122845 | 견적가 |  | 0 | 광감쇄기 | SM-SC/PC 10dB | EA | #REF! | 12284.58 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 블럭단자(레핑) | 6*30 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 블럭단자(레핑) | 6*30 | EA | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| QDF 단자대 | 60P, 19"랙 실장용 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | QDF 단자대 | 60P, 19"랙 실장용 | EA | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| QDF | 10P | EA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | QDF | 10P | EA | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PIU IDF | 2CH, 1U, 19"랙 실장, LINE LOOP기능 | EA | 0 | 0 | 0 | 0
| 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 1.5SQ/4C | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 1.5SQ/2C | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 광케이블 | FOFC-MM-48C | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST(SC)-ST -MM-4C | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 15m | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 35m | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 40m | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 50m | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 55m | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 60m | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 65m | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 70m | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 75m | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 80m | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 85m | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 90m | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 95m | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 후렉시블전선관 | 22㎜, 일반방수(GW-22) | m | 0 | 820.4344 | 0 | 물가자료
| PCM케이블 | 0.65/1P | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 동축케이블 | RG58 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | 0 | 1983.0822 | 0 | 0
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | 0 | 693.2013 | 0 | 물가자료
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | 0 | 693.2013 | 0 | 물가자료
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | 0 | 1983.0822 | 0 | 0
| OFD셀프 | 96C | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광점퍼코드(성단) | OJC-SM-3 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 광아답타 | OFA-SC/APC | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 케이블명찰 | 120*70(포맥스) | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 케이블명찰 | 120*70(포맥스) | 개 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이동형콘솔 | H970*360*550 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 이동형콘솔 | H970*360*550 | EA | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 셋트앙카(STS) | Φ3/8, 75㎜ | EA | 16 | 623.0037 | 9968 | 물가자료
| 전산볼트 | M10,철 | EA | 0 | 0 | 0 | 0
| 19" RACK(IDF/내진) | 경하중,IDF,내진, 600(W)*750(D)*2000(H) | EA | 0 | 0 | 0 | 0
| 내진가대 | 600*750*270-330 | EA | 0 | 0 | 0 | 0
| 바닥고정브라켓(평마루용) | 600*750*25 | EA | 0 | 0 | 0 | 0
| 랙명판 | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | EA | 4 | 30711.45 | 122845 | 견적가
| 콘센트 | 노출, 접지 2구 | EA | 0 | 1754.94 | 0 | 물가자료
| LAN Port Lock | Lan RJ-45 | EA | 0 | 0 | 0 | 견적가
| LAN Port Lock 제거키 | 제거키(Removal Key) | EA | 0 | 0 | 0 | 견적가
| DC/DC 컨버터 | 19", 1U, DC125/DC48V | 개 | 0 | 1516268.16 | 0 | 견적가
| 통화로분선반 | VDF | EA | 0 | 956442.3 | 0 | 견적가
| 잡자재 | 전선, 케이블 배관자재의 2~5% | 식 | 2% | 939355 | 18787
[13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 2. 전원설비; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 16306791 |  | 2. 전원설비 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 25SQ/4C | m | 303 | 23796.9864 | 7210486 | 견적가 |  | 0 | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 25SQ/4C | m | #REF! | 23796.9864 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 16SQ/4C | m | 16 | 15645.2901 | 250324 | 견적가 |  | 0 | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 16SQ/4C | m | #REF! | 15645.2901 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 16SQ/3C | m | 455 | 15645.2901 | 7118606 | 견적가 |  | 0 | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 16SQ/3C | m | #REF! | 15645.2901 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 16SQ/2C | m | 38 | 15645.2901 | 594521 | 견적가 |  | 0 | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 16SQ/2C | m | #REF! | 15645.2901 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 접지케이블 | F-GV, 16SQ | m | 48 | 2628.0226 | 126145 | 물가정보 |  | 0 | 접지케이블 | F-GV, 16SQ | m | #REF! | 2628.0226 | #REF! | 물가정보 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | 56 | 693.2013 | 38819 | 물가자료 |  | 0 | UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | #REF! | 693.2013 | #REF! | 물가자료 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | 22 | 1983.0822 | 43627 | 물가자료 |  | 0 | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | #REF! | 1983.0822 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 셋트앙카(STS) | Φ3/8, 75㎜ | 개 | 56 | 623.0037 | 34888 | 물가자료 |  | 0 | 셋트앙카(STS) | Φ3/8, 75㎜ | 개 | #REF! | 623.0037 | #REF! | 물가자료 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 전산볼트 | M10,철 | 개 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 전산볼트 | M10,철 | 개 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 바닥고정브라켓(평마루용) | 600*750*25 | EA | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 바닥고정브라켓(평마루용) | 600*750*25 | EA | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 랙명판 | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | EA | 14 | 30711.45 | 429960 | 견적가 |  | 0 | 랙명판 | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | EA | #REF! | 30711.45 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 동관단자 | 16㎟*2C | 개 | 20 | 596.6796 | 11933 | 물가자료 |  | 0 | 동관단자 | 16㎟*2C | 개 | #REF! | 596.6796 | #REF! | 물가자료 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 동관단자 | 16㎟*3C | 개 | 18 | 596.6796 | 10740 | 물가자료 |  | 0 | 동관단자 | 16㎟*3C | 개 | #REF! | 596.6796 | #REF! | 물가자료 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 동관단자 | 16㎟*4C | 개 | 16 | 324.6639 | 5194 | 물가자료 |  | 0 | 동관단자 | 16㎟*4C | 개 | #REF! | 324.6639 | #REF! | 물가자료 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 동관단자 | 35㎟*4C | 개 | 16 | 386.0868 | 6177 | 물가자료 |  | 0 | 동관단자 | 35㎟*4C | 개 | #REF! | 386.0868 | #REF! | 물가자료 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 2.5SQ/2C | m | 43 | 2737.7064 | 117721 | 견적가 |  | 0 | 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 2.5SQ/2C | m | #REF! | 2737.7064 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 잡자재 | 전선, 케이블 배관자재의 2~5% | 식 | 2% | 15382528 | 307650 |  |  | 0 | 잡자재 | 전선, 케이블 배관자재의 2~5% | 식 | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 3. LAN, EPIA, 정보보호; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 1788725 |  | 3. LAN, EPIA, 정보보호 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 19" RACK(MDF/내진) | 경하중,MDF,내진, 600(W)*750(D)*2000(H) | EA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19" RACK(MDF/내진) | 경하중,MDF,내진, 600(W)*750(D)*2000(H) | EA | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 19" RACK(LAN/내진) | 경하중,LAN,내진, 600(W)*750(D)*2000(H) | EA | 0 | 2088378.6 | 0 | 견적가 |  | 0 | 19" RACK(LAN/내진) | 경하중,LAN,내진, 600(W)*750(D)*2000(H) | EA | #REF! | 2088378.6 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 셋트앙카(STS) | Φ3/8, 75㎜ | 개 | 0 | 623.0037 | 0 | 물가자료 |  | 0 | 셋트앙카(STS) | Φ3/8, 75㎜ | 개 | #REF! | 623.0037 | #REF! | 물가자료 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 접지케이블 | F-GV, 6SQ | m | 6 | 1079.2881 | 6475 | 물가정보 |  | 0 | 접지케이블 | F-GV, 6SQ | m | #REF! | 1079.2881 | #REF! | 물가정보 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 콘센트 | 노출, 접지 2구 | 개 | 0 | 1754.94 | 0 | 물가자료 |  | 0 | 콘센트 | 노출, 접지 2구 | 개 | #REF! | 1754.94 | #REF! | 물가자료 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 바닥고정브라켓(평마루용) | 600*750*25 | EA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 바닥고정브라켓(평마루용) | 600*750*25 | EA | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 랙명판 | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | 개 | 3 | 30711.45 | 92134 | 견적가 |  | 0 | 랙명판 | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | 개 | #REF! | 30711.45 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| HUB | 24포트 10/100 | 대 | 3 | 324663.9 | 973991 | 견적가 |  | 0 | HUB | 24포트 10/100 | 대 | #REF! | 324663.9 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PADP | 48V to 48V, 2채널 | 대 | 0 | 833596.5 | 0 | 견적가 |  | 0 | PADP | 48V to 48V, 2채널 | 대 | #REF! | 833596.5 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m | 40 | 4457.5476 | 178301 | 견적가 |  | 0 | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m | #REF! | 4457.5476 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m |  | 4457.5476 | 0 | 견적가 |  | 0 | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m | #REF! | 4457.5476 | #REF! | 견적가 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | 16 | 693.2013 | 11091 | 물가자료
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | 5 | 1983.0822 | 9915 | 물가자료
| 광모뎀 전원2중화 장치 | 입력DC48/220V 출력DC 24V | 대 | 0 | 526482 | 0 | 견적가
| 광점퍼코드 | 1C SC/APC-SC/APC, 15m | m | 0 | 13162.05 | 0 | 견적가
| L2 연계장치 | 1Port-Gigabit Ring | 대 | 0 | 1491699 | 0 | 견적가
| 문감지기 | 일반형 | 개 | 6 | 52648.2 | 315889 | 견적가
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | 111 | 693.2013 | 76945 | 물가자료
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | 58.5 | 1983.0822 | 116010 | 물가자료
| 파워링 | 출력 30VAC이상, 100M용 방수형 전원선 포함 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 파워링전원장치 | 50W, 12Vdc/24Vdc 출력 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLC 송전용 커플러 | 비접촉식, 100M용 5C 케이블 포함 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 전력선모뎀 | BNC connector, RJ45 *2, 10/100/1000Mbps지원 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지능형전원장치 | 다중입력 및 출력지원, 원격제어 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
| 철탑용광전송장치 | 1core, cwdm 8파장 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
| 에너지 저장장치 | DC12C 100Ah*2 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
| 옥외 함체 | 제작품 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 회전형 카메라 | FHD, IR 100M 이상, 30배 이상 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
| 고정용 카메라 | FHD, IR 20M이상, 4배 이상 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
| 시각감지모듈 | 송전탑접근감시 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 카메라 브라켓 | SUS | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 잡자재 | 전선, 케이블 배관자재의 2~5% | 식 | 2% | 398737 | 7974
4. IP계통운영통신시스템 | [5 empty] | 1204261
| 19" RACK(IP/내진) | 경하중,IP,내진, 600(W)*750(D)*2000(H) | 대 | 0 | 0 | 0
| HUB | 10/100 24포트-POE | 대 | 1 | 833596.5 | 833596 | 견적가
| 유무선 전화기 | 1.7GHz DCP, CID | 대 | 0 | 0 | 0 | 0
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | 12 | 693.2013 | 8318 | 물가자료
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | 9 | 693.2013 | 6238 | 물가자료
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | 243 | 693.2013 | 168447 | 물가자료
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | 0 | 693.2013 | 0 | 물가자료
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | 12 | 1983.0822 | 23796 | 물가자료(24.03)
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | 81 | 1983.0822 | 160629 | 물가자료(24.03)
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | 0 | 1983.0822 | 0 | 물가자료
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 2.5SQ/2C | m | 0 | 2737.7064 | 0 | 견적가
| 콘센트(노출 접지 220V2구) | 노출, 접지 2구 | 개 | 0 | 1754.94 | 0 | 물가자료
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m | 0 | 4457.5476 | 0 | 견적가
| 접지케이블 | F-GV, 6SQ | m | 3 | 1079.2881 | 3237 | 물가정보
| 셋트앙카(STS) | Φ3/8, 75㎜ | EA | 0 | 623.0037 | 0
| 전산볼트(M10,철) | M10,철 | EA | 0 | 0 | 0
| 랙명판(AL,190*75*1t) | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | 개 | 0 | 30711.45 | 0
| 콘센트(노출 접지 220V2구) | 노출, 접지 2구 | 개 | 0 | 1754.94 | 0
5. 무인보안시스템 | [5 empty] | 47243778.88
| 벽부형브라켓 | 벽부형 | 개 | 0 | 0 | 0
| 옥내용 스피커 | 컬럼, 20W | 개 | 0 | 106173.87 | 0
| 옥외용 스피커 | 컬럼, 30W | 개 | 8 | 147414.96 | 1179319 | 견적가
| 카메라 지지대 | 스테인레스, 1.8m, 3T | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 카메라 브라켓(폴부착형) | SUS 304, 600*89￠*2T | 개 | 0 | 210592.8 | 0 | 견적가
| OFD | FDF-24C, Rack type | 개 | 2 | 42996.03 | 85992 | 견적가
| 광심선분배함 | FDF-8core, SC Connector Type | 개 | 38 | 13162.05 | 500157 | 견적가
| 광전송장치용 전원장치 | 입220V/출DC24 1A, 15V 6A | 개 | 39 | 131620.5 | 5133199 | 견적가
| 감지기용전원장치 | 입220V/출DC24 1A, 15V 6A | 개 | 0 | 131620.5 | 0 | 견적가
| 광아답터 | SC, 세라믹 ,MM | 개 | 312 | 614.229 | 191639 | 견적가
| 점퍼코드 | OJC-SC/APC-SM-LC, 2m | 개 | 156 | 13162.05 | 2053279 | 견적가
| 옥외용광점퍼코드 | OJC-SC/PC-MM-LC/PC-2C(50m용) | 개 | 0 | 47383.38 | 0 | 견적가
| ㄷ'자 카메라 폴대 | 일반형, W700 X H700 X 200 | 대 | 4 | 324663.9 | 1298655 | 견적가
| 카메라지지대 기초 | 500*800*1000H이상, 앵커포함 | 식 | 8 | 162331.95 | 1298655 | 견적가
| 감지기 폴 | 400*400*400H기초포함 | 식 | 0 | 228142.2 | 0 | 견적가
| CCTV안내판 | 알루미늄 | 개 | 1 | 157944.6 | 157944 | 견적가
| 광케이블 | FOFC-SM-4C | m | 2650.3 | 877.47 | 2325558 | 물가자료
| 케이블 명찰 | 포맥스, 230x60mm | 개 | 16 | 2632.41 | 42118 | 견적가
| 전원케이블 | FR-CVVS 16SQ-2C | m | 20.5 | 7712.9613 | 158115 | 견적가
| 전원케이블 | FR-CVVS 2.5SQ-2C | m | 7393.7 | 2291.9516 | 16946002 | 견적가
| 전원케이블 | FR-CVVS 4SQ-2C | m | 0 | 3553.7535 | 0 | 견적가
| 전원케이블 | FR-CVVS 6SQ-2C | m | 0 | 4146.0458 | 0 | 견적가
| 전원케이블 | FR-CVVS 1.5SQ-2C | m | 0 | 1407.4619 | 0 | 견적가
| 제어케이블 | FR-CVVS 1.5SQ-4C | m | 43.2 | 2084.8687 | 90066 | 견적가
| 제어케이블 | FR-CVVS 1.5SQ-15C | m | 43.2 | 7326.8745 | 316520 | 견적가
| 동축케이블 | ECX 3C-2V | m | 0 |  | 0 | #N/A
| UTP케이블 | CAT. 5E CM 4P_일반(회색) | m | 32 | 693.2013 | 22182 | 물가자료
| S-FTP 케이블 | CAT. 5E CM 4P_SFTP(회색) | m | 5726.2 | 1579.446 | 9044223 | 견적가
| 데이터케이블 | 20AWG/0.5㎟ 2C, 조작,실드 | m | 0 | 500.1579 | 0 | 물가자료
| 데이터케이블 | 20AWG/0.5㎟ 4C, 조작,실드 | m | 0 | 728.3001 | 0 | 물가자료
| 데이터케이블 | 20AWG/0.5㎟ 6C, 조작,실드 | m | 1414.9 | 965.217 | 1365685 | 물가자료
| 접지케이블 | F-GV 6SQ | m | 136.5 | 1079.2881 | 147322 | 물가정보
| 접지케이블 | F-GV 16SQ | m | 0 | 2195.4299 | 0 | 물가정보
| 접지케이블 | F-GV 95SQ | m | 0 | 12274.9278 | 0 | 물가정보
| ELP전선관 | 30㎜ | m | 0 | 315.8892 | 0 | 물가자료
| ELP전선관 | 40㎜ | m | 0 | 482.6085 | 0 | 물가정보
| 강제전선관 | 강제전선관, 22㎜ | m | 0 | 3509.88 | 0 | 물가자료
| 강제전선관 | 강제전선관, 28㎜ | m | 0 | 4562.844 | 0 | 물가자료
| 플랙시블전선관 | GW-22㎜ | m | 0 | 820.4344 | 0 | 물가정보
| 플랙시블전선관 | GW-28㎜ | m | 0 | 1109.9995 | 0 | 물가정보
| 알류미늄덕트 | 150*100 | m | 0 | 38696.427 | 0 | 물가자료
| 노말밴드 | 노말밴드, 28㎜ | 개 | 0 | 3537.0816 | 0 | 물가정보
| 셋트앙카(STS) | M10(3/8), 75㎜ | 개 | 32 | 623.0037 | 19936 | 물가자료
| U-찬넬 | 40*40*2.6t, 1m, 용융 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 찬넬용클램프 | 22㎜, 용융 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 찬넬용클램프 | 28㎜, 용융 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 스트롱앵커 | 스트롱앵커, 16㎜ | 개 | 0 | 833.5965 | 0 | 물가자료
| 행거볼트 | M16 * 1000㎜ | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6각 너트 | 3/8, M16 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 스프링와샤 | D16 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 모듈러 플러그 | RJ-45 STP용 | 개 | 314 | 552.8061 | 173581 | 견적가
| 콘넥터(영상) | BNC, 3C | 개 | 0 |  | 0 | #N/A
| PA 단말기 | 구내방송연계용 | 개 | 0 | 1930434 | 0 | 견적가
| PULL BOX | 100*100*100, 1.6t | 개 | 0 | 0 | 0 | 견적가
| 합성수지전기함 | ABS, 300㎜*200㎜*180㎜ | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 단자대 | 20A,10P | 개 | 0 | 877.47 | 0 | 견적가
| 함체명판 | 아크릴(백색/검정색글자) | 개 | 164 | 24569.16 | 4029342 | 견적가
| 랙명판 | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | 개 | 2 | 30711.45 | 61422 | 견적가
| KVM스위치 | 8CH 이상 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 닌연CD전선관 | 22C | m | 0 | 0 | 0 | 견적가
| 적외선감지기브라켓 | 벽면부착형, SUS | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 안전발판사다리(말비계) | 최대사용하중120kg미만,사용높이4.8m,안전난간,전도방지대,이동바퀴 포함 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0
| 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 150㎟ | 개 | 0 | 4000 | 0 | 물가자료
| 로비폰 | 로비폰(자기) | 개 | 0 | 320000 | 0 | 견적가
| IP비디오폰 | IP비디오폰(로비폰 연동, 모기) | 개 | 0 | 305000 | 0 | 견적가
| 잡자재 | 전선, 케이블 배관자재의 2~5% | 식 | 2% | 30143394 | 602867.88
[13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: [ 노 무 비 ]; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 276203502 |  | [ 노 무 비 ] |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: Ⅰ. 직접노무비; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 239344456 |  | Ⅰ. 직접노무비 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 1. 송변전광전송단말장치; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 18783666 |  | 1. 송변전광전송단말장치 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 송변전용 광단말장치 설치 | HSR-10G | 대 | 3 | 2835567 | 8506701 | 품1-1. |  | 0 | 송변전용 광단말장치 설치 | HSR-10G | 대 | #REF! | 2835567 | #REF! | 품1-1. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 송변전용 광단말장치용 광전송유니트설치 | CTRU 2매 및 8파장 기준 | 2유니트 | 0 | 1310720 | 0 | 품1-1-1. |  | 0 | 송변전용 광단말장치용 광전송유니트설치 | CTRU 2매 및 8파장 기준 | 2유니트 | #REF! | 1310720 | #REF! | 품1-1-1. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| HSR-PtoP unit 설치 | 신형)HSR-PTP | 대 | 2 | 1156346 | 2312692 | 품1-2. |  | 0 | HSR-PtoP unit 설치 | 신형)HSR-PTP | 대 | #REF! | 1156346 | #REF! | 품1-2. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 송광치/IDF/단자/PITR 랙 설치 | 19" Rack | 대 | 4 | 252964 | 1011856 | 품1-3. |  | 0 | 송광치/IDF/단자/PITR 랙 설치 | 19" Rack | 대 | #REF! | 252964 | #REF! | 품1-3. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| L3 스위치 설치 및 시험 | 본체 설치 | 0 | 6 | 458028 | 2748168 | 품1-4. |  | 0 | L3 스위치 설치 및 시험 | 본체 설치 | 0 | #REF! | 458028 | #REF! | 품1-4. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 유니트 실장 | IDF,QDF,VDF,CTRU등 | 개 | 11 | 5524 | 60764 | 품1-5. |  | 0 | 유니트 실장 | IDF,QDF,VDF,CTRU등 | 개 | #REF! | 5524 | #REF! | 품1-5. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 1열 | m | 0 | 8355 | 0 | 품1-6. |  | 0 | 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 1열 | m | #REF! | 8355 | #REF! | 품1-6. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 2열 | m | 0 | 15040 | 0 | 품1-6-1. |  | 0 | 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 2열 | m | #REF! | 15040 | #REF! | 품1-6-1. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 3열 | m | 52 | 21725 | 1129700 | 품1-6-2. |  | 0 | 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 3열 | m | #REF! | 21725 | #REF! | 품1-6-2. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| 광점퍼코드 포설 | SC/PC(APC)↔SC/APC, 2열 | m | 44 | 8851 | 389444 | 품1-7.
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 2열 | m | 41 | 10444 | 428204 | 품1-8.
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 22㎜ | m | 44 | 19087 | 839828 | 품1-9.
| 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | m | 68 | 14234 | 967912 | 품1-10.
| 접지선 포설 | 10㎟ 이하 | m | 15 | 3732 | 55980 | 품1-11.
| 접지선 접속 | 압착단자 | 개 | 5 | 7465 | 37325 | 품1-12.
| 케이블 심선성단 및 수용 | 케이블 심선성단 및 수용 | 단자 | 168 | 1254 | 210672 | 품1-13.
| PtoP(120단자) : QDF(IDF) [2단자*12T]*2(Tx,Rx)=48, VDF [6단자*4CH]*2(in,out)=48, MDF [6단자*4CH]=24 | 0 | 0 | 0 | 278486 | 0 | 품5-18
| HSR PtoP(48단자) : QDF(IDF) [2단자*12T]*2(Tx,Rx)=48, C-MUX(432단자) : VDF [6단자*24CH]*2(in,out)=288, MDF [6단자*24CH]=144 | 0 | 0 | 0 | 278486 | 0 | 품5-18
| LIU(48단자) : QDF(IDF) [2단자*12T]*2(Tx,Rx)=48, LIU-DS(80단자) : QDF(IDF) [2단자*20T]*2(Tx,Rx)=80 | 0 | 0 | 0 | 278486 | 0 | 품5-18
| 케이블 도통점검 | 케이블 도통점검 | 단자 | 84 | 1005 | 84420 | 품1-14.
| PtoP(48P) : QDF(IDF) [12T]*2(Tx,Rx)=24, VDF [3P*4CH]=12, MDF [3P*4CH]=12 | 0 | 0 | 0 | 278486 | 0 | 품5-18
| HSR PtoP(24P) : QDF(IDF) [12T]*2(Tx,Rx)=24, C-MUX(144P) : VDF [3P*24CH]=72, MDF [3P*24CH]=72 | 0 | 0 | 0 | 278486 | 0 | 품5-18
| LIU(24P) : QDF(IDF) [12T]*2(Tx,Rx)=24, LIU-DS(40P) : QDF(IDF) [20T]*2(Tx,Rx)=40 | 0 | 0 | 0 | 278486 | 0 | 품5-18
| 단자블럭 설치 | 블럭단자, QDF 10P | 개 | 0 | 11618 | 0 | 품1-31.
| 콘센트 설치 | 노출 접지 2구 | 개 | 0 | 23042 | 0 | 품1-33.
| 동축 케이블 포설 | RG 58 | m | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 광케이블 포설 | 인력견인포설(관로,구내),주간 | m | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 광케이블 포설 | 인력견인포설(관로,구내),야간 | m | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 광케이블 국내성단 | 13-71코아 | 코아 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 광케이블 측정 및 시험 | 최종시험 | 코아 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| OFD셀프 설치 | OFD셀프 설치 | 개소 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 케이블 명찰 취부 | 식별표시용,주간 | 개 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 케이블 명찰 취부 | 식별표시용,야간 | 개 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 2. 전원설비; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 27254707 |  | 2. 전원설비 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| UPS 설치 | 15kVA/5kVA | 대 | 2 | 252964 | 505928 | 품2-1. |  | 0 | UPS 설치 | 15kVA/5kVA | 대 | #REF! | 252964 | #REF! | 품2-1. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 충전기 설치 | 50A | 대 | 3 | 252964 | 758892 | 품2-2. |  | 0 | 충전기 설치 | 50A | 대 | #REF! | 252964 | #REF! | 품2-2. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 전원분전반 설치 | 장치거치 준용 | 대 | 2 | 252964 | 505928 | 품2-3. |  | 0 | 전원분전반 설치 | 장치거치 준용 | 대 | #REF! | 252964 | #REF! | 품2-3. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 밧데리함 설치 | 장치거치 준용 | 대 | 9 | 252964 | 2276676 | 품2-3. |  | 0 | 밧데리함 설치 | 장치거치 준용 | 대 | #REF! | 252964 | #REF! | 품2-3. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 통신용 구내 전력케이블 신설 | 25SQ 이하 4심 | m | 303 | 30174 | 9142722 | 품2-5. |  | 0 | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 25SQ 이하 4심 | m | #REF! | 30174 | #REF! | 품2-5. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 4심 | m | 16 | 23133 | 370128 | 품2-6. |  | 0 | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 4심 | m | #REF! | 23133 | #REF! | 품2-6. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 3심 | m | 150 | 17795 | 2669250 | 품2-7. |  | 0 | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 3심 | m | #REF! | 17795 | #REF! | 품2-7. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 3심, 2열 동시 | m | 153 | 32031 | 4900743 | 품2-7-1.
| 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 2심 | m | 38 | 12456 | 473328 | 품2-8. |  | 0 | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 2심 | m | #REF! | 12456 | #REF! | 품2-8. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 접지선 포설 | 35㎟ 이하 | m | 48 | 4479 | 214992 | 품2-9. |  | 0 | 접지선 포설 | 35㎟ 이하 | m | #REF! | 4479 | #REF! | 품2-9. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 접지선 접속 | 압착단자 | 개 | 16 | 7465 | 119440 | 품2-10. |  | 0 | 접지선 접속 | 압착단자 | 개 | #REF! | 7465 | #REF! | 품2-10. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 2열 | m | 56 | 10444 | 584864 | 품2-11. |  | 0 | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 2열 | m | #REF! | 10444 | #REF! | 품2-11. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | m | 22 | 14234 | 313148 | 품2-12. |  | 0 | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | m | #REF! | 14234 | #REF! | 품2-12. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 통신용 전력케이블 단말처리 | 16㎟*2C | 개소 | 20 | 39458 | 789160 | 품2-13. |  | 0 | 통신용 전력케이블 단말처리 | 16㎟*2C | 개소 | #REF! | 39458 | #REF! | 품2-13. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 통신용 전력케이블 단말처리 | 16㎟*3C | 개소 | 18 | 49903 | 898254 | 품2-14. |  | 0 | 통신용 전력케이블 단말처리 | 16㎟*3C | 개소 | #REF! | 49903 | #REF! | 품2-14. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 통신용 전력케이블 단말처리 | 16㎟*4C | 개소 | 16 | 60348 | 965568 | 품2-15. |  | 0 | 통신용 전력케이블 단말처리 | 16㎟*4C | 개소 | #REF! | 60348 | #REF! | 품2-15. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 통신용 전력케이블 단말처리 | 25㎟*4C | 개소 | 16 | 78917 | 1262672 | 품2-16. |  | 0 | 통신용 전력케이블 단말처리 | 25㎟*4C | 개소 | #REF! | 78917 | #REF! | 품2-16. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 제어케이블 포설 | 2.5SQ/2C, 2열 | m | 43 | 11698 | 503014 | 품4-18. |  | 0 | 제어케이블 포설 | 2.5SQ/2C, 2열 | m | #REF! | 11698 | #REF! | 품4-18. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 3. LAN, EPIA, 정보보호; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 2616844 |  | 3. LAN, EPIA, 정보보호 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| HUB 설치 | Dummy 허브 설치 | 대 | 5 | 66023 | 330115 | 품3-1. |  | 0 | HUB 설치 | Dummy 허브 설치 | 대 | #REF! | 66023 | #REF! | 품3-1. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 포인트연결어댑터(EPIA) 설치 | 포인트연결어댑터(EPIA) 설치 | 대 | 2 | 29537 | 59074 | 품3-2. |  | 0 | 포인트연결어댑터(EPIA) 설치 | 포인트연결어댑터(EPIA) 설치 | 대 | #REF! | 29537 | #REF! | 품3-2. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 온도센서 설치 | 열선감지기 준용 | 대 | 2 | 19335 | 38670 | 품3-3. |  | 0 | 온도센서 설치 | 열선감지기 준용 | 대 | #REF! | 19335 | #REF! | 품3-3. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| AC전압검출기 설치 | 전환기 준용 | 대 | 2 | 37328 | 74656 | 품3-4.
| 자석감지기 설치 | 문감지기 | 대 | 6 | 19335 | 116010 | 품3-5.
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| 제어케이블 포설 | 6SQ/2C | m | 40 | 8355 | 334200 | 품3-6.
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr | m | 111 | 5802 | 644022 | 품3-7.
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 2열 | m | 0 | 10444 | 0 | 품1-8.
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr,3열 | m | 0 | 15087 | 0 | 품3-8-1
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr,4열 | m | 4 | 19729 | 78916 | 품3-8-2
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr,5열 | m | 0 | 24371 | 0 | 품3-8-3
| 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | m | 63.5 | 14234 | 903859 | 품3-9.
| 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 22㎜ | m | 0 | 19087 | 0 | 품3-9-1.
| 접지선 포설 | 10㎟ 이하 | m | 6 | 3732 | 22392 | 품3-10.
| 접지선 접속 | 압착단자 | 개 | 2 | 7465 | 14930 | 품3-10-1.
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
4. IP계통운영통신시스템 | [5 empty] | 2869166
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | #N/A
| HUB 설치 | Dummy 허브 설치 | 대 | 1 | 66023 | 66023 | 품4-1.
| 통합형계통운영시스템용 콘솔 | 사령원콘솔 | 대 | 3 | 41432 | 124296 | 품4-2.
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | 0
| 접지선 포설 | 10㎟ 이하 | m | 3 | 3732 | 11196 | 품4-3.
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | 0
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr | m | 21 | 5802 | 121842 | 품4-4.
| #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |  | 0
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 3열 | m | 81 | 15087 | 1222047 | 품4-5.
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 4열 | m | 0 | 19729 | 0 | 품4-12.
| 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | m | 93 | 14234 | 1323762 | 품4-6.
| 콘센트 설치 | 노출 접지 2구 | 개 | 0 | 0 | 0 | 품1-33.
5. 무인보안시스템 | [5 empty] | 187820073
| 사용자시스템시설 | 단말기설치 | 대 | 4 | 92450 | 369800 | 품5-1
| KVM스위치 | 부대장치 | 대 | 1 | 124630 | 124630 | 품5-2
| 현장녹화장치 설치 | 영상저장장치 | 대 | 3 | 97616 | 292848 | 품5-3
| 55" TV Monitor 설치 | 41" 이상 | 대 | 4 | 315154 | 1260616 | 품5-4
| 카메라설치 | 스피트돔 카메라 | 대 | 127 | 151423 | 19230721 | 품5-5
| 카메라설치 | 고정형카메라 | 대 | 1 | 90853 | 90853 | 품5-6
| 카메라 송수신제어 및 레벨조정 | 일체형 | set | 0 | 317913 | 0 | 품5-7
| 카메라 종합시험 | 일체형(10대이하) | 대 | 11 | 32741 | 360151 | 품5-7-1
| 카메라 종합시험 | 일체형(11대이상) | 대 | 117 | 1963 | 229671 | 품5-7-2
| 오디오 앰프 | 부대장치 | 대 | 0 | 124630 | 0 | 품5-2
| 랙 설치 | 랙 설치 | 대 | 2 | 252964 | 505928 | 품5-9
| 지능형전원공급장치 설치 | 부대장치 | set | 3 | 124630 | 373890 | 품5-2
| 오토리프트 설치 | 실내 | 대 | 69 | 331899 | 22901031 | 품5-11
| 오토리프트 설치 | 실외 | 대 | 8 | 184388 | 1475104 | 품5-11-1
| 누전보호형 써지보호기 | 전원용 | 개 | 128 | 47780 | 6115840 | 품5-12
| 디지털 경보수신반 설치 | 메인주장치 | 대 | 1 | 468023 | 468023 | 품5-13
| 주장치 함체설치 | 벽면 400*400*150 | 개 | 0 | 197094 | 0 | 품5-14
| 카드리더 설치 | 통합형 | 대 | 6 | 404468 | 2426808 | 품5-15
| 카드리더 함체설치 | 400*400*150 | 개 | 0 | 197094 | 0 | 품5-16
| EM Lock 설치 | 통합형, EM LOCK | 대 | 0 | 318270 | 0 | 품5-17
| 출구버튼 설치 | 0 | 개 | 0 | 278486 | 0 | 품5-18
| 신호전송기 설치 | 4i-node | 대 | 0 | 79566 | 0 | 품5-19
| 열선감지기 설치 | 일반형,자가진단형 | 개 | 0 | 19335 | 0 | 품5-20
| 자석감지기 설치 | 일반형,자가진단형 | 개 | 0 | 19335 | 0 | 품5-20
| 셔터감지기 설치 | 일반형,자가진단형 | 개 | 0 | 19335 | 0 | 품5-20
| 마이크로웨이브 감지기 설치 | 0 | 조 | 0 | 278486 | 0 | 품5-18
| 광이더넷 스위치 설치 | 인텔리전트 허브 | 대 | 1 | 216182 | 216182 | 품5-24
| 광이더넷 스위치 설치 | Dummy | 대 | 39 | 66023 | 2574897 | 품5-24-1
| 보조전원장치 설치 | 220VAC/12VDC 3A | 개 | 39 | 100062 | 3902418 | 품5-25
| 스피커설치(옥내,옥외) | 30W 이하 | 대 | 8 | 53033 | 424264 | 품5-26
| 브라켓설치 | 일반형 | 대 | 0 | 98047 | 0 | 품5-27
| 브라켓설치 | 천정형 | 대 | 0 | 132151 | 0 | 품27-1
| 영상처리장치함체 설치 | 벽면 450*550*200 | 개 | 0 | 335106 | 0 | 품5-28
| 카메라폴설치 | 6m이하, 작업대 포함 | 본 | 8 | 645174 | 5161392 | 품5-29
| 카메라폴설치 | 3m 이하, 작업대 제외 | 본 | 4 | 187698 | 750792 | 픔29-1
| 광전송장치 함체 설치 | 벽면 450*550*200 | 개 | 0 | 335106 | 0 | 품5-28
| 광심선분배함 설치 | 8포트 | 개 | 40 | 38366 | 1534640 | 품5-31
| 광점퍼코드포설 | 1 CORE용 | m | 156 | 4916 | 766896 | 품5-32
| 광케이블 코어성단 | 멀티모드 | 코아 | 312 | 34470 | 10754640 | 품5-33
| 광케이블 시험 | 멀티모드, 시험 | 코아 | 160 | 24456 | 3912960 | 품5-34
| 광섬유케이블 포설 | 12코아 이하 | m | 2466.3 | 4681 | 11544750 | 품5-35
| 전원케이블 포설 | FR-CVVS 16SQ-2C | m | 19.5 | 14947 | 291466 | 품5-36
| 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,1열 포설 | m | 4035.4 | 6499 | 26226064 | 품5-37
| 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,2열 동시 | m | 751.1 | 11698 | 8786367 | 품5-37-1
| 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,3열 동시 | m | 350.9 | 16897 | 5929157 | 품5-37-2
| 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,4열 동시 | m | 72.1 | 22096 | 1593121 | 품5-37-3
| 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,1열 포설 | m | 0 | 5570 | 0 | 품5-38
| 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,2열 동시 | m | 0 | 10027 | 0 | 품38-1
| 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,3열 동시 | m | 0 | 14483 | 0 | 픔38-2
| 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,4열 동시 | m | 0 | 18940 | 0 | 품38-3
| 제어케이블포설 | FR-CVVS 1.5SQ-4C | m | 40.2 | 10677 | 429215 | 품5-39
| 제어케이블포설 | FR-CVVS 1.5SQ-15C | m | 40.2 | 24603 | 989040 | 품5-40
| 동축케이블 | 3C-2V | m | 0 | 6576 | 0 | 품5-41
| UTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P | m | 30 | 5802 | 174060 | 품5-42
| RS-데이터 케이블 포설 | 10P 이하, 1열 | m | 1316.9 | 6963 | 9169574 | 품5-43
| RS-데이터 케이블 포설 | 10P 이하, 2열 | m | 0 | 12533 | 0 | 품43-1
| RS-데이터 케이블 포설 | 10P 이하, 3열 | m | 0 | 18104 | 0 | 품43-2
| S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,1열 포설 | m | 2357.2 | 5802 | 13676474 | 품5-44
| S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,2열 동시 | m | 822.5 | 10444 | 8590190 | 품5-44-1
| S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,3열 동시 | m | 347 | 15087 | 5235189 | 품44-2
| S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,4열 동시 | m | 71 | 19729 | 1400759 | 품44-3
| 접지선 포설 | F-GV 6SQ | m | 127.5 | 3732 | 475830 | 품5-45
| 접지선 포설 | F-GV 16SQ | m | 0 | 4479 | 0 | 품5-46
| 접지선 포설 | F-GV 95SQ | m | 0 | 5599 | 0 | 품5-47
| 합성수지 파형관 시설 | 50mm이하 | m | 0 | 8641 | 0 | 품5-48
| 후강전선관 시설 | 22㎜ | m | 0 | 32849 | 0 | 품5-49
| 후강전선관 시설 | 28㎜ | m | 0 | 41807 | 0 | 품5-50
| 플랙시블 전선관 시설 | 22mm | m | 0 | 19087 | 0 | 품5-51
| 플랙시블 전선관 시설 | 28mm | m | 0 | 23292 | 0 | 품5-52
| 금속닥트 신설 | 중형(150*100mm) 이하 | m | 0 | 99542 | 0 | 품5-53
| 앙카볼트 설치 | Φ13mm이하 | 개 | 0 | 9954 | 0 | 품5-54
| 모듈라플러그 접속 | S-FTP RJ-45, 접지 | 개 | 314 | 4205 | 1320370 | 품5-55
| 콘넥터(영상) | BNC, 5C이하 | 개 | 0 | 4977 | 0 | 품5-56
| 풀박스 설치 | 100㎠이하, 천정,노출 | 개 | 0 | 11945 | 0 | 품5-57-1
| 풀박스 설치 | 100㎠이하, 벽체,노출 | 개 | 0 | 50766 | 0 | 품5-57-2
| 풀박스 설치 | 625㎠이하, 벽체,노출 | 개 | 0 | 164245 | 0 | 품5-57-3
| 풀박스 설치 | 900㎠이하, 벽체,노출 | 개 | 0 | 179176 | 0 | 품5-57-4
| 기초대 설치 | CCTV폴(60cm*60cm*60cm이상) | 개 | 8 | 224879 | 1799032 | 품5-57
| 기기기초대 설치 | 감지기폴(40cm*40cm*40cm이상) | 개 | 0 | 56219 | 0 | 품58-1
| 합성수지함 설치 | 연결용박스 | 개 | 0 | 9954 | 0 | 품5-59
| 안내판설치 | 안내판설치 | 개 | 1 | 38366 | 38366 | 품5-60
| 접속및 단자설치 | C형 및 원형 슬리브 | 개 | 0 | 35743 | 0 | 품5-61
| PA단말기 설치 | 부대장치 | 대 | 0 | 124630 | 0 | 품5-2
| 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,1열 포설 | m | 0 | 7427 | 0 | 품5-63
| 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,2열 동시 | m | 0 | 13369 | 0 | 품63-1
| 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,3열 동시 | m | 0 | 19311 | 0 | 품63-2
| 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,4열 동시 | m | 0 | 25253 | 0 | 품63-3
| 합성수지제 가요전선관 | CD, 22㎜ | M | 0 | 15528 | 0 | 품5-64
| 벽관통 구멍파기 | 직경 10cm, 벽두께 25cm | 개소 | 0 | 39396 | 0 | 품5-65
| 배관용 구멍뚫기(코어드릴 사용기준) | 직경 2.5cm, 바닥두께 30cm 이하 | 개소 | 0 | 58383 | 0 | 품65-1
| 배관용 구멍뚫기(코어드릴 사용기준) | 직경 2.5cm, 벽두께 30cm 이하 | 개소 | 0 | 75554 | 0 | 품65-2
| 케이블 명찰 취부 | 식별표시용 | 개 | 16 | 1500 | 24000 | 품5-66
| 신호수 배치 | - | 인/일 | 26 | 150079 | 3902054 | 품5-67
[13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: Ⅱ. 간접노무비; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 36859046 |  | Ⅱ. 간접노무비 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 품 명: 간접노무비(직접노무비 * 요율); 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 수량: 15.4%; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 단 가: 239344456; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 36859046 |  |  | 간접노무비(직접노무비 * 요율) |  |  | 15.4% | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: [ 경 비 ]; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 73421721 |  | [ 경 비 ] | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: Ⅰ. 회사분경비; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 0 |  | Ⅰ. 회사분경비 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[17 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: Ⅱ. 도급분경비; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 73421721 |  | Ⅱ. 도급분경비 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
기계경비 |  | 고소작업 리프트 비용 |  |  |  | 2900000
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 가. 공구손료(직접노무비*3%); 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 수량: 3%; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 단 가: 219527718.5; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 6585831 |  | 가. 공구손료(직접노무비*3%) |  |  |  | 3% | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 나. 산재보험료(노무비*3.626%); 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 수량: 3.626%; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 단 가: 276203502; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 10015138 |  | 나. 산재보험료(노무비*3.763%) |  |  |  | 3.626% | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 다. 고용보험료(노무비*1.01%); 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 수량: 1.01%; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 단 가: 276203502; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 2789655 |  | 다. 고용보험료(노무비*1.01%) |  |  |  | 1.01% | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
라. 국민건강보험료(직접노무비*3.545%) |  |  |  | 3.545% | 239344456 | 9649656 | 고정 | 9649656 | 라. 국민건강보험료(직접노무비*3.43%) |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
마. 국민연금보험료(직접노무비*4.5%) |  |  |  | 4.5% | 239344456 | 12249211 | 고정 | 12249211 | 마. 국민연금보험료(직접노무비*4.5%) |  |  |  | 4.5% | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
바. 노인장기요양보험료(건강보험료*12.95%) |  |  |  | 12.95% | 9649656 | 1249630 | 고정 | 1249630 | 바. 노인장기요양보험료(건강보험료*11.52%) |  |  |  | 12.95% | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 사. 퇴직공제부금(직접노무비*2.3%); 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 수량: 2.3%; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 단 가: 239344456; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 5504922 | 1억이상 | 사. 퇴직공제부금(직접노무비*2.3%) |  |  |  | 2.3% | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 아. 산업안전보건관리비; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 8696079; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 비 고: 1)항 적용 |  | 아. 산업안전보건관리비 | [5 empty] | #REF! | 1)항 적용 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| 1) [(지입재료비+직접노무비) × 적용율 + 기초액] × 1.2 |  | 2.07% | *1.2 | 307680941.88 | 8696079 | 고정 | 8696079 |  | 1) [지입재료비+직접노무비] × 적용율 × 1.2 |  |  | 0% | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 품 명: 2) [사급재료비+지입재료비+직접노무비] × 적용율 + 기초액; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 단위: 1.59%; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 수량: +2,450천원 |  |  | 2) [사급재료비+지입재료비+직접노무비] × 적용율 |  |  | +2,450천원 | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 자. 기타경비(지입재료비+노무비)*4%; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 수량: 4%; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 단 가: 344539987.88; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 13781599 |  | 자. 기타경비(지입재료비+노무비)*4.6% |  |  |  | 4% | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: [일반관리비]; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 33436936 |  | [일반관리비] | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 품 명: 일반관리비(지입재료비+노무비+도급경비)*8%; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 수량: 8%; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 단 가: 417961708.88; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 33436936 |  |  | 일반관리비(지입재료비+노무비+도급경비)*6% |  |  | 8% | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: [ 이 윤 ]; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 51445446; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 비 고: 단수정리 |  | [ 이 윤 ] | [5 empty] | #REF! | 단수정리 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| 이 윤(노무비+도급경비+일반관리비)*15% |  |  | 13.43% | 383062159 | 51449078 | -3632 |  |  | 이 윤(노무비+도급경비+일반관리비)*15% |  |  | 15% | #REF! | #REF! | -524 | -0.01569 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 0 |  | #REF! | #VALUE!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: [ 총공사비 ]; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 502844090.88 |  | [ 총공사비 ] | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: □ 회 사 분; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 0 |  | □ 회 사 분 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: □ 도 급 분; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 502844090.88 |  | □ 도 급 분 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 1. 재 료 비; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 68336485.88 |  | 1. 재 료 비 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 가. 사급재료비 |  | 가. 사급재료비 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 나. 도급재료비; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 68336485.88 |  | 나. 도급재료비 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 2. 노 무 비; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 276203502 |  | 2. 노 무 비 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 가. 직접노무비; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 239344456 |  | 가. 직접노무비 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 나. 간접노무비; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 36859046 |  | 나. 간접노무비 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 3. 경 비; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 73421721 |  | 3. 경 비 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 가. 회사분; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 0 |  | 가. 회사분 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 나. 도급분; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 73421721 |  | 나. 도급분 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 4. 일반관리비; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 33436936 |  | 4. 일반관리비 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: 5. 이 윤; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 51445446 |  | 5. 이 윤 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: [ 추정금액(d=(a+b)*1.1) ]; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 553128500 |  | [ 추정금액(d=(a+b)*1.1) ] | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 553128500
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: a. 회 사 분; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 0 |  | a. 회 사 분 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: b. 추정가격; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 502844090.88 |  | b. 추정가격 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 No.: c. 추정가격에 대한 부가세; 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 금 액: 50284409 |  | c. 추정가격에 대한 부가세 | [5 empty] | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | [ 추정금액(d=(a+b)*1.1) ] | [5 empty] | #REF!
[9 empty] | a. 회 사 분 | [5 empty] | #REF!
[9 empty] | b. 추정가격 | [5 empty] | #REF!
[9 empty] | c. 추정가격에 대한 부가세 | [5 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## 8-1.설비자재산출(전력통신)
8-1-1. 자 재 수 량 산 출 내 역( 전 력 통 신 )
1. 송변전광전송단말장치
구 분 | 자재번호 | 품 명 | 규 격 | 용 도 | 시 설 구 간 |  | 산 출 기 준 | 단위 | 수 량 |  |  |  | 비 고
[5 empty] | FROM | TO |  |  | 동해안#1 | 동강CH | 신태백S/S | 합계
사 급 분 | 126546 | 주셀프 | MAIN-S | 주장치용 Shelf |  |  | 신설개소 1대 | EA | 1 | 1 | 1 | 3
| 126547 | 확장셀프 | EXT-S | 확장용 Shelf |  |  | 필요시(PIU 5유니트 이상시) | EA |  |  |  | 0
| 126548 | 광전송유니트(A) | CTRU(A) | 1.25G X 8파장, 40㎞용 광전송유니트, CWDM Transmit & Receive Unit |  |  | 주 Shelf 1대당 2EA | EA |  | 2 | 2 | 4 | 광점퍼코드 포함
| 126549 | 광전송유니트(B) | CTRU(B) | 1.25G X 8파장, 100㎞용 광전송유니트, CWDM Transmit & Receive Unit |  |  | 주 Shelf 1대당 2EA | 대 |  |  |  | 0 | 광점퍼코드 포함
| 126550 | 광전송유니트(C) | CTRU(C) | 1.25G X 8파장, 200㎞용 광전송유니트, CWDM Transmit & Receive Unit |  |  | 주 Shelf 1대당 2EA | EA | 2 |  |  | 2 | 광점퍼코드 포함
| 126551 | 제어유니트 | MCU | 운용 제어 유니트, Main Control Unit |  |  | 주 Shelf, 확장샐프 각 1대당 1EA | EA | 1 | 1 | 1 | 3
| 126552 | DS-1/E 회선유니트 | LIU | DS-1/E 수용 유니트(12CH), Line Interface Unit |  |  | 필요수량 | EA | 2 | 1 |  | 3
| 126553 | 계통보호 회선유니트 | PIU | 계통보호신호 수용 유니트(1CH), Protective Information Unit |  |  | 1T/L당 2EA, 단거리(or 345) 1T/L당 4EA | EA |  |  |  | 0
| 126554 | 확장셀프 데이터 집선유니트 | ECU | 주셀프 ∼ 확장셀프간 연결 유니트, Extension Concentraion Unit |  |  | 확장셀프당 2EA | EA |  |  |  | 0
| 127955 | 채널급 유니트 | 4W E&M | 채널급 회선 구성용 |  |  | Shelf 1대당 2EA | EA |  |  |  | 0
| 126555 | P-to-P(A) 광전송장치 | PTPU(A) | DS-1/E급 데이터 전송을 위한 40km용 광전송장치 |  |  | T/L구간별 1대/개소(계통보호용) | EA |  |  |  | 0 | 광점퍼코드 포함
| 126556 | P-to-P(B) 광전송장치 | PTPU(B) | DS-1/E급 데이터 전송을 위한 100km용 광전송장치 |  |  | T/L구간별 1대/개소(계통보호용) | EA |  |  |  | 0 | 광점퍼코드 포함
| 126557 | P-to-P(C) 광전송장치 | PTPU(C) | DS-1/E급 데이터 전송을 위한 200km용 광전송장치 |  |  | T/L구간별 1대/개소(계통보호용) | EA | 1 |  | 1 | 2 | 광점퍼코드 포함
| 126558 | 전용랙(내진) | 19"-내진랙 | 19" 타입 내진 RACK 및 부대장비 |  |  | 주장치, PTP, L3 SW, 확장셀프용 | EA | 2 | 1 | 1 | 4
| 120544 | 챔프케이블(송광치) | CH-SM-15(송광치) | 송변전광단말 원격지용 PtoP 장치 |  |  | HSR PtoP 1개, LIU 1개 | EA | 2 | 1 | 1 | 4 | 신형 PTP용
| 120669 | 집중배선반 | QDF | 채널급 종속신호 분배용 |  |  | E1/G.703 1대/개소, LIU, PtpP 1대당 1EA | EA | 2 | 1 | 1 | 4 | 신형 PTP+구형PTP용 포함
| 109725 | 중간배선반 | IDF | T1/E1, 채널급 종속신호 분배용 |  |  | E1/G.703 1대/개소, LIU, PtpP 1대당 1EA | EA |  |  |  | 0 | 신형 PTP+구형PTP용 포함
| 127037 | 송변전용스위치(A) | L3SWU(A) | L3 스위치(4Port)(기본형) |  |  | 사내망(업무망, 인터넷망), FA, 무인보안 | EA | 6 | 1 |  | 7 | OA, FA, 인터넷망, 통합보안,지중감시,가평지중감시
|  | 광증폭기 | 8CH | 장거리 선로 광단말장치 신호 보강 |  |  | 신가평~신태백 2EA, 동강 2EA, 예비품 1EA | EA |  | 2 | 3 | 5 | 신가평 2EA, 동강 1EA, 신태백 : 2EA(예비품 포함)
| 127038 | 송변전용스위치(B) | L3SWU(B) IRIG-B신호 수신 | L3 스위치(4Port) (IRIG-B신호 수신모듈 내장형) |  |  | PIU용 | EA |  |  |  | 0
| 124668 | 통합단말 부속장비 | PTPU(A), 40km | 통합단말 원격지용 PtoP 장치 |  |  | 구)PtoP 1대당 2EA | EA |  |  |  | 0 | PIU예비/DAS용
| 124669 | 통합단말 부속장비 | PTPU(B), 100km | 통합단말 원격지용 PtoP 장치 |  |  | 구)PtoP 1대당 2EA | EA |  |  |  | 0
| 109726 | 통화로분선반 | VDF | T1/E1, CH급 회선 연결용 |  |  | 구)PtoP 1대당 1EA | EA |  |  |  | 0 | 구)PTPU CH급
| 120544 | 챔프케이블(구형 PTP) | CH-SM-15(구형 PTP) | 통합단말 원격지용 PtoP 장치 |  |  | 구)PtoP 2개 | EA |  |  |  | 0 | 구형 PTP용
| 120543 | LIU-DS | LIU-DS | 디지털 SCADA 집선장치, DS-1E 20CH, Ethernet 6CH |  |  | 필요수량 | EA |  |  |  | 0 | SCADA회선구성용
|  | 컨테이너 | ICT실용, 냉방기, 단열재, 운송 설치 포함 | 동강C/H ICT실 컨테이너 |  |  | 필요수량 | EA |  | 1 |  | 1
도 급 분 | 주장치 | 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | 송변전광전송장치 전원㈜ | FADP 전원부㈜ | 전원분전반(충전기) | 거리 * 1조 | m | 26 | 8 | 18 | 52
|  | 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | 송변전광전송장치 전원(예) | FADP 전원부(예) | 전원분전반(UPS) | 거리 * 1조 | m | 26 | 8 | 18 | 52
|  | 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | Rack AC전원 | 단말장치/IDF Rack | 전원분전반(UPS) | 거리 * 1조 | m | 26 | 8 | 18 | 52
|  | 광점퍼코드 | SC/APC-SC/APC, 15m, 1C | 광선로 구성(패치용) | OFD | OFD | 거리 * 1조 | EA | 16 | 16 | 12 | 44
|  | UTP케이블 | UTP CAT.5E 100P | DS0신호 결선(C-MUX) | C-MUX(DSO출력,VDF) | C-MUX(VDF,MDF) | 거리 * 1조 | m
|  | UTP케이블 | UTP CAT.5E 25P | DS0신호 결선(PtoP,C-MUX) | PTP,C-MUX(DSO출력/VDF) | PTP,C-MUX(VDF/MDF) | 거리 * 1조 | m
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | LAN 구성용 | 주셀프 | LAN HUB | 거리 * 1조 | m | 27 | 6 | 10 | 43
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | TRMS용 경보 | 주셀프 | EPIA | 거리 * 1조 | m | 24 | 8 | 7 | 39
|  | 후렉시블전선관 | 22㎜, 일반방수(GW-22) | 케이블 보호(광점퍼코드) | 광카드(CTRU/PtoP) | OFD | 거리 * 1조 | m | 16 | 16 | 12 | 44
|  | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | 케이블 보호(광점퍼코드) | OFD | OFD | 거리 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | 케이블 보호(LAN구성용, TRMS용 경보) | 단말장치 Rack | LAN HUB, PIA | 거리 * 1조 | m | 42 | 14 | 12 | 68
|  | 접지케이블 | F-GV, 6SQ | Rack(단말장치/단자반/IDF) 접지 | Rack 접지단자(메인) | 환형접지망(or 접지함체) | 거리 * 1조 | m | 6 | 3 | 6 | 15
|  | 19" RACK(경하중/내진) | 19"-단자대 내진랙 | 단자대 실장용 |  |  | 단자대 용 | 대 |  |  |  | 0
|  | 광OFD | 3U, ST-24C | PIU 점퍼코드 분배용 |  |  | 6T/L * 1개 | EA |  |  |  | 0
|  | 광점퍼케이블 | OJC-MM 4C, ST-ST, 3M | PIU~OFD 성단용 | PIU | 단자대Rack | 거리 * 1조 | EA |  |  |  | 0
|  | 광감쇄기 | SM-SC/PC 10dB | 광신호 수신레벨 조정 | 광점퍼코드 수신단 |  | 링당*1, PtoP*2 | EA | 4 | 2 | 4 | 10
|  | 블럭단자(레핑) | 6*30 | DS0신호 단자대 | MDF내 거치 |  | PtoP*1 | EA |  |  |  | 0 | 선택 사용
|  | QDF 단자대 | 60P, 19"랙 실장용 | QDF 취부 | MDF내 거치 |  | PtoP*1 | EA |  |  |  | 0
|  | QDF | 10P | DS0신호 단자대 | MDF내 거치 |  | PtoP*3 | EA |  |  |  | 0
|  | PIU IDF | 2CH, 1U, 19"랙 실장, LINE LOOP기능 | PIU GMU, 인터록, ARM, E1, G703 단자대 | 단자대랙 거치 |  | PIU 2SET당 1EA | EA |  |  |  | 0
| PIU | 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 1.5SQ/4C | 87Ry Trip접점,ALM,전화 | PIU(POE Type) | 보호배전반 | 거리 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 1.5SQ/2C | PITR 경보(개별, SCADA) | PITR 알람접점 | 보호반, RTU,소내IED | 거리 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | 광케이블 | FOFC-MM-48C | 64kbps Data(C37.94) | ICT실 OFD | 현장제어동 OFD | 거리 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | 광점퍼코드(B/O) | ST(SC)-ST -MM-4C | 64kbps Data(C37.94) | PIU(POE Type) | 보호배전반 광모듈 | 거리 * 1조(Tx, Rx)/당 #1T/L : 1조)*2계열 | m |  |  |  | 0 | 노임산출시적용
|  | 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 15m | 64kbps Data(C37.94) | PIU(POE Type) | 보호배전반 광모듈 | 거리 * 1조(Tx, Rx)/당 #1T/L : 1조)*2계열 | 개 |  |  |  | 0 | 지입재료비
|  | 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 35m | 64kbps Data(C37.94) | PIU(POE Type) | 보호배전반 광모듈 | 거리 * 1조(Tx, Rx)/당 #1T/L : 1조)*2계열 | 개 |  |  |  | 0 | 지입재료비
|  | 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 40m | 64kbps Data(C37.94) | PIU(POE Type) | 보호배전반 광모듈 | 거리 * 1조(Tx, Rx)/당 #1T/L : 1조)*2계열 | 개 |  |  |  | 0 | 지입재료비
|  | 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 50m | 64kbps Data(C37.94) | PIU(POE Type) | 보호배전반 광모듈 | 거리 * 1조(Tx, Rx)/당 #1T/L : 1조)*2계열 | 개 |  |  |  | 0 | 지입재료비
|  | 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 55m | 64kbps Data(C37.94) | PIU(POE Type) | 보호배전반 광모듈 | 거리 * 1조(Tx, Rx)/당 #1T/L : 1조)*2계열 | 개 |  |  |  | 0 | 지입재료비
|  | 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 60m | 64kbps Data(C37.94) | PIU(POE Type) | 보호배전반 광모듈 | 거리 * 1조(Tx, Rx)/당 #1T/L : 1조)*2계열 | 개 |  |  |  | 0 | 지입재료비
|  | 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 65m | 64kbps Data(C37.94) | PIU(POE Type) | 보호배전반 광모듈 | 거리 * 1조(Tx, Rx)/당 #1T/L : 1조)*2계열 | 개 |  |  |  | 0 | 지입재료비
|  | 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 70m | 64kbps Data(C37.94) | PIU(POE Type) | 보호배전반 광모듈 | 거리 * 1조(Tx, Rx)/당 #1T/L : 1조)*2계열 | 개 |  |  |  | 0 | 지입재료비
|  | 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 75m | 64kbps Data(C37.94) | PIU(POE Type) | 보호배전반 광모듈 | 거리 * 1조(Tx, Rx)/당 #1T/L : 1조)*2계열 | 개 |  |  |  | 0 | 지입재료비
|  | 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 80m | 64kbps Data(C37.94) | PIU(POE Type) | 보호배전반 광모듈 | 거리 * 1조(Tx, Rx)/당 #1T/L : 1조)*2계열 | 개 |  |  |  | 0 | 지입재료비
|  | 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 85m | 64kbps Data(C37.94) | PIU(POE Type) | 보호배전반 광모듈 | 거리 * 1조(Tx, Rx)/당 #1T/L : 1조)*2계열 | 개 |  |  |  | 0 | 지입재료비
|  | 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 90m | 64kbps Data(C37.94) | PIU(POE Type) | 보호배전반 광모듈 | 거리 * 1조(Tx, Rx)/당 #1T/L : 1조)*2계열 | 개 |  |  |  | 0 | 지입재료비
|  | 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 95m | 64kbps Data(C37.94) | PIU(POE Type) | 보호배전반 광모듈 | 거리 * 1조(Tx, Rx)/당 #1T/L : 1조)*2계열 | 개 |  |  |  | 0 | 지입재료비
|  | 후렉시블전선관 | 22㎜, 일반방수(GW-22) | 광점퍼코드 보호[PIU/보호배전반~OFD] | PIU(POE Type)/보호배전반 모듈 | OFD(ICT실/현장제어동) | 거리 * 1조(T/L 1개당) | m |  |  |  | 0
|  | PCM케이블 | 0.65/1P | PIU E1 주/예비회선 | PIU㈜/(예) | QDF/IDF | 거리 * 2조(TX,RX)(PIU 1개당) | m |  |  |  | 0
|  | 동축케이블 | RG58 | GPS용 | SA주장치 | 송변전광 L3스위치 | 거리 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | 케이블 보호[E1㈜/(예)] | PIU㈜/(예) | QDF/IDF | 거리 * 1조(EIU 1개당) | m |  |  |  | 0
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | LAN 구성용 | PIU | LAN HUB | 거리 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | TRMS용 경보 | PIU | EPIA | 거리 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | 케이블 보호(LAN구성용, TRMS용 경보) | 단말장치 Rack | LAN HUB, PIA | 거리 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | OFD셀프 | 96C | 광케이블 성단 |  |  | 1대/신설개소 | 개 |  |  |  | 0
|  | 광점퍼코드(성단) | OJC-SM-3 | 광케이블 성단 |  |  | 1개/2C당 | 개 |  |  |  | 0
|  | 광아답타 | OFA-SC/APC | 광케이블 성단 |  |  | 1개/1C당 | 개 |  |  |  | 0
|  | 케이블명찰 | 120*70(포맥스) | 광케이블 표시 | 시점 | 종점 | 1개/광케이블 50m당,굴곡부,단말측 | 개 |  |  |  | 0
|  | 이동형콘솔 | H970*360*550 |  |  |  | 변전소당 1EA | EA |  |  |  | 0 | 구내통신 반영
|  | 셋트앙카(STS) | Φ3/8, 75㎜ | Rack 고정 | 단말장치 Rack 고정 |  | Rack당 4개 | EA | 8 | 4 | 4 | 16
|  | 전산볼트 | M10,철 | Rack 고정 | 단말장치 Rack 고정 |  | Rack당 4개 | EA |  |  |  | 0
|  | 19" RACK(IDF/내진) | 경하중,IDF,내진, 600(W)*750(D)*2000(H) | IDF 실장용 | 단말장치 Rack 고정 |  | Rack당 1개 | EA |  |  |  | 0
|  | 내진가대 | 600*750*270-330 | Rack 고정 | 단말장치 Rack 고정 |  | Rack당 1개 | EA |  |  |  | 0
|  | 바닥고정브라켓(평마루용) | 600*750*25 | Rack 고정(베이스플레이트 등) | 단말장치 Rack 고정 |  | Rack당 1개 | EA |  |  |  | 0
|  | 랙명판 | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | Rack 명판 | 단말장치 Rack 명판 |  | Rack당 1개 | EA | 2 | 1 | 1 | 4
|  | 콘센트 | 노출, 접지 2구 | Rack 멀티콘센트 연결용 | Rack 하단에 고정 |  | Rack당 1EA | EA |  |  |  | 0
|  | LAN Port Lock | Lan RJ-45 | LAN Port 잠금장치용 | 8파장 미사용 Port 및 허브용 |  | Rack당 32EA, 허브 24Port *2EA | EA |  |  |  | 0
|  | LAN Port Lock 제거키 | 제거키(Removal Key) | LAN Port 잠금장치 제거용 | 8파장 미사용 Port 및 허브용 |  | 변전소당 1EA | EA |  |  |  | 0
|  | DC/DC 컨버터 | 19", 1U, DC125/DC48V | DC 이중화용 예비전원 | 단말장치 Rack 내부 거치 |  | Rack당 1EA | 개 |  |  |  | 0
| 109726 | 통화로분선반 | VDF | T1/E1, CH급 회선 연결용 |  |  | 구)PtoP, C-MUX 1대당 1EA | EA |  |  |  | 0 | 구)PTPU, C-MUX CH급
|  | 잡자재 | 전선, 케이블 배관자재의 2~5% | 케이블, 전선관류 부속자재 | 단말처리 구간 |  | 1식(케이블, 전선관류 2%) | 식 | 1 | 1 | 1 | 3
2. 전원설비
구 분 |  | 품 명 | 규 격 | 용 도 | FROM | TO | 산출기준 | 단위 | 수 량 |  |  |  | 비 고
|  | 수 량: 동해안#1 | 동강CH | 신태백S/S | 합계
사급분 | 127046 | UPS | 15kVA 입력 3상4선 출력 단상, 내진랙(19") | 통신장비 무정전전원 공급 | ICT실 |  | 신설 변전소당 1식 | 대 | 1 |  |  | 1
| 124375 | UPS | 5kVA 입력 3상4선 출력 단상, 내진랙(19") | 통신장비 무정전전원 공급 | ICT실 |  | 신설 변전소당 1식 | 대 |  | 1 |  | 1
| 125497 | 통신용충전기 | 48V 100A(50A * 2), 단독형, 내진랙(19") | 통신장비 48V 전원공급 | ICT실 |  | 신설 변전소당 1식 | 대 |  | 1 |  | 1
| 125498 | 통신용충전기 | 48V 100A(50A * 3), 단독형, 내진랙(19") | 통신장비 48V 전원공급 | ICT실 |  | 신설 변전소당 1식 | 대 | 2 |  |  | 2
| 124379 | AC/UPS/DC분전반 | AC 2회로, UPS 20회로, DC 16회로 | 통신전원분전반 | ICT실 |  | 신설 변전소당 1식 | 대 | 1 | 1 |  | 2
|  | DC분전반 | DC 20+20회로 | 통신전원분전반 | ICT실 |  | 신설 변전소당 1식 | 대 |  |  |  | 0
| 111126 | 축전지 | 12V/150AH, UPS용 | UPS용(AC설비) | ICT실 |  | 신설 UPS당 16개 | 개 | 16 |  |  | 16
| 111125 | 축전지 | 12V/100AH, UPS용 | UPS용(DC설비) | ICT실 |  | 신설 UPS당 16개 | 개 |  | 16 |  | 16
| 111127 | 축전지 | 12V/200AH, 충전기용 | 충전기용(AC설비) | ICT실 |  | 신설 충전기당 4개 | 개 | 8 |  |  | 8
| 111125 | 축전지 | 12V/150AH, 충전기용 | 충전기용(AC설비) | ICT실 |  | 신설 충전기당 4개 | 개 |  | 4 |  | 4
|  | 축전지함체 | UPS용, 내진랙(19") | UPS 축전지 함체(32개) | ICT실 |  | UPS당 1식(4면) | 대 | 4 | 2 |  | 6
|  | 축전지함체 | 충전기용, 내진랙(19") | 충전기 축전지 함체(8개) | ICT실 |  | 충전기당 1식(1면) | 대 | 2 | 1 |  | 3
도급분 |  | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 25SQ/4C | 통신분전반 380V 전원입력전원선 | 소내전원실 소내반(2층) | ICT실 전원분전반 | 거리*1조 | m | 153 | 150 |  | 303
|  | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 16SQ/4C | UPS 380V 입력전원선 | ICT실 전원분전반 | UPS 입력 | 거리*1조 | m | 8 | 8 |  | 16
|  | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 16SQ/3C | 충전기 380V 입력전원선 | 소내전원실 소내반(2층) | 충전기 입력 | 거리*1조 | m | 305 | 150 |  | 455
|  | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 16SQ/2C | 충전기, UPS 출력전원선 | 충전기, UPS | 분전반 | 거리*1조 | m | 23 | 15 |  | 38
|  | 접지케이블 | F-GV, 16SQ | Rack 접지 | Rack 접지단자(메인) | 환형접지망(or 접지함체) | 3m * 랙대수 | m | 24 | 24 |  | 48
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | 충전기, UPS 감시 (SNMP) | 충전기, UPS | HUB #1 | 거리 * 1열 * 1조 | m | 28 | 28 |  | 56
|  | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | 케이블 보호(충전기,UPS 감시) | 충전기, UPS | HUB #1 | 거리 * 1조 | m | 11 | 11 |  | 22
|  | 셋트앙카(STS) | Φ3/8, 75㎜ |  | Rack 하단에 고정 |  |  | 개 | 32 | 24 |  | 56
|  | 전산볼트 | M10,철 |  | Rack 하단에 고정 |  |  | 개 | 0 | 24 |  | 24
|  | 바닥고정브라켓(평마루용) | 600*750*25 | Rack 고정(베이스플레이트 등) | Rack 고정 |  | Rack당 1개 | EA | 0 | 18 |  | 18
|  | 랙명판 | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | Rack 명판 | PITR Rack 명판 |  | Rack당 1개 | EA | 8 | 6 |  | 14
|  | 동관단자 | 16㎟*2C | 충전기, UPS 출력전원선 결선 | 충전기, UPS | 분전반 | 2개*6개소 | 개 | 12 | 8 |  | 20
|  | 동관단자 | 16㎟*3C | 충전기 380V 입력전원선 결선 | 충전기 | 분전반 | 3개*4개소 | 개 | 12 | 6 |  | 18
|  | 동관단자 | 16㎟*4C | UPS 380V 입력전원선 결선 | ICT실 전원분전반 | 충전기 | 4개*2개소 | 개 | 8 | 8 |  | 16
|  | 동관단자 | 35㎟*4C | 통신분전반 380V 전원입력전원선 결선 | ICT실 전원분전반 | UPS | 4개*2개소 | 개 | 8 | 8 |  | 16
|  | 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 2.5SQ/2C | 밧데리 내부팬용 |  |  | 거리 * 1조 | m | 30 | 13 |  | 43
|  | 잡자재 | 전선, 케이블 배관자재의 2~5% | 케이블, 전선관류 부속자재 | 단말처리 구간 |  | 1식(케이블, 전선관류 2%) | 식 | 1 | 1 |  | 2
3. LAN, EPIA, 정보보호
구 분 |  | 품 명 | 규 격 | 용 도 | FROM | TO | 산출기준 | 단위 | 수 량 |  |  |  | 비 고
|  | 수 량: 동해안#1 | 동강CH | 신태백S/S | 합계
사급분 | 125225 | 광모뎀단말장치 | 40km(RT) | 디지털 스카다용 |  |  | 신설개소 1대 | EA |  |  |  | 0
사급분 | 126291 | EPIA | AI 16, DI 48 카드 포함 | 통신설비 원격감시 | LAN Rack 실장 |  | 신설개소 1대 | 대 | 1 | 1 |  | 2
|  | PIA DI카드 | DI 8PORT | 구형 PIA DI카드 | PIA실장 |  | 증설개소 1매 | 매 |  |  |  | 0
|  | 온도센서 | EPIA용 온도 | 통신설비 원격감시 | EPIA 주장치 | ICT실 검출장치 | 신설개소 1대 | 개 | 1 | 1 |  | 2
|  | AC전압 검출기 | 전원검출 | 통신설비 원격감시 | EPIA주장치 | 무인보안시스템 주전원 | 신설개소 1개 | 개 | 1 | 1 |  | 2
|  | PADPA | 송변전광단말장치랙용, DC48V to DC48V | DC 48V 분배용 | LAN/스카다 랙 |  | 신설개소 1대 | 대 |  |  |  | 0
|  | PADPB | 송변전광단말장치랙용, AC220V to DC48V | AC/DC 48V 변환, 분배용 | LAN/스카다 랙 |  | 신설개소 1대 | 대 |  |  |  | 0
| 214077 | NAC | 10/100/1000 24포트 | LAN 구성용(업무/인터넷망) |  |  | 신설개소 1대 | 대 | 2 |  |  | 2
도급분 |  | 품 명: PDAS 외함; 규 격: 700(W)*600(D)*2350(H) 3.2T, 5Y 7/1; 산출기준: 변전소당 *1개; 단위: 개 |  |  | 0
|  | PDAS | LAN 8P, Serial 16port | 송변전 계전기 감시 |  |  | 변전소당*1개 | 대 |  |  |  | 0
|  | PDAS | 광링Type-COT(LAN 4P, 16port) | 송변전 계전기 감시 |  |  | 변전소당*1개 | 대 |  |  |  | 0
|  | PDAS | 광링Type-RT(LAN 2, Serial 2Port) | 송변전 계전기 감시 | COT | RT | Serial 보호계전기 2대당*1개 | 대 |  |  |  | 0
|  | HUB | 10/100 24포트 | PDAS 구성용 |  |  | 신설개소 1대 | 대 |  |  |  | 0
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | T/L 보호 PNL RY 정보수집 | PDAS | 345T/L 보호 PNL | 거리 * 2열 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | T/L 보호 PNL RY 정보수집 | PDAS | 154T/L 보호 PNL | 거리 * 2열 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | BUS PNL RY 정보수집 | PDAS | 345 BUS 보호 PNL | 거리 * 2열 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | BFP PNL RY 정보수집 | PDAS | 345 BFP PNL | 거리 * 1열 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | BUS 보호 PNL RY 정보수집 | PDAS | 154 BUS 보호 PNL | 거리 *1열 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | MTR 보호 PNL RY 정보수집 | PDAS | MTR 보호 PNL | 거리 * 4열 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | PDAS 정보수집 | PDAS | ICT실 LAN | 거리 * 1열 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | 광점퍼코드(B.O) | 1CORE | IPDAS 통신망 | PDAS-RT | 광통신망 1링 구성 | 거리 * 1열 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | 케이블 보호(T/L 보호 PNL) | PDAS | T/L 보호 PNL | 거리 * 1조*1대 | m |  |  |  | 0
|  | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | 케이블 보호(BFP PNL) | PDAS | BFP PNL | 거리 * 1조*1대 | m |  |  |  | 0
|  | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | 케이블 보호(BUS 보호 PNL) | PDAS | BUS 보호 PNL | 거리 * 1조*1대 | m |  |  |  | 0
|  | 후렉시블전선관 | 22㎜, 일반방수(GW-22) | 케이블 보호(MTR보호 PNL) | PDAS | MTR 보호 PNL | 거리 * 1조*1대 | m |  |  |  | 0
|  | 후렉시블전선관 | 22㎜, 일반방수(GW-22) | PDAS 정보수집 | PDAS | ICT실 LAN | 거리 * 1열 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 2.5SQ/2C | AC 220V 전원 | AC 220V 전원 | 전원분전반 | 거리 * 1열 *1조 | m |  |  |  | 0
|  | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | AC 220V 전원 | AC 220V 전원 | 전원분전반 | 거리 * 1열 *1조 | m |  |  |  | 0
|  | iPDAS-RT 함체 | 300*400*130(노출,SUS) | iPDAS-RT 설치함체 |  |  | iPDAS-RT당 1개 | 개 |  |  |  | 0
|  | RJ45 | RJ45 | PDAS LAN 커넥터 | PDAS | 보호 PNL | 1열 *1조 | 개 |  |  |  | 0
|  | 9핀 | 9핀 | PDAS serial 커넥터 | PDAS | 보호 PNL | 1열 *1조 | 개 |  |  |  | 0
도급분 |  | 19" RACK(MDF/내진) | 경하중,MDF,내진, 600(W)*750(D)*2000(H) | 채널급 수용 | 단말장치 Rack 고정 |  | Rack당 1개 | EA |  |  |  | 0
도급분 |  | 19" RACK(LAN/내진) | 경하중,LAN,내진, 600(W)*750(D)*2000(H) | EPIA, 네트워장비 실장용 | 단말장치 Rack 고정 |  | Rack당 1개 | EA |  |  |  | 0
|  | 셋트앙카(STS) | Φ3/8, 75㎜ |  | Rack 하단에 고정 |  |  | 개 | 0 |  |  | 0
|  | 접지케이블 | F-GV, 6SQ | Rack 접지 | Rack,단자함,접지단자 | 통합 Rack, 단자함 | 3m * 랙(단자함)대수 | m | 3 | 3 |  | 6
|  | 콘센트 | 노출, 접지 2구 | Rack 멀티콘센트 연결용 | Rack 하단에 고정 |  | Rack당 1개 | 개 | 0 | 0 |  | 0
|  | 바닥고정브라켓(평마루용) | 600*750*25 | Rack 고정(베이스플레이트 등) | Rack 고정 |  | Rack당 1개 | EA | 0 |  |  | 0
|  | 랙명판 | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | Rack 명판 | - | - | Rack당 1개 | 개 | 2 | 1 |  | 3
|  | HUB | 24포트 10/100 | LAN(OA1, FA1) 구성용 |  |  | 신설개소 1대 | 대 | 2 | 1 |  | 3
|  | PADP | 48V to 48V, 2채널 | 48V 분배용 | LAN/일반 랙 |  | 신설개소 1대 | 대 |  |  |  | 0
|  | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | 전원분전반(UPS출력) | 전원분전반(UPS출력) | LAN/일 랙 | 거리 * 1열 *1조 | m | 10 | 10 |  | 20
|  | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | 전원분전반(충전기출력) | 전원분전반(충전기출력) | LAN/일 랙 | 거리 * 1열 *1조 | m | 10 | 10 |  | 20
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | LAN 구성용 | LAN Rack | 송광치 L3스위치 | 거리 * 4열*1조 | m | 16 |  |  | 16
|  | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | 케이블 보호(통합 Rack 구성) | LAN Rack | 송광치 L3스위치 | 거리 * 1조 | m | 4 | 1 |  | 5
|  | 광모뎀 전원2중화 장치 | 입력DC48/220V 출력DC 24V | 디지털 스카다용 |  |  | 신설개소 1대 | 대 |  |  |  | 0
|  | 광점퍼코드 | 1C SC/APC-SC/APC, 15m | SCADA 광모뎀 회선구성용 | SCADA 광모뎀 | OFD | 거리 * 1조 | m |  |  |  | 0
|  | L2 연계장치 | 1Port-Gigabit Ring | Digital SCADA 구성용 | 송변전광단말 | SA주장치 | 신설개소 1대 | 대 |  |  |  | 0
|  | 문감지기 | 일반형 | 출입문 감시 | EPIA | 출입문, OFD | ICT실 문*1개 | 개 | 4 | 2 |  | 6
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | 온도, OFD, 출입문 감시 | EPIA | 온도센서, OFD, 출입문 | 거리 * 1조 | m | 61 | 50 |  | 111
|  | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | 케이블 보호(온도, OFD, 출입문 감시) | EPIA | 온도센서, OFD, 출입문 | 거리 * 1조 | m | 30.5 | 28 |  | 58.5
|  | 파워링 | 출력 30VAC이상, 100M용 방수형 전원선 포함 | 항공장애등관리용 | 에너지발전부 |  | Power Ring 철탑 T/L당 4개 | 개 |  |  |  | 0
|  | 파워링전원장치 | 50W, 12Vdc/24Vdc 출력 | 항공장애등관리용 | 데이터전송부 |  | Power Ring 철탑 기당 1대 | 개 |  |  |  | 0
|  | PLC 송전용 커플러 | 비접촉식, 100M용 5C 케이블 포함 | 항공장애등관리용 | 데이터전송부 |  | Power Ring 철탑 기당 1대 | 개 |  |  |  | 0
|  | 전력선모뎀 | BNC connector, RJ45 *2, 10/100/1000Mbps지원 | 항공장애등관리용 | 계측부 |  | Power Ring 철탑 기당 1대 | 개 |  |  |  | 0
|  | 지능형전원장치 | 다중입력 및 출력지원, 원격제어 | 항공장애등관리용 | 데이터전송부 |  | Power Ring 철탑 기당 1대 | 대 |  |  |  | 0
|  | 철탑용광전송장치 | 1core, cwdm 8파장 | 항공장애등관리용 | 계측부 |  | Power Ring 철탑 기당 1대 | 대 |  |  |  | 0
|  | 에너지 저장장치 | DC12C 100Ah*2 | 항공장애등관리용 | 계측부 |  | 항공장애표시등 전원함체 | 식 |  |  |  | 0
|  | 옥외 함체 | 제작품 | 항공장애등관리용 | 모니터링부 |  | Power Ring 철탑 기당 1대 | 개 |  |  |  | 0
|  | 회전형 카메라 | FHD, IR 100M 이상, 30배 이상 | 항공장애등관리용 | 모니터링부 |  | Power Ring 철탑 기당 1대 | 대 |  |  |  | 0
|  | 고정용 카메라 | FHD, IR 20M이상, 4배 이상 | 항공장애등관리용 | 모니터링부 |  | Power Ring 철탑 기당 1대 | 대 |  |  |  | 0
|  | 시각감지모듈 | 송전탑접근감시 | 항공장애등관리용 | 모니터링부 |  | Power Ring 철탑 기당 1대 | 개 |  |  |  | 0
|  | 카메라 브라켓 | SUS | 항공장애등관리용 | 노니터림부 |  | Power Ring 철탑 기당 1대 | 개 |  |  |  | 0
|  | 잡자재 | 전선, 케이블 배관자재의 2~5% | 케이블, 전선관류 부속자재 | 단말처리 구간 |  | 1식(케이블, 전선관류 2%) | 식 | 1 | 1 |  | 2
4. IP계통운영통신시스템
구 분 |  | 품 명 | 규 격 | 용 도 | FROM | TO | 산출기준 | 단위 | 수 량 |  |  |  | 비 고
|  | 수 량: 동해안#1 | 동강CH | 신태백S/S | 합계
사급분 |  | IP사령원콘솔 | IP사령원콘솔, 라이선스 포함 | 감시실 IP 전화 | 감시실 |  | 신설개소 | 식 | 4 |  |  | 4 | 감시실 3대, 본광동 1층 복도 1대
|  | AOM | AOM | 감시실 IP 전화 | 감시실 |  | 신설개소 | 식 | 3 |  |  | 3
|  | 기술지원비 | 설정 및 테스트 | 감시실 IP 전화 | 감시실 |  | 신설개소 | 식 | 1 |  |  | 1
도급분 |  | 19" RACK(IP/내진) | 경하중,IP,내진, 600(W)*750(D)*2000(H) | IP계통운영통신시스템 실장용 |  |  | 신설개소 1대 | 대 |  |  |  | 0
|  | HUB | 10/100 24포트-POE | IP계통운영통신시스템용 | Rack 실장 |  | 신설개소 1대 | 대 | 1 |  |  | 1
|  | 유무선 전화기 | 1.7GHz DCP, CID | 아날로그 음성통화 | ICT실 |  | 신설개소 1대 | 대 |  |  |  | 0
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | 허브(FA) | 송광치 | 허브(FA) | 거리 * 1조 | m | 12 |  |  | 12
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | 주장치(RSGM) WAN용 | 허브(FA) | 주장치(RSGM) | 거리 * 1조 | m | 9 |  |  | 9
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | 사령원콘솔+AOM용 | 허브(FA) | IP사령원콘솔(감시실) | 거리 * 3열*6.조 | m | 243 |  |  | 243
|  | UTP케이블 | CAT.5E 4P | 유무선 전화기 | 주장치(RSGM) | 유무선 전화기(감시실) | 거리 * 1조 | m | 0 |  |  | 0
|  | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | 허브(FA) | 송광치 | L3스위치 | 거리 * 1조 | m | 12 |  |  | 12
|  | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | 사령원콘솔+AOM용 | 허브(FA) | IP사령원콘솔(감시실) | 거리 * 1조 | m | 81 |  |  | 81
|  | 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | 유무선 전화기 | RSGM | 유무선 전화기(감시실) | 거리 * 1조 | m | 0 |  |  | 0
|  | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 2.5SQ/2C | AC 220V 전원(사령원콘솔+AOM용) | IP사령원콘솔(감시실) | 전원분전반(UPS) | 거리 * 1조 | m | 0 |  |  | 0
|  | 콘센트(노출 접지 220V2구) | 노출, 접지 2구 | 사령원콘솔 연결용 | IP사령원콘솔(감시실) |  | 사령원콘솔당 1개 | 개 | 0 |  |  | 0
|  | 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | AC 220V 전원 | Rack | 전원분전반(UPS) | 거리 * 1조 | m | 0 |  |  | 0
|  | 접지케이블 | F-GV, 6SQ | Rack 접지 | Rack 접지단자(메인) | 통합 Rack | 3m * 랙대수 | m | 3 |  |  | 3
|  | 셋트앙카(STS) | Φ3/8, 75㎜ | Rack 고정 | IP계통운영통시스템 Rack 고정 |  | Rack당 4개 | EA | 0 |  |  | 0
|  | 전산볼트(M10,철) | M10,철 | Rack 고정 | IP계통운영통시스템 Rack 고정 |  | Rack당 4개 | EA | 0 |  |  | 0
|  | 랙명판(AL,190*75*1t) | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | Rack 명판 | Rack | - | Rack당 1개 | 개 | 0 |  |  | 0
|  | 콘센트(노출 접지 220V2구) | 노출, 접지 2구 | Rack 멀티콘센트 연결용 | Rack 하단에 고정 |  | Rack당 1개 | 개 | 0 |  |  | 0
0
Note on K9: 증폭기 장착시 40km 설치 가능
Note on H14: 챔프케이블(15m), 광점퍼케이블, 접점용 케이블/단자대 포함, 챔프케이블(E1,G.703)은 QDF/IDF에 수용
Note on E16: 전력거래소 EMS 용
Note on H16: Administrator:
Note on K24: 지중고장점 감시시스템용
Note on K25: 가평~동강 2
Note on L25: 가평~신태백 2 예비품 1
Note on G54: 현장여건에 따라 보호배전반 or 공유단자함 연결 가능
Note on M81: 구내통신공사 반영됨
Note on J84: Administrator 단자대 1 현장제어동 2
Note on J163: LAN랙(일반)
Note on J178: 출입문(2)+OFD(4)
Note on K178: 문1 + OFD 1
Note on C179: EPIA

## 8-2.설비자재산출(무인보안)
- |  | 8-1-2. 자 재 수 량 산 출 내 역 ( 무 인 보 안 )
[143 empty] | 설비관리동 | [17 empty] | 옥외 | [7 empty] | 본관동 | [12 empty] | 동강
| 번호 |  | 단 위 공 종 |  |  | 단위 | 할증후 수량 (재료비) | 할증 (%) | 산출수량 (노임) | 설비관리동 | [72 empty] | 본관동 | [44 empty] | 옥외 | [7 empty] | 설비관리동 |  |  |  | 본관동 |  |  | COT | RT#502 | RT#501 | RT#503 | RT#504 | RT403 | RT#402 | RT#401 | RT#301 | RT#202 | RT#203 | RT#201 | RT#105 | RT#104 | RT#103 | RT#102 | RT#101 | RT#B01 | RT#01 | RT#02 | RT#03 | RT#04 | RT#05 | RT#06 | RT#07 | RT#08 | RT#A101 | RT#A102 | RT#B102 | RT#B101 | RT#B201 | RT#B103 | RT#B104 | RT#옥상1 | RT#C401 | RT#C101 | RT#A104 | RT#A103 | RT#A201 |  | 비고
|  | 자재번호 | 품 명 | 규 격 | 구간 |  |  |  |  | RACK | CA 1번 | CA 2번 | CA 3번 | CA 4번 | CA 5번 | CA 6번 | CA 7번 | CA 8번 | CA 9번 | CA 10번 | CA 11번 | CA 12번 | CA 13번 | CA 14번 | CA 15번 | CA 16번 | CA 17번 | CA 18번 | CA 19번 | CA 20번 | CA 21번 | CA 22번 | CA 23번 | CA 24번 | CA 25번 | CA 26번 | CA 27번 | CA 28번 | CA 29번 | CA 30번 | CA 31번 | CA 32번 | CA 33번 | CA 34번 | CA 35번 | CA 36번 | CA 37번 | CA 38번 | CA 39번 | CA 40번 | CA 41번 | CA 42번 | CA 43번 | CA 44번 | CA 45번 | CA 46번 | CA 47번 | CA 48번 | CA 49번 | CA 50번 | CA 51번 | CA 52번 | CA 53번 | CA 54번 | CA 55번 | CA 56번 | CA 57번 | CA 58번 | CA 59번 | CA 60번 | CA 61번 | CA 62번 | CA 63번 | CA 64번 | CA 65번 | CA 66번 | CA 67번 | CA 68번 | CA 69번 | CA 70번 | CA 71번 | CA 72번 | CA 73번 | CA 74번 | CA 75번 | CA 76번 | CA 77번 | CA 78번 | CA 79번 | CA 80번 | CA 81번 | CA 82번 | CA 83번 | CA 84번 | CA 85번 | CA 86번 | CA 87번 | CA 88번 | CA 89번 | CA 90번 | CA 91번 | CA 92번 | CA 93번 | CA 94번 | CA 95번 | CA 96번 | CA 97번 | CA 98번 | CA 99번 | CA 100번 | CA 101번 | CA 102번 | CA 103번 | CA 104번 | CA 105번 | CA 106번 | CA 107번 | CA 108번 | CA 109번 | CA 110번 | CA 111번 | CA 112번 | CA 113번 | CA 114번 | CA 115번 | CA 116번 | CA 117번 | CA 120번 | CA 121번 | CA 122번 | CA 123번 | CA 124번 | CA 125번 | CA 126번 | CA 127번 | 침투주장치 | 현관 | 출입문 | 출입문 | 출입문 | 출입문 | 출입문 | RT#502-> | COT-> | RT#502> | RT#501-> | RT#503-> | RT#504-> | RT#403-> | RT#402-> | RT#401-> | RT#301-> | RT#202-> | RT#203-> | RT#201-> | RT105-> | RT#104-> | RT#103-> | RT#102-> | RT#101-> | RT#B01-> | RT#01-> | RT#02-> | RT#03-> | RT#04-> | RT#05-> | RT#B01-> | RT#B01-> | RT#08 | RT#A101-> | RT#A102-> | RT#B102-> | RT#B101-> | RT#B201-> | RT#B103-> | RT#B104-> | RT#옥상1-> | RT#C401-> | RT#C101-> | RT#A104-> | RT#A103-> |  |  | 광케이블
[10 empty] | COT | RT#B01 | RT#B01 | RT#101 | RT#101 | RT#101 | RT#102 | RT#102 | RT#102 | RT#103 | RT#103 | RT#103 | RT#103 | RT#104 | RT#104 | RT#104 | RT#104 | RT#105 | RT#105 | RT#105 | RT#201 | RT#201 | RT#201 | RT#201 | RT#201 | RT#201 | RT#202 | RT#202 | RT#202 | RT#202 | RT#202 | RT#202 | RT#203 | RT#203 | RT#203 | RT#203 | RT#203 | RT#203 | RT#301 | RT#301 | RT#301 | RT#301 | RT#401 | RT#401 | RT#401 | RT#401 | RT#402 | RT#402 | RT#402 | RT#402 | RT#403 | RT#403 | RT#403 | RT#403 | RT#501 | RT#501 | RT#501 | RT#501 | RT#501 | RT#502 | RT#502 | RT#503 | RT#503 | RT#503 | RT#503 | RT#503 | RT#503 | RT#504 | RT#504 | RT#504 | RT#504 | RT#504 | RT#504 | RT#A101 | RT#A101 | RT#A102 | RT#A102 | RT#A103 | RT#A103 | RT#A103 | RT#A103 | RT#A103 | RT#A104 | RT#A104 | RT#A104 | RT#B101 | RT#B101 | RT#B101 | RT#B102 | RT#B102 | RT#B103 | RT#B103 | RT#B103 | RT#B103 | RT#B103 | RT#B104 | RT#B104 | RT#B104 | RT#C101 | RT#C101 | RT#C101 | RT#A201 | RT#A201 | RT#A201 | RT#A201 | RT#A201 | RT#B201 | RT#B201 | RT#B201 | RT#B201 | RT#B201 | RT#C401 | RT#C401 | RT#C401 | RT#C401 | RT#C401 | RT#옥상1 | RT#옥상1 | RT#01 | RT#02 | RT#03 | RT#04 | RT#05 | RT#06 | RT#07 | RT#A08 | COT | RT#101 | RT#501 | RT#502 | RT#A101 | RT#B101 | RT#C101 | [7 empty] | COT-> | COT-> | [7 empty] | COT-> |  | COT-> | [7 empty] | COT-> | [14 empty] | 전원케이블
[10 empty] | 지상5층 | 지하1층 | 지하1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상3층 | 지상3층 | 지상3층 | 지상3층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상2층 | 지상3층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상4층 | 옥상층 | 옥상층 | 옥외 | 옥외 | 옥외 | 옥외 | 옥외 | 옥외 | 옥외 | 옥외 | 지상5층 | 지상1층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상5층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상3층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상2층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지하1층 | 옥외 | 옥외 | 옥외 | 옥외 | 옥외 | 옥외 | 옥외 | 옥외 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상2층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상4층 | 지상4층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상1층 | 지상2층
[10 empty] | ICT실 | CAM#B01 | CAM#B02 | CAM#101 | CAM#102 | CAM#103 | CAM#104 | CAM#105 | CAM#106 | CAM#107 | CAM#108 | CAM#109 | CAM#110 | CAM#111 | CAM#112 | CAM#113 | CAM#114 | CAM#115 | CAM#116 | CAM#117 | CAM#201 | CAM#202 | CAM#203 | CAM#204 | CAM#205 | CAM#206 | CAM#207 | CAM#208 | CAM#209 | CAM#210 | CAM#211 | CAM#212 | CAM#213 | CAM#214 | CAM#215 | CAM#216 | CAM#217 | CAM#218 | CAM#301 | CAM#302 | CAM#303 | CAM#304 | CAM#401 | CAM#402 | CAM#403 | CAM#404 | CAM#405 | CAM#406 | CAM#407 | CAM#408 | CAM#409 | CAM#410 | CAM#411 | CAM#412 | CAM#501 | CAM#502 | CAM#503 | CAM#504 | CAM#505 | CAM#506 | CAM#507 | CAM#508 | CAM#509 | CAM#510 | CAM#511 | CAM#512 | CAM#513 | CAM#514 | CAM#515 | CAM#516 | CAM#517 | CAM#518 | CAM#519 | CAM#A101 | CAM#A102 | CAM#A103 | CAM#A104 | CAM#A105 | CAM#A106 | CAM#A107 | CAM#A108 | CAM#A109 | CAM#A110 | CAM#A111 | CAM#A112 | CAM#B101 | CAM#B102 | CAM#전력구 | CAM#B103 | CAM#B104 | CAM#B105 | CAM#B106 | CAM#B107 | CAM#B108 | CAM#B109 | CAM#B110 | CAM#B111 | CAM#B112 | CAM#C101 | CAM#C201 | CAM#C301 | CAM#A201 | CAM#A202 | CAM#A203 | CAM#A204 | CAM#A205 | CAM#B201 | CAM#B202 | CAM#B203 | CAM#B204 | CAM#B205 | CAM#C401 | CAM#C402 | CAM#C403 | CAM#C404 | CAM#C405 | CAM함체#옥상1,2 | CAM함체#옥상3,4 | CAM#01 | CAM#02 | CAM#03 | CAM#04 | CAM#05 | CAM#06 | CAM#07 | CAM#08 | 감시실 | 현관 | ICT실 | 감시실 | 현관 | 현관 | 현관 | ICT실 RACK
| 가. | 가. | 회사분
1 | 1 | 126571 | 녹화장치(동강C/H) | 4core 2.4GHz*1EA이상,8GB이상, SSD256GB,스토리지4TB이하 |  | 대 | 1 |  | 1 | [172 empty] | 1
2 | 2 | 126571 | 녹화장치 | 4core 2.4GHz*1EA이상,16GB이상, SSD512GB,스토리지80TB이상 |  | 대 | 2 |  | 2 | 2
3 | 3 | 126572 | 운영자 단말 | 2.9GHz, 16GB, Display 다중전송, 23인치 이상 LCD모니터 포함 |  | 대 | 4 |  | 4 | 3 | [171 empty] | 1
4 | 4 | 126573 | 멀티 모니터링장치 | 3.4GHz, 8GB, Display 다중전송 |  | 대 | 0 |  | 0
5 | 5 | 126574 | KVM스위치 | 8채널 이상, 19" 랙타입 |  | 대 | 1 |  | 1 | 1
6 | 6 | 126575 | 42" LED모니터 | 42” 이상 (16:9 지원) |  | 대 | 0 |  | 0
7 | 7 | 126576 | 55" LED모니터 | 55” 이상 (16:9 지원) |  | 대 | 4 |  | 4 | 4
8 | 8 | 126577 | 영상추적서버 | 3.4GHz, 8GB, SATA 1TB |  | 대 | 0 |  | 0
9 | 9 | 126578 | 영상추적 소프트웨어 | 영상분석, 움직임추적 |  | 개 | 0 |  | 0
10 | 10 | 126579 | 오디오앰프 | 30W, G.711 또는 G729a/b |  | 개 | 0 |  | 0
11 | 11 | 126580 | Full-HD PTZ IP카메라(30X) | 30배줌, Onvif 2.0, TTA인증 |  | 대 | 0 |  | 0
12 | 12 | 126581 | Full-HD PTZ IP카메라(20X) | 20배줌, Onvif 2.0, TTA인증 |  | 대 | 127 |  | 127 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 13 |  | Full-HD PTZ IP카메라(20X) | 20배줌, Onvif 2.0 |  | 대 | 0 |  | 0
13 | 13 | 127781 | Full-HD IP카메라(고정형) | 4배줌, Onvif 2.0, TTA인증 |  | 대 | 1 |  | 1 | [172 empty] | 1
13 | 14 | 126582 | 19인치 랙(내진형) | 내진형, 600×750×2000 |  | 대 | 3 |  | 3 | 2 | [171 empty] | 1
14 | 15 | 126583 | 카메라함체 | 방수형, Stainless |  | 대 | 0 |  | 0
15 | 16 | 126584 | 네트워크장치함체 | 네트웍 방수형, Stainless |  | 대 | 0 |  | 0
16 | 17 | 126585 | 카메라 지지대 | 일반형, W165 X H6000 X T5mm, 안전작업대 포함 |  | 대 | 8 |  | 8 | [118 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 18 |  | ㄷ'자 카메라 폴대 | 일반형, W700 X H700 X 200 |  | 대 | 0 |  | 0
16 | 19 |  | 스마트 카메라 지지대 | 일반형, W165 X H6000 X T5mm |  | 대 | 0 |  | 0
17 | 18 | 127030 | 카메라리프트(옥내) | 카메라 승하강 동작, 자동, 수동 |  | 대 | 69 |  | 69 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 19 | 127780 | 카메라리프트 | 카메라 승하강 동작, 자동, 수동, 방수, 6m 이하 |  | 대 | 8 |  | 8 | [118 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 19 | 126586 | 주전원공급장치 | AC220V 60Hz, 8채널 |  | 대 | 3 |  | 3 | 2 | [171 empty] | 1
19 | 20 | 126587 | 전원분배기 | AC220V, 8채널 |  | 대 | 0 |  | 0
| 21 | 126588 | 서지전원장치 | AC220V, 60Hz, 40KA, KS인증제품 |  | 개 | 128 |  | 128 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [46 empty] | 1
20 | 22 | 126589 | 경보주장치 | 터치형 7인치 LCD(16DI*1, 16DO*2) |  | 대 | 1 |  | 1 | [126 empty] | 1
20 | 23 | 128131 | 컴팩트 LCD 출입리더기 | 번호, RF카드, 지문인식(OR, AND인증 설정지원), 상태표시창 |  | 대 | 6 |  | 6 | [127 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 24 | 126591 | 출입리더기 함체 | Stainless Steel, Window는 안전접합 유리 |  | 개 | 0 |  | 0
22 | 25 | 126592 | E/M Lock | 500㎏ 이상, NO/NC, Com+ |  | 개 | 0 |  | 0
22 | 26 | 126593 | 퇴실버튼 | 벽면부착형 |  | 개 | 0 |  | 0
22 | 27 | 126594 | 지문등록기 | 지문등록 |  | 개 | 0 |  | 0
22 | 28 | 126595 | ID Card | 비접촉 근접식 |  | 개 | 0 |  | 0
22 | 29 | 126596 | 센서수신장치 | 자가진단형, 4i-node(4IN 4OUT) |  | 개 | 0 |  | 0
23 | 30 | 126597 | 문 감지기 | (자가진단형)영구자석근접, 전자코일 |  | 조 | 0 |  | 0
|  |  | 문 감지기 | 자석근접 |  | 조 | 0 |  | 0
24 | 31 | 126598 | 셔터 감지기 | 적외선반사, 5-20cm |  | 조 | 0 |  | 0
25 | 32 | 126599 | 열선감지기 | (자가진단형)Wide angle 11m |  | 개 | 0 |  | 0
|  |  | 열선감지기 | Wide angle 11m |  | 개 | 0 |  | 0
26 | 33 | 126600 | 마이크로웨이브(단거리용) | 단거리용_50m |  | 조 | 0 |  | 0
27 | 34 | 126601 | 마이크로웨이브(중장거리용) | 중장거리용_100m |  | 조 | 0 |  | 0
27 | 35 |  | 스마트레이더감지기(송,수) | 송-감지거리 50m, 2CH/ 수-1CH |  | 조 | 0 |  | 0
|  |  | 적외선감지기 | 2빔_30m |  | 조 | 0 |  | 0
26 | 35 | 124745 | 적외선감지기(단거리용) | 단거리용_100m |  | 조 | 0 |  | 0
27 | 36 | 124746 | 적외선감지기(중장거리용) | 중장거리용_200m |  | 조 | 0 |  | 0
28 | 37 | 126336 | 광이더넷스위치 | 광4포트, LAN24포트, RACK Type, 광모듈포함 |  | 대 | 1 |  | 1 | [133 empty] | 1
29 | 38 | 126335 | 광이더넷스위치 | 광4포트, LAN8포트, 광모듈포함(함체설치브라켓제작필요) |  | 대 | 39 |  | 39 | [134 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 스위칭허브 | 미니기가허브, 8포트 |  | 대 | 0 |  | 0
|  | 124242 | 광이더넷스위치 COT | COT, 1Gbps |  | 대 | 0 |  | 0
|  | 124244 | 광이더넷스위치 RT | RT, 1Gbps |  | 대 | 0 |  | 0
|  |  | 지문인식 리더기 | 전력제어시스템용,번호,카드,지문인식,스마트카드 |  | 대 | 0 |  | 0
|  |  | 스마트 레이더감지기 | 영상분석+레이더2ch,감지영역 50m |  | 개 | 0 |  | 0
| 39 |  | 카메라 지지대 | 환경친화형 |  | 대 | 0 |  | 0
| 나. | 나. | 도급분 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | 1 |  | 벽부형브라켓 | 벽부형 |  | 개 | 0 |  | 0
1 | 2 |  | 옥내용 스피커 | 컬럼, 20W |  | 개 | 0 |  | 0
2 | 3 |  | 옥외용 스피커 | 컬럼, 30W |  | 개 | 8 |  | 8 | [118 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 4 |  | 카메라 지지대 | 스테인레스, 1.8m, 3T |  | 개 | 0 |  | 0
4 | 5 |  | 카메라 브라켓(폴부착형) | SUS 304, 600*89￠*2T |  | 개 | 0 |  | 0
8 | 6 |  | OFD | FDF-24C, Rack type |  | 개 | 2 |  | 2 | [133 empty] | 1 | [38 empty] | 1
8 | 7 |  | 광심선분배함 | FDF-8core, SC Connector Type |  | 개 | 38 |  | 38 | [134 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 8 |  | 광전송장치용 전원장치 | 입220V/출DC24 1A, 15V 6A |  | 개 | 39 |  | 39 | [133 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 감지기용전원장치 | 입220V/출DC24 1A, 15V 6A |  | 개 | 0 |  | 0
10 | 9 |  | 광아답터 | SC, 세라믹 ,MM |  | 개 | 312 |  | 312 | [133 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
11 | 10 |  | 점퍼코드 | OJC-SC/APC-SM-LC, 2m |  | 개 | 156 |  | 156 | [133 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 옥외용광점퍼코드 | OJC-SC/PC-MM-LC/PC-2C(50m용) |  | 개 | 0 |  | 0
16 | 1 |  | ㄷ'자 카메라 폴대 | 일반형, W700 X H700 X 200 |  | 대 | 4 |  | 4 | [116 empty] | 2 | 2
13 | 11 |  | 카메라지지대 기초 | 500*800*1000H이상, 앵커포함 |  | 식 | 8 |  | 8 |  |  | . | [115 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 12 |  | 감지기 폴 | 400*400*400H기초포함 |  | 식 | 0 |  | 0
15 | 13 |  | CCTV안내판 | 알루미늄 |  | 개 | 1 |  | 1 | 1
16 | 14 |  | 광케이블 | FOFC-SM-4C | COT - RT, RT - RT | m | 2650.3 | 7.5 | 2466.3 | [134 empty] | 19.2 | 20.2 | 50.2 | 72.2 | 15 | 72.2 | 62.2 | 8.7 | 69.2 | 72.2 | 111.2 | 181.7 | 20.2 | 100.2 | 37.2 | 45.2 | 21.2 | 72.7 | 140.7 | 125.7 | 111.7 | 121.7 | 111.7 | 100.7 | 127.7 | 15.2 | 32.2 | 121.2 | 40.2 | 29.2 | 76.2 | 17.2 | 82.1 | 8.3 | 21.1 | 80.2 | 20.2 | 32.2
17 | 15 |  | 케이블 명찰 | 포맥스, 230x60mm |  | 개 | 16 |  | 16 | 3 | [132 empty] | 3 | [6 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2
19 | 16 |  | 전원케이블 | FR-CVVS 16SQ-2C | 메인전원(RACK - UPS분전반) | m | 20.5 | 7.5 | 19.5 | 19.5
20 | 17 |  | 전원케이블 | FR-CVVS 2.5SQ-2C | RACK - RT함체, RT함체 - CCTV함체 | m | 7393.7 | 7.5 | 6878.7 |  | 1 | 2 | 10.4 | 21.4 | 25.4 | 7.4 | 14.1 | 21.4 | 19.9 | 22.9 | 40.4 | 42.4 | 19.4 | 21.9 | 39.9 | 42.4 | 19.4 | 31.4 | 43.4 | 7.4 | 13.4 | 30.4 | 14.4 | 22.4 | 42.9 | 35.4 | 68.4 | 26.4 | 28.4 | 31.4 | 29.4 | 24.4 | 26.4 | 74.4 | 6.4 | 19.4 | 67.4 | 11.4 | 11.4 | 33.4 | 68.4 | 6.1 | 30.1 | 70.1 | 36.7 | 47.4 | 91.4 | 34.4 | 78.4 | 35.4 | 85.4 | 18.4 | 65.4 | 8.4 | 28.4 | 42.4 | 15.4 | 35.4 | 12.4 | 29.4 | 35.4 | 68.4 | 36.4 | 22.4 | 29.4 | 31.4 | 37.4 | 85.4 | 22.4 | 7.4 | 20.4 | 67.4 | 7.4 | 10.4 | 16.4 | 51.4 | 49.4 | 98.4 | 87.4 | 48.4 | 51.4 | 49.4 | 16.4 | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 13.1 | 15.4 | 54.4 | 49.4 | 51.4 | 96.4 | 85.4 | 51.4 | 16.4 | 6.4 | 44.4 | 7.4 | 12.3 | 18.3 | 16 | 21 | 24 | 29 | 34 | 16 | 21 | 24 | 29 | 34 | 10 | 17 | 21 | 27 | 34 | 6 | 7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 123 | 93.8 | 17.3 | 16.4 |  |  |  |  | 19.2 | 20.2 | 50.2 | 72.2 | 72.2 | 62.2 | 102.1 | 107.8 | 69.2 | 72.2 | 111.2 |  | 20.2 | 101.2 | 45.2 | 115.3 | 21.8 | 109.7 | 140.7 | 125.7 | 111.7 | 121.7 | 111.7 | 100.7 | 127.7 | 238.3 | 32.2 | 121.2 | 40.2 | 29.2 | 76.2 | 17.2 | 82.1 | 8.3 | 21.1 | 80.2 | 20.2 | 32.2 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
21 | 18 |  | 전원케이블 | FR-CVVS 4SQ-2C | RACK - RT함체 | m | 0 | 7.5 | 0 | [175 empty] | #1,2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | #8,9 | 랙
21 | 19 |  | 전원케이블 | FR-CVVS 6SQ-2C | RACK - RT함체(옥외 할로겐등 사용시) | m | 0 | 7.5 | 0
22 | 20 |  | 전원케이블 | FR-CVVS 1.5SQ-2C | RT함체 - 스피커, 스피커, LED등, 투광등 | m | 0 | 7.5 | 0
23 | 21 |  | 제어케이블 | FR-CVVS 1.5SQ-4C | RT함체-카메라, LED 등, 출입경보주장치-RTU | m | 43.2 | 7.5 | 40.2 | [126 empty] | 40.2
24 | 22 |  | 제어케이블 | FR-CVVS 1.5SQ-15C | 출입경보주장치-RTU | m | 43.2 | 7.5 | 40.2 | [126 empty] | 40.2
25 | 23 |  | 동축케이블 | ECX 3C-2V | CCTV함체-카메라(영상용) | m | 0 | 7.5 | 0
26 | 24 |  | UTP케이블 | CAT. 5E CM 4P_일반(회색) | LAN등 | m | 32 | 7.5 | 30 | [133 empty] | 30
28 | 26 |  | S-FTP 케이블 | CAT. 5E CM 4P_SFTP(회색) | RT함체 - i Node(CCTV함체) - 카메라 | m | 5726.2 | 7.5 | 5327.2 |  | 3 | 8.5 | 11.9 | 22.9 | 26.9 | 16.2 | 22.9 | 30.2 | 28.7 | 31.7 | 49.2 | 51.2 | 28.2 | 30.7 | 48.7 | 51.2 | 28.2 | 40.2 | 52.2 | 8.9 | 14.9 | 31.9 | 15.9 | 23.9 | 44.4 | 44.2 | 77.2 | 35.2 | 37.2 | 40.2 | 38.2 | 33.2 | 35.2 | 83.2 | 15.2 | 28.2 | 76.2 | 12.9 | 12.9 | 34.9 | 69.9 | 12.9 | 36.9 | 76.9 | 38.2 | 56.2 | 100.2 | 43.2 | 87.2 | 44.2 | 94.2 | 27.2 | 74.2 | 9.9 | 29.9 | 43.9 | 16.9 | 36.9 | 13.9 | 30.9 | 44.2 | 77.2 | 45.2 | 31.2 | 38.2 | 40.2 | 46.2 | 94.2 | 31.2 | 16.2 | 29.2 | 76.2 | 8.9 | 11.9 | 33.2 | 68.2 | 66.2 | 116.2 | 105.2 | 66.2 | 69.2 | 67.2 | 34.2 | 23.7 | 8.9 | 11.9 | 14.1 | 32.2 | 71.2 | 67.2 | 69.2 | 114.2 | 103.2 | 68.2 | 34.2 | 24.2 | 62.2 | 8.9 | 13.8 | 19.8 | 17.5 | 22.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 17.5 | 22.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 11.5 | 18.5 | 22.5 | 28.5 | 35.5 | 132 | 113 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 20.4 | 208.4 | 20.8 | 53.6 | 22.8 | 22.8 | 38.8 | [39 empty] | 12
|  |  | 데이터케이블 | 20AWG/0.5㎟ 2C, 조작,실드 |  | m | 0 | 7.5 | 0
|  |  | 데이터케이블 | 20AWG/0.5㎟ 4C, 조작,실드 |  | m | 0 | 7.5 | 0
27 | 25 |  | 데이터케이블 | 20AWG/0.5㎟ 6C, 조작,실드 | i Node-감지기, 침투감지주장치-화재, CCTV함체-카메라 | m | 1414.9 | 7.5 | 1316.9 |  | 2 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 16.8 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 126 | 106 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 30.5 | 27 | 27 | 29.4 | 27 | 27 | 27 | [39 empty] | 12
29 | 27 |  | 접지케이블 | F-GV 6SQ | RT함체 - i Node | m | 136.5 | 7.5 | 127.5 | [127 empty] | 93.8 | 17.3 | 16.4 | 0 | 0 | 0
30 | 28 |  | 접지케이블 | F-GV 16SQ | RACK(RT함체) - 메쉬접지,RT함체(CCTV함체) | m | 0 | 7.5 | 0
30 | 29 |  | 접지케이블 | F-GV 95SQ | 주접지망 - 메쉬접지 | m | 0 | 7.5 | 0
|  |  | ELP전선관 | 30㎜ |  | m | 0 | 7.5 | 0
31 | 30 |  | ELP전선관 | 40㎜ |  | m | 0 | 7.5 | 0
32 | 31 |  | 강제전선관 | 강제전선관, 22㎜ |  | m | 0 | 7.5 | 0
33 | 32 |  | 강제전선관 | 강제전선관, 28㎜ |  | m | 0 | 7.5 | 0
34 | 33 |  | 플랙시블전선관 | GW-22㎜ |  | m | 0 | 7.5 | 0
35 | 34 |  | 플랙시블전선관 | GW-28㎜ |  | m | 0 | 7.5 | 0
36 | 35 |  | 알류미늄덕트 | 150*100 |  | m | 0 | 7.5 | 0
37 | 36 |  | 노말밴드 | 노말밴드, 28㎜ |  | 개 | 0 |  | 0
37 | 37 |  | 셋트앙카(STS) | M10(3/8), 75㎜ |  | 개 | 32 |  | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [101 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 38 |  | U-찬넬 | 40*40*2.6t, 1m, 용융 |  | m | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 39 |  | 찬넬용클램프 | 22㎜, 용융 |  | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 40 |  | 찬넬용클램프 | 28㎜, 용융 |  | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 41 |  | 스트롱앵커 | 스트롱앵커, 16㎜ |  | 개 | 0 |  | 0
37 | 42 |  | 행거볼트 | M16 * 1000㎜ |  | 개 | 0 |  | 0
37 | 43 |  | 6각 너트 | 3/8, M16 |  | 개 | 0 |  | 0
37 | 44 |  | 스프링와샤 | D16 |  | 개 | 0 |  | 0
41 | 45 |  | 모듈러 플러그 | RJ-45 STP용 |  | 개 | 314 |  | 314 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
42 | 46 |  | 콘넥터(영상) | BNC, 3C |  | 개 | 0 |  | 0
43 | 47 |  | PA 단말기 | 구내방송연계용 |  | 개 | 0 |  | 0
44 | 48 |  | PULL BOX | 100*100*100, 1.6t |  | 개 | 0 |  | 0
45 | 49 |  | 합성수지전기함 | ABS, 300㎜*200㎜*180㎜ |  | 개 | 0 |  | 0
46 | 50 |  | 단자대 | 20A,10P |  | 개 | 0 |  | 0
|  |  | 함체명판 | 아크릴(백색/검정색글자) |  | 개 | 164 |  | 164 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
46 | 51 |  | 랙명판 | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 |  | 개 | 2 |  | 2 | 2
47 | 52 |  | KVM스위치 | 8CH 이상 |  | 개 | 0 |  | 0
47 | 53 |  | 닌연CD전선관 | 22C | 천정 속 | m | 0 |  | 0
| 54 |  | 적외선감지기브라켓 | 벽면부착형, SUS | 건물 전.후면 적외선감지기에 사용 | 개 | 0 |  | 0
| 54 |  | 안전발판사다리(말비계) | 최대사용하중120kg미만,사용높이4.8m,안전난간,전도방지대,이동바퀴 포함 |  | 개 | 0 |  | 0
| 55 |  | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 150㎟ |  | 개 | 0 |  | 0
|  |  | 로비폰 | 로비폰(자기) |  | 개 | 0 |  | 0
|  |  | IP비디오폰 | IP비디오폰(로비폰 연동, 모기) |  | 개 | 0 |  | 0
|  |  | 전원케이블(F-CVVS 2.5SQ-2C) 포설 | [5 empty] | 6878.7 |  | 1 | 2 | 10.4 | 21.4 | 25.4 | 7.4 | 14.1 | 21.4 | 19.9 | 22.9 | 40.4 | 42.4 | 19.4 | 21.9 | 39.9 | 42.4 | 19.4 | 31.4 | 43.4 | 7.4 | 13.4 | 30.4 | 14.4 | 22.4 | 42.9 | 35.4 | 68.4 | 26.4 | 28.4 | 31.4 | 29.4 | 24.4 | 26.4 | 74.4 | 6.4 | 19.4 | 67.4 | 11.4 | 11.4 | 33.4 | 68.4 | 6.1 | 30.1 | 70.1 | 36.7 | 47.4 | 91.4 | 34.4 | 78.4 | 35.4 | 85.4 | 18.4 | 65.4 | 8.4 | 28.4 | 42.4 | 15.4 | 35.4 | 12.4 | 29.4 | 35.4 | 68.4 | 36.4 | 22.4 | 29.4 | 31.4 | 37.4 | 85.4 | 22.4 | 7.4 | 20.4 | 67.4 | 7.4 | 10.4 | 16.4 | 51.4 | 49.4 | 98.4 | 87.4 | 48.4 | 51.4 | 49.4 | 16.4 | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 13.1 | 15.4 | 54.4 | 49.4 | 51.4 | 96.4 | 85.4 | 51.4 | 16.4 | 6.4 | 44.4 | 7.4 | 12.3 | 18.3 | 16 | 21 | 24 | 29 | 34 | 16 | 21 | 24 | 29 | 34 | 10 | 17 | 21 | 27 | 34 | 6 | 7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 123 | 93.8 | 17.3 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 20.2 | 50.2 | 72.2 | 72.2 | 62.2 | 102.1 | 107.8 | 69.2 | 72.2 | 111.2 | 0 | 20.2 | 101.2 | 45.2 | 115.3 | 21.8 | 109.7 | 140.7 | 125.7 | 111.7 | 121.7 | 111.7 | 100.7 | 127.7 | 238.3 | 32.2 | 121.2 | 40.2 | 29.2 | 76.2 | 17.2 | 82.1 | 8.3 | 21.1 | 80.2 | 20.2 | 32.2 | 0
|  |  | 전원케이블(F-CVVS 2.5SQ-2C) 포설 | 1열 포설 |  |  |  |  | 4035.4 |  | 0 | 1 | 10.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  |  | 12 | 0 |  | 17 |  |  | 20.5 |  | 33 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 |  | 48 | 11.4 | 11.4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 30.6 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 50 | 0 | 47 | 0 |  | 14 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 33 | 14 | 0 | 0 | 2 |  | 48 | 0 | 0 |  | 47 | 7.4 | 10.4 | 0 | 35 | 0 | 11 |  | 0 | 2 |  | 0 | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 13.1 | 0 | 39 |  | 2 | 11 |  | 2 | 0 | 6.4 | 0 | 7.4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | 0 | 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 123 | 93.8 | 17.3 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 20.2 | 50.2 | 72.2 | 72.2 | 62.2 | 102.1 | 107.8 | 69.2 | 72.2 | 111.2 | 0 | 20.2 | 101.2 | 45.2 | 115.3 | 21.8 | 109.7 | 140.7 | 125.7 | 111.7 | 121.7 | 111.7 | 100.7 | 127.7 | 238.3 | 32.2 | 121.2 | 40.2 | 29.2 | 76.2 | 17.2 | 82.1 | 8.3 | 21.1 | 80.2 | 20.2 | 32.2 | 0
|  |  | 전원케이블(F-CVVS 2.5SQ-2C) 포설 | 2열 포설 |  |  |  |  | 751.1 |  | 1 |  |  | 21.4 |  |  | 6.7 |  |  |  | 17.5 |  |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  | 6 |  |  | 8 |  | 35.4 |  | 26.4 |  |  | 29.4 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 33.4 |  | 6.1 | 30.1 |  |  | 47.4 |  | 34.4 |  | 35.4 |  | 18.4 |  |  | 20 |  | 15.4 |  | 12.4 |  | 35.4 |  |  | 22.4 | 29.4 |  | 15 |  |  |  | 13 |  |  |  | 16.4 |  |  |  | 39 | [8 empty] | 15.4 |  |  |  |  | 41 | [5 empty] | 12.3 |  | 16 |  |  | 5 |  | 16 |  |  | 5 |  | 10 |  |  | 6 |  | 6
|  |  | 전원케이블(F-CVVS 2.5SQ-2C) 포설 | 3열 포설 |  |  |  |  | 350.9 | [6 empty] | 7.4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2.5 |  |  | 19.4 |  |  | 7.4 |  |  | 14.4 | [8 empty] | 24.4 |  |  | 6.4 | [18 empty] | 8.4 | [14 empty] | 22.4 | 7.4 | [9 empty] | 48.4 |  | 33 | [7 empty] | 33 | [6 empty] | 44.4 | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 21
|  |  | 전원케이블(F-CVVS 2.5SQ-2C) 포설 | 4열 포설 |  |  |  |  | 72.1 | [9 empty] | 19.9 |  |  |  | 19.4 | [69 empty] | 16.4 | [11 empty] | 16.4
|  |  |  | 소계 |  |  |  |  | 5137.3 |  | 1 | 1 | 10.4 | 21.4 | 4 | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 19.9 | 3 | 17.5 | 2 | 19.4 | 2.5 | 18 | 2.5 | 19.4 | 12 | 12 | 7.4 | 6 | 17 | 14.4 | 8 | 20.5 | 35.4 | 33 | 26.4 | 2 | 2 | 29.4 | 24.4 | 2 | 50 | 6.4 | 13 | 48 | 11.4 | 11.4 | 33.4 | 35 | 6.1 | 30.1 | 40 | 30.6 | 47.4 | 44 | 34.4 | 44 | 35.4 | 50 | 18.4 | 47 | 8.4 | 20 | 14 | 15.4 | 20 | 12.4 | 17 | 35.4 | 33 | 14 | 22.4 | 29.4 | 2 | 15 | 48 | 22.4 | 7.4 | 13 | 47 | 7.4 | 10.4 | 16.4 | 35 | 0 | 11 | 39 | 48.4 | 2 | 33 | 16.4 | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 13.1 | 15.4 | 39 | 33 | 2 | 11 | 41 | 2 | 16.4 | 6.4 | 44.4 | 7.4 | 12.3 | 6 | 16 | 5 | 24 | 5 | 5 | 16 | 5 | 24 | 5 | 5 | 10 | 7 | 21 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 123 | 93.8 | 17.3 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 20.2 | 50.2 | 72.2 |  | 62.2 | 102.1 | 107.8 | 69.2 | 72.2 | 111.2 | 0 | 20.2 | 101.2 | 45.2 | 115.3 | 21.8 | 109.7 | 140.7 | 125.7 | 111.7 | 121.7 | 111.7 | 100.7 | 127.7 | 238.3 | 32.2 | 121.2 | 40.2 | 29.2 | 76.2 | 17.2 | 82.1 | 8.3 | 21.1 | 80.2 | 20.2 | 32.2 | 0
[9 empty] | 6878.7 |  | 2 | 1 | 10.4 | 42.8 | 4 | 22.2 | 13.4 | 7.3 | 79.6 | 9 | 35 | 2 | 77.6 | 7.5 | 36 | 2.5 | 58.2 | 24 | 12 | 22.2 | 12 | 17 | 43.2 | 16 | 20.5 | 70.8 | 33 | 52.8 | 2 | 2 | 58.8 | 73.2 | 2 | 50 | 19.2 | 26 | 48 | 11.4 | 11.4 | 66.8 | 35 | 12.2 | 60.2 | 40 | 30.6 | 94.8 | 44 | 68.8 | 44 | 70.8 | 50 | 36.8 | 47 | 25.2 | 40 | 14 | 30.8 | 20 | 24.8 | 17 | 70.8 | 33 | 14 | 44.8 | 58.8 | 2 | 30 | 48 | 67.2 | 22.2 | 26 | 47 | 7.4 | 10.4 | 32.8 | 35 | 0 | 11 | 78 | 145.2 | 2 | 99 | 65.6 | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 13.1 | 30.8 | 39 | 99 | 2 | 11 | 82 | 2 | 65.6 | 6.4 | 133.2 | 7.4 | 24.6 | 6 | 32 | 5 | 72 | 10 | 5 | 32 | 5 | 72 | 10 | 5 | 20 | 7 | 63 | 12 | 7 | 12 | 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 123 | 93.8 | 17.3 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 20.2 | 50.2 | 72.2 |  | 62.2 | 102.1 | 107.8 | 69.2 | 72.2 | 111.2 | 0 | 20.2 | 101.2 | 45.2 | 115.3 | 21.8 | 109.7 | 140.7 | 125.7 | 111.7 | 121.7 | 111.7 | 100.7 | 127.7 | 238.3 | 32.2 | 121.2 | 40.2 | 29.2 | 76.2 | 17.2 | 82.1 | 8.3 | 21.1 | 80.2 | 20.2 | 32.2 | 0
[11 empty] | -1 | 1 | 0 | -21.4 | 21.4 | -14.8 | 0.7 | 14.1 | -59.7 | 13.9 | 5.4 | 40.4 | -58.2 | 14.4 | 3.9 | 39.9 | -38.8 | 7.4 | 31.4 | -14.8 | 1.4 | 13.4 | -28.8 | 6.4 | 22.4 | -35.4 | 35.4 | -26.4 | 26.4 | 29.4 | -29.4 | -48.8 | 24.4 | 24.4 | -12.8 | -6.6 | 19.4 | 0 | 0 | -33.4 | 33.4 | -6.1 | -30.1 | 30.1 | 6.1 | -47.4 | 47.4 | -34.4 | 34.4 | -35.4 | 35.4 | -18.4 | 18.4 | -16.8 | -11.6 | 28.4 | -15.4 | 15.4 | -12.4 | 12.4 | -35.4 | 35.4 | 22.4 | -22.4 | -29.4 | 29.4 | 7.4 | 37.4 | -44.8 | -14.8 | -5.6 | 20.4 | 0 | 0 | -16.4 | 16.4 | 49.4 | 87.4 | 9.4 | -96.8 | 49.4 | -49.6 | -49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.4 | 15.4 | -49.6 | 49.4 | 85.4 | 3.4 | 49.4 | -49.2 | 0 | -88.8 | 0 | -12.3 | 12.3 | -16 | 16 | -48 | 19 | 29 | -16 | 16 | -48 | 19 | 29 | -10 | 10 | -42 | 15 | 27 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전원케이블(F-CVVS 4SQ-2C) 포설
|  |  | 전원케이블(F-CVVS 4SQ-2C) 포설 | 1열 포설 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 전원케이블(F-CVVS 4SQ-2C) 포설 | 2열 포설 |  |  |  |  | 0
|  |  | 전원케이블(F-CVVS 4SQ-2C) 포설 | 3열 포설 |  |  |  |  | 0
|  |  | 전원케이블(F-CVVS 4SQ-2C) 포설 | 4열 포설 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
전원케이블(1.5SQ-2C) 포설
|  |  | 전원케이블(1.5SQ-2C) 포설 | 1열 포설 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 전원케이블(1.5SQ-2C) 포설 | 2열 포설 |  |  |  |  | 0
|  |  | 전원케이블(1.5SQ-2C) 포설 | 3열 포설 |  |  |  |  | 0
|  |  | 전원케이블(1.5SQ-2C) 포설 | 4열 포설 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | RS-데이터 케이블 포설 | [7 empty] | 2 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 16.8 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 126 | 106 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 30.5 | 27 | 27 | 29.4 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | RS-데이터 케이블 포설 | 1열 포설 |  |  |  |  | 1316.9 |  | 2 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 16.8 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 126 | 106 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 30.5 | 27 | 27 | 29.4 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | RS-데이터 케이블 포설 | 2열 포설 |  |  |  |  | 0
|  |  | RS-데이터 케이블 포설 | 3열 포설 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 소계 |  |  |  |  | 1316.9 |  | 2 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 16.8 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 126 | 106 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 30.5 | 27 | 27 | 29.4 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1316.9
|  |  | S-FTP 케이블(AWG24 CAT.5e 4P) 포설 | [5 empty] | 5327.2 |  | 3 | 8.5 | 11.9 | 22.9 | 26.9 | 16.2 | 22.9 | 30.2 | 28.7 | 31.7 | 49.2 | 51.2 | 28.2 | 30.7 | 48.7 | 51.2 | 28.2 | 40.2 | 52.2 | 8.9 | 14.9 | 31.9 | 15.9 | 23.9 | 44.4 | 44.2 | 77.2 | 35.2 | 37.2 | 40.2 | 38.2 | 33.2 | 35.2 | 83.2 | 15.2 | 28.2 | 76.2 | 12.9 | 12.9 | 34.9 | 69.9 | 12.9 | 36.9 | 76.9 | 38.2 | 56.2 | 100.2 | 43.2 | 87.2 | 44.2 | 94.2 | 27.2 | 74.2 | 9.9 | 29.9 | 43.9 | 16.9 | 36.9 | 13.9 | 30.9 | 44.2 | 77.2 | 45.2 | 31.2 | 38.2 | 40.2 | 46.2 | 94.2 | 31.2 | 16.2 | 29.2 | 76.2 | 8.9 | 11.9 | 33.2 | 68.2 | 66.2 | 116.2 | 105.2 | 66.2 | 69.2 | 67.2 | 34.2 | 23.7 | 8.9 | 11.9 | 14.1 | 32.2 | 71.2 | 67.2 | 69.2 | 114.2 | 103.2 | 68.2 | 34.2 | 24.2 | 62.2 | 8.9 | 13.8 | 19.8 | 17.5 | 22.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 17.5 | 22.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 11.5 | 18.5 | 22.5 | 28.5 | 35.5 | 132 | 113 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 20.4 | 208.4 | 20.8 | 53.6 | 22.8 | 22.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | S-FTP 케이블(AWG24 CAT.5e 4P) 포설 | 1열 포설 |  |  |  |  | 2357.2 |  | 2 | 7.5 | 11.9 | 1.9 | 5.9 | 9.2 | 8.9 | 16.2 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 10.2 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 11.2 | 9.2 | 9.2 | 21.2 | 1.9 | 1.9 | 18.9 | 1.9 | 1.9 | 22.4 | 9.2 | 42.2 | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 59.2 | 9.2 | 9.2 | 57.2 | 12.9 | 12.9 | 1.9 | 36.9 | 6.9 | 6.9 | 46.9 | 32.2 | 9.2 | 53.2 | 9.2 | 53.2 | 9.2 | 59.2 | 9.2 | 56.2 | 1.9 | 1.9 | 15.9 | 1.9 | 21.9 | 1.9 | 18.9 | 9.2 | 42.2 | 23.2 | 9.2 | 9.2 | 11.2 | 9.2 | 57.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 56.2 | 8.9 | 11.9 | 17.2 | 52.2 | 17.2 | 29.2 | 18.2 | 18.2 | 20.2 | 18.2 | 18.2 | 23.7 | 8.9 | 11.9 | 14.1 | 17.2 | 56.2 | 18.2 | 20.2 | 29.2 | 18.2 | 19.2 | 18.2 | 24.2 | 18.2 | 8.9 | 1.8 | 7.8 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 8.5 | 43 | 35 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 20.4 | 208.4 | 20.8 | 53.6 | 22.8 | 22.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  | S-FTP 케이블(AWG24 CAT.5e 4P) 포설 | 2열 포설 |  |  |  |  | 822.5 |  | 1 |  |  | 21 |  |  | 7 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  | 6 |  |  | 8 |  | 35 |  | 26 |  |  | 29 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 33 |  | 6 | 30 |  |  | 47 |  | 34 |  | 35 |  | 18 |  |  | 20 |  | 15 |  | 12 |  | 35 |  |  | 22 | 29 |  | 15 |  |  |  | 13 |  |  |  | 16 |  |  |  | 39 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 41 | [5 empty] | 12 |  | 16 |  |  | 5 |  | 16 |  |  | 5 |  | 10 |  |  | 6 |  | 44.5 | 39
|  |  | S-FTP 케이블(AWG24 CAT.5e 4P) 포설 | 3열 포설 |  |  |  |  | 347 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 19 |  |  | 7 |  |  | 14 | [8 empty] | 24 |  |  | 6 | [18 empty] | 8 | [14 empty] | 22 | 7 | [9 empty] | 48 |  | 33 | [7 empty] | 33 | [6 empty] | 44 | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 21
|  |  | S-FTP 케이블(AWG24 CAT.5e 4P) 포설 | 4열 포설 |  |  |  |  | 71 | [9 empty] | 20 |  |  |  | 19 | [69 empty] | 16 | [11 empty] | 16
|  |  |  | 소계 |  |  |  |  | 3597.7 |  | 3 | 7.5 | 11.9 | 22.9 | 5.9 | 16.2 | 15.9 | 16.2 | 28.7 | 11.7 | 26.2 | 10.2 | 28.2 | 11.7 | 26.7 | 11.2 | 28.2 | 21.2 | 21.2 | 8.9 | 7.9 | 18.9 | 15.9 | 9.9 | 22.4 | 44.2 | 42.2 | 35.2 | 11.2 | 11.2 | 38.2 | 33.2 | 11.2 | 59.2 | 15.2 | 22.2 | 57.2 | 12.9 | 12.9 | 34.9 | 36.9 | 12.9 | 36.9 | 46.9 | 32.2 | 56.2 | 53.2 | 43.2 | 53.2 | 44.2 | 59.2 | 27.2 | 56.2 | 9.9 | 21.9 | 15.9 | 16.9 | 21.9 | 13.9 | 18.9 | 44.2 | 42.2 | 23.2 | 31.2 | 38.2 | 11.2 | 24.2 | 57.2 | 31.2 | 16.2 | 22.2 | 56.2 | 8.9 | 11.9 | 33.2 | 52.2 | 17.2 | 29.2 | 57.2 | 66.2 | 20.2 | 51.2 | 34.2 | 23.7 | 8.9 | 11.9 | 14.1 | 32.2 | 56.2 | 51.2 | 20.2 | 29.2 | 59.2 | 19.2 | 34.2 | 24.2 | 62.2 | 8.9 | 13.8 | 7.8 | 17.5 | 6.5 | 25.5 | 6.5 | 6.5 | 17.5 | 6.5 | 25.5 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 8.5 | 22.5 | 7.5 | 8.5 | 87.5 | 74 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 20.4 | 208.4 | 20.8 | 53.6 | 22.8 | 22.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | 5327.2 |  | 4 | 7.5 | 11.9 | 43.9 | 5.9 | 30.2 | 22.9 | 16.2 | 88.7 | 17.7 | 44.2 | 10.2 | 85.2 | 17.7 | 44.7 | 11.2 | 66.2 | 33.2 | 21.2 | 22.9 | 13.9 | 18.9 | 43.9 | 17.9 | 22.4 | 79.2 | 42.2 | 61.2 | 11.2 | 11.2 | 67.2 | 81.2 | 11.2 | 59.2 | 27.2 | 35.2 | 57.2 | 12.9 | 12.9 | 67.9 | 36.9 | 18.9 | 66.9 | 46.9 | 32.2 | 103.2 | 53.2 | 77.2 | 53.2 | 79.2 | 59.2 | 45.2 | 56.2 | 25.9 | 41.9 | 15.9 | 31.9 | 21.9 | 25.9 | 18.9 | 79.2 | 42.2 | 23.2 | 53.2 | 67.2 | 11.2 | 39.2 | 57.2 | 75.2 | 30.2 | 35.2 | 56.2 | 8.9 | 11.9 | 49.2 | 52.2 | 17.2 | 29.2 | 96.2 | 162.2 | 20.2 | 117.2 | 82.2 | 23.7 | 8.9 | 11.9 | 14.1 | 47.2 | 56.2 | 117.2 | 20.2 | 29.2 | 100.2 | 19.2 | 82.2 | 24.2 | 150.2 | 8.9 | 25.8 | 7.8 | 33.5 | 6.5 | 73.5 | 11.5 | 6.5 | 33.5 | 6.5 | 73.5 | 11.5 | 6.5 | 21.5 | 8.5 | 64.5 | 13.5 | 8.5 | 132 | 113 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 20.4 | 208.4 | 20.8 | 53.6 | 22.8 | 22.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
[11 empty] | -1 | 1 | 0 | -21 | 21 | -14 | 0 | 14 | -60 | 14 | 5 | 41 | -57 | 13 | 4 | 40 | -38 | 7 | 31 | -14 | 1 | 13 | -28 | 6 | 22 | -35 | 35 | -26 | 26 | 29 | -29 | -48 | 24 | 24 | -12 | -7 | 19 | 0 | 0 | -33 | 33 | -6 | -30 | 30 | 6 | -47 | 47 | -34 | 34 | -35 | 35 | -18 | 18 | -16 | -12 | 28 | -15 | 15 | -12 | 12 | -35 | 35 | 22 | -22 | -29 | 29 | 7 | 37 | -44 | -14 | -6 | 20 | 0 | 0 | -16 | 16 | 49 | 87 | 9 | -96 | 49 | -50 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 15 | -50 | 49 | 85 | 3 | 49 | -48 | 0 | -88 | 0 | -12 | 12 | -16 | 16 | -48 | 19 | 29 | -16 | 16 | -48 | 19 | 29 | -10 | 10 | -42 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 앙카볼트 설치 | 노출 풀박스, 카메라함체, 네트워크함체, 카드리더함체용 앙카볼트 수량은 노임 품에서 제외, |  |  |  |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전선관용 앙카볼트는 노임 별도 계상
전선관용 스트롱앙카는 노임 별도 계상
|  |  | 풀박스 설치 | 100㎠이하, 천정,노출 |  |  |  |  | 0
|  |  | 풀박스 설치 | 100㎠이하, 벽체,노출 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 풀박스 설치 | 625㎠이하, 벽체,노출 |  |  |  |  | 0
|  |  | 풀박스 설치 | 900㎠이하, 벽체,노출 |  |  |  |  | 0
|  |  | 벽관통 구멍파기 | 직경 10cm, 벽두께 25cm |  | 개소 |  |  | 0
|  |  | 배관용 구멍뚫기(코어드릴 사용기준) | 직경 2.5cm, 바닥두께 30cm 이하 | 바닥 | 개소 |  |  | 0
|  |  | 배관용 구멍뚫기(코어드릴 사용기준) | 직경 2.5cm, 벽두께 30cm 이하 | 벽체 | 개소 |  |  | 0
Note on K11: ICT실 유지보수용 1 감시실 2
Note on K15: 감시반용
Note on K23: 녹화장치 2대 들어가서 자리 부족
Note on T30: Administrator: 카메라리프트 15m 사용시 옥외형으로 설계
Note on EH37: Administrator: 구내통신공사 포함
Note on EG81: DC는 DC배전반 AC는 ICT실 UPS분전반
Note on EN88: Administrator: FA 3조, OA 2조
Note on EH89: Administrator: 리더기 2조 비디오폰 2조
Note on EI89: Administrator: 리더기 2조
Note on EJ89: Administrator: 리더기 2조 비디오폰 2조
Note on EK89: Administrator: 리더기 2조
Note on EL89: Administrator: 리더기 2조
Note on EM89: Administrator: 리더기 2조
Note on EG92: 1: 침투감지주장치-조명제어
Note on P112: 카메라(2)+AMP(2)
Note on Q112: 카메라(2)
Note on R112: 카메라(2)+AMP(2)
Note on S112: 카메라(2)
Note on T112: 카메라(2)
Note on U112: 카메라(2)
Note on X112: 카메라(2)
Note on Y112: 카메라(2)
Note on Z112: 카메라(2)+AMP(2)
Note on AA112: 카메라(2)
Note on AB112: 카메라(2)
Note on AC112: 카메라(2)
Note on AD112: 카메라(2)
Note on AE112: 카메라(2)
Note on AF112: 카메라(2)
Note on AG112: 카메라(2)
Note on AH112: 향후
Note on AI112: 카메라(2)+AMP(2)
Note on AJ112: 카메라(2)
Note on EH125: Administrator: 구내통신공사 포함
Note on L166: 옥외 폴 노출 + 옥내 매입 산식
Note on M166: 옥외 폴 노출 + 옥내 매입 산식
Note on N166: 지하 노출 산식
Note on O166: 옥외 폴 노출 + 옥내 매입 산식
Note on P166: 옥외 폴 노출 + 옥내 매입 산식
Note on R166: 옥외 폴 노출 + 옥내 매입 산식
Note on S166: 옥외 폴 노출 + 옥내 매입 산식
Note on U166: 옥외 폴 노출 + 옥내 매입 산식
Note on W166: 옥외 폴 노출 + 옥내 매입 산식
Note on X166: 옥외 폴 노출 + 옥내 매입 산식
Note on AC166: 옥외 폴 노출 + 옥내 매입 산식
Note on AD166: 옥외 폴 노출 + 옥내 매입 산식

## 8-3.노무산출
8-3. 노 무 임 수 량 산 출 내 역 | [9 empty] | 8-2. 노 무 임 수 량 산 출 내 역
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 | [9 empty] | 공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사
No. | 품 셈 명 | 규 격 | 단 위 |  |  |  |  | 단가 | 비 고 | No.
소계
#REF! | [9 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! |  | #REF!
No. | 품 셈 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 |  |  |  | 단가 | 비 고 | No.
|  |  |  | 동해안#1 | 동강C/H | 신태백S/S | 합계
1. 송변전용 광전송장치 | [9 empty] | 1. 송변전용 광전송장치
품1-1. | 송변전용 광단말장치 설치 | HSR-10G | 대 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2835567 |  | 품1-1.
품1-1-1. | 송변전용 광단말장치용 광전송유니트설치 | CTRU 2매 및 8파장 기준 | 2유니트 |  |  |  | 0 | 1310720 |  | 품1-1-1.
품1-2. | HSR-PtoP unit 설치 | 신형)HSR-PTP | 대 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1156346 |  | 품1-2.
품1-3. | 송광치/IDF/단자/PITR 랙 설치 | 19" Rack | 대 | 2 | 1 | 1 | 4 | 252964 |  | 품1-3.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
품1-4. | L3 스위치 설치 및 시험 | 본체 설치 | 0 | 5 | 1 |  | 6 | 458028 |  | 품1-4.
품1-5. | 유니트 실장 | IDF,QDF,VDF,CTRU등 | 개 | 8 | 2 | 1 | 11 | 5524 |  | 품1-5.
품1-6. | 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 1열 | m |  |  |  | 0 | 8355 |  | 품1-6.
품1-6-1. | 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 2열 | m |  |  |  | 0 | 15040 |  | 품1-6-1.
품1-6-2. | 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 3열 | m | 26 | 8 | 18 | 52 | 21725 |  | 품1-6-2.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
품1-7. | 광점퍼코드 포설 | SC/PC(APC)↔SC/APC, 2열 | m | 16 | 16 | 12 | 44 | 8851 |  | 품1-7.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
품1-8. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 2열 | m | 25.5 | 7 | 8.5 | 41 | 10444 |  | 품1-8.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
품1-9. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 22㎜ | m | 16 | 16 | 12 | 44 | 19087 |  | 품1-9.
품1-10. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | m | 42 | 14 | 12 | 68 | 14234 |  | 품1-10.
품1-11. | 접지선 포설 | 10㎟ 이하 | m | 6 | 3 | 6 | 15 | 3732 |  | 품1-11.
품1-12. | 접지선 접속 | 압착단자 | 개 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7465 |  | 품1-12.
품1-13. | 케이블 심선성단 및 수용 | 케이블 심선성단 및 수용 | 단자 | 96 | 24 | 48 | 168 | 1254 |  | 품1-13.
PtoP(120단자) : QDF(IDF) [2단자*12T]*2(Tx,Rx)=48, VDF [6단자*4CH]*2(in,out)=48, MDF [6단자*4CH]=24
HSR PtoP(48단자) : QDF(IDF) [2단자*12T]*2(Tx,Rx)=48, C-MUX(432단자) : VDF [6단자*24CH]*2(in,out)=288, MDF [6단자*24CH]=144
LIU(48단자) : QDF(IDF) [2단자*12T]*2(Tx,Rx)=48, LIU-DS(80단자) : QDF(IDF) [2단자*20T]*2(Tx,Rx)=80
품1-14. | 케이블 도통점검 | 케이블 도통점검 | 단자 | 48 | 12 | 24 | 84 | 1005 |  | 품1-14.
| PtoP(48P) : QDF(IDF) [12T]*2(Tx,Rx)=24, VDF [3P*4CH]=12, MDF [3P*4CH]=12 | [10 empty] | 0 | 0
| HSR PtoP(24P) : QDF(IDF) [12T]*2(Tx,Rx)=24, C-MUX(144P) : VDF [3P*24CH]=72, MDF [3P*24CH]=72 | [10 empty] | 0 | 0
| LIU(24P) : QDF(IDF) [12T]*2(Tx,Rx)=24, LIU-DS(40P) : QDF(IDF) [20T]*2(Tx,Rx)=40 | [10 empty] | 0 | 0
품1-32. | 단자블럭 설치 | 블럭단자, QDF 10P | 개 |  |  |  | 0 | 11618 |  | 품1-31.
품1-33. | 콘센트 설치 | 노출 접지 2구 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23042 |  | 품1-33.
품1-35. | 동축 케이블 포설 | RG 58 | m |  |  |  | 0 | 6576 |  | 품1-35.
품1-36. | 광케이블 포설 | 인력견인포설(관로,구내),주간 | m |  |  |  | 0 | 5973 |  | 품1-36.
품1-36-가. | 광케이블 포설 | 인력견인포설(관로,구내),야간 | m |  |  |  | 0 | 11199 |  | 품1-36-가.
품1-37. | 광케이블 국내성단 | 13-71코아 | 코아 |  |  |  | 0 | 66970 |  | 품1-37.
품1-38. | 광케이블 측정 및 시험 | 최종시험 | 코아 |  |  |  | 0 | 133613 |  | 품1-38.
품1-39. | OFD셀프 설치 | OFD셀프 설치 | 개소 |  |  |  | 0 | 38366 |  | 품1-39.
품1-40. | 케이블 명찰 취부 | 식별표시용,주간 | 개 |  |  |  | 0 | 1500 |  | 품1-40.
품1-40-가. | 케이블 명찰 취부 | 식별표시용,야간 | 개 | [6 empty] | 품1-40-가.
2. 전원설비 | [9 empty] | 2. 전원설비
품2-1. | UPS 설치 | 15kVA/5kVA | 대 | 1 | 1 | 0 | 2 | 252964 |  | 품2-1.
품2-2. | 충전기 설치 | 50A | 대 | 2 | 1 | 0 | 3 | 252964 |  | 품2-2.
품2-3. | 전원분전반 설치 | 장치거치 준용 | 대 | 1 | 1 | 0 | 2 | 252964 |  | 품2-3.
품2-4. | 밧데리함 설치 | 장치거치 준용 | 대 | 6 | 3 | 0 | 9 | 252964 |  | 품2-4.
품2-5. | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 25SQ 이하 4심 | m | 153 | 150 | 0 | 303 | 30174 |  | 품2-5.
품2-6. | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 4심 | m | 8 | 8 | 0 | 16 | 23133 |  | 품2-6.
품2-7. | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 3심 | m | 0 | 150 | 0 | 150 | 17795 |  | 품2-7.
품2-7-1. | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 3심, 2열 동시 | m | 153 | 0 | 0 | 153 | 32031 |  | 품2-7-1.
품2-8. | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 2심 | m | 23 | 15 | 0 | 38 | 12456 |  | 품2-8.
품2-9. | 접지선 포설 | 35㎟ 이하 | m | 24 | 24 | 0 | 48 | 4479 |  | 품2-9.
품2-10. | 접지선 접속 | 압착단자 | 개 | 8 | 8 | 0 | 16 | 7465 |  | 품2-10.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
품2-11. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 2열 | m | 28 | 28 | 0 | 56 | 10444 |  | 품2-11.
품2-12. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | m | 11 | 11 | 0 | 22 | 14234 |  | 품2-12.
품2-13. | 통신용 전력케이블 단말처리 | 16㎟*2C | 개소 | 12 | 8 | 0 | 20 | 39458 |  | 품2-13.
품2-14. | 통신용 전력케이블 단말처리 | 16㎟*3C | 개소 | 12 | 6 | 0 | 18 | 49903 |  | 품2-14.
품2-15. | 통신용 전력케이블 단말처리 | 16㎟*4C | 개소 | 8 | 8 | 0 | 16 | 60348 |  | 품2-15.
품2-16. | 통신용 전력케이블 단말처리 | 25㎟*4C | 개소 | 8 | 8 | 0 | 16 | 78917 |  | 품2-16.
품2-17. | 제어케이블 포설 | 2.5SQ/2C, 2열 | m | 30 | 13 | 0 | 43 | 11698 |  | 품4-18.
3. LAN, EPIA, 정보보호 | [9 empty] | 3. LAN, EPIA, SCADA
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 품3-1.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 품3-2.
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 품3-3.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 품3-4.
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 품3-4-1.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 품3-3.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 품3-6.
품3-1. | HUB 설치 | Dummy 허브 설치 | 대 | 4 | 1 | 0 | 5 | 66023 |  | 품3-1.
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 0
품3-1-1. | NAC 설치 | 기본S/W 설정포함 | 대 | 2 | 0 | 0 | 2 | 308114 |  | 품3-1-1.
품3-2. | 포인트연결어댑터(EPIA) 설치 | 포인트연결어댑터(EPIA) 설치 | 대 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29537 |  | 품3-2.
품3-3. | 온도센서 설치 | 열선감지기 준용 | 대 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19335 |  | 품3-3.
품3-4. | AC전압검출기 설치 | 전환기 준용 | 대 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37328 |  | 품3-4.
품3-5. | 자석감지기 설치 | 문감지기 | 대 | 4 | 2 | 0 | 6 | 19335 |  | 품3-5.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
품3-6. | 제어케이블 포설 | 6SQ/2C | m | 20 | 20 | 0 | 40 | 8355 |  | 품3-6.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 0 | #N/A |  | 0
품3-7. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr | m | 61 | 50 | 0 | 111 | 5802 |  | 품3-7.
품3-8. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 2열 | m |  |  |  | 0 | 10444 |  | 품3-8.
품3-8-1 | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr,3열 | m |  |  |  | 0 | 15087 |  | 품3-8-1
품3-8-2 | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr,4열 | m | 4 |  |  | 4 | 19729 |  | 품3-8-2
품3-8-3 | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr,5열 | m |  |  |  | 0 | 24371 |  | 품3-8-3
품3-9. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | m | 34.5 | 29 | 0 | 63.5 | 14234 |  | 품3-9.
품3-9-1. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 22㎜ | m |  |  |  | 0 | 19087 |  | 품3-9-1.
품3-10. | 접지선 포설 | 10㎟ 이하 | m | 3 | 3 | 0 | 6 | 3732 |  | 품3-10.
품3-10-1. | 접지선 접속 | 압착단자 | 개 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7465 |  | 품3-10-1.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 품3-18.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 품3-19.
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 품3-20.
4. IP계통운영통신시스템 | [9 empty] | 4. IP계통운영통신시스템
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 품6-1.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 품6-1-가.
품4-1. | HUB 설치 | Dummy 허브 설치 | 대 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66023 |  | 품4-1.
품4-2. | 통합형계통운영시스템용 콘솔 | 사령원콘솔 | 대 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41432 |  | 품4-2.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
품4-3. | 접지선 포설 | 10㎟ 이하 | m | 3 | 0 | 0 | 3 | 3732 |  | 품4-3.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
품4-4. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr | m | 21 | 0 | 0 | 21 | 5802 |  | 품4-4.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 | #N/A |  | 0
품4-5. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 3열 | m | 81 | 0 | 0 | 81 | 15087 |  | 품4-5.
품4-12. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 4열 | m |  |  |  | 0 | 19729 |  | 품4-12.
품4-6. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | m | 93 | 0 | 0 | 93 | 14234 |  | 품4-6.
품4-14. | 콘센트 설치 | 노출 접지 2구 | 개 |  |  |  | 0 | 23042 |  | 품6-14.
5. 무인보안시스템 | [9 empty] | 5. 무인보안시스템
품5-1 | 사용자시스템시설 | 단말기설치 | 대 | 3 | 1 |  | 4 | 92450 |  | 품5-1
품5-2 | KVM스위치 | 부대장치 | 대 | 1 |  |  | 1 | 124630 |  | 품5-2
품5-3 | 현장녹화장치 설치 | 영상저장장치 | 대 | 2 | 1 |  | 3 | 97616 |  | 품5-3
품5-4 | 55" TV Monitor 설치 | 41" 이상 | 대 | 4 |  |  | 4 | 315154 |  | 품5-4
품5-5 | 카메라설치 | 스피트돔 카메라 | 대 | 127 |  |  | 127 | 151423 |  | 품5-5
품5-6 | 카메라설치 | 고정형카메라 | 대 |  | 1 |  | 1 | 90853 |  | 품5-6
품5-7 | 카메라 송수신제어 및 레벨조정 | 일체형 | set |  |  |  | 0 | 317913 |  | 품5-7
품5-7-1 | 카메라 종합시험 | 일체형(10대이하) | 대 | 10 | 1 |  | 11 | 32741 |  | 품5-7-1
품5-7-2 | 카메라 종합시험 | 일체형(11대이상) | 대 | 117 |  |  | 117 | 1963 |  | 품5-7-2
품5-8 | 오디오 앰프 | 부대장치 | 대 |  |  |  | 0 | 124630 |  | 품5-8
품5-9 | 랙 설치 | 랙 설치 | 대 | 1 | 1 |  | 2 | 252964 |  | 품5-9
품5-10 | 지능형전원공급장치 설치 | 부대장치 | set | 3 |  |  | 3 | 124630 |  | 품5-10
품5-11 | 오토리프트 설치 | 실내 | 대 | 69 |  |  | 69 | 331899 |  | 품5-11
품5-11-1 | 오토리프트 설치 | 실외 | 대 | 8 |  |  | 8 | 184388 |  | 품5-11-1
품5-12 | 누전보호형 써지보호기 | 전원용 | 개 | 128 |  |  | 128 | 47780 |  | 품5-12
품5-13 | 디지털 경보수신반 설치 | 메인주장치 | 대 | 1 |  |  | 1 | 468023 |  | 품5-13
품5-14 | 주장치 함체설치 | 벽면 400*400*150 | 개 |  |  |  | 0 | 197094 |  | 품5-14
품5-15 | 카드리더 설치 | 통합형 | 대 | 6 |  |  | 6 | 404468 |  | 품5-15
품5-16 | 카드리더 함체설치 | 400*400*150 | 개 | 0 |  |  | 0 | 197094 |  | 품5-16
품5-17 | EM Lock 설치 | 통합형, EM LOCK | 대 | 0 |  |  | 0 | 318270 |  | 품5-17
품5-18 | 출구버튼 설치 | 0 | 개 | 0 |  |  | 0 | 278486 |  | 품5-18
품5-19 | 신호전송기 설치 | 4i-node | 대 |  |  |  | 0 | 79566 |  | 품5-19
품5-20 | 열선감지기 설치 | 일반형,자가진단형 | 개 |  |  |  | 0 | 19335 |  | 품5-20
품5-21 | 자석감지기 설치 | 일반형,자가진단형 | 개 |  |  |  | 0 | 19335 |  | 품5-21
품5-22 | 셔터감지기 설치 | 일반형,자가진단형 | 개 |  |  |  | 0 | 24859 |  | 품5-22
품5-23 | 마이크로웨이브 감지기 설치 | 0 | 조 |  |  |  | 0 | 38670 |  | 품5-23
품5-24 | 광이더넷 스위치 설치 | 인텔리전트 허브 | 대 | 0 | 1 |  | 1 | 216182 |  | 품5-24
품5-24-1 | 광이더넷 스위치 설치 | Dummy | 대 | 39 |  |  | 39 | 66023 |  | 품5-24-1
품5-25 | 보조전원장치 설치 | 220VAC/12VDC 3A | 개 | 39 |  |  | 39 | 100062 |  | 품5-25
품5-26 | 스피커설치(옥내,옥외) | 30W 이하 | 대 | 8 |  |  | 8 | 53033 |  | 품5-26
품5-27 | 브라켓설치 | 일반형 | 대 |  |  |  | 0 | 98047 |  | 품5-27
품27-1 | 브라켓설치 | 천정형 | 대 |  |  |  | 0 | 132151 |  | 품27-1
품5-28 | 영상처리장치함체 설치 | 벽면 450*550*200 | 개 |  |  |  | 0 | 335106 |  | 품5-28
품5-29 | 카메라폴설치 | 6m이하, 작업대 포함 | 본 | 8 |  |  | 8 | 645174 |  | 품5-29
픔5-29-1 | 카메라폴설치 | 3m 이하, 작업대 제외 | 본 | 4 |  |  | 4 | 187698 |  | 픔29-1
품5-30 | 광전송장치 함체 설치 | 벽면 450*550*200 | 개 |  |  |  | 0 | 335106 |  | 품5-30
품5-31 | 광심선분배함 설치 | 8포트 | 개 | 40 |  |  | 40 | 38366 |  | 품5-31
품5-32 | 광점퍼코드포설 | 1 CORE용 | m | 156 |  |  | 156 | 4916 |  | 품5-32
품5-33 | 광케이블 코어성단 | 멀티모드 | 코아 | 312 |  |  | 312 | 34470 |  | 품5-33
품5-34 | 광케이블 시험 | 멀티모드, 시험 | 코아 | 160 |  |  | 160 | 24456 |  | 품5-34
품5-35 | 광섬유케이블 포설 | 12코아 이하 | m | 2466.3 |  |  | 2466.3 | 4681 |  | 품5-35
품5-36 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 16SQ-2C | m | 19.5 |  |  | 19.5 | 14947 |  | 품5-36
품5-37 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,1열 포설 | m | 4035.4 |  |  | 4035.4 | 6499 |  | 품5-37
품5-37-1 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,2열 동시 | m | 751.1 |  |  | 751.1 | 11698 |  | 품5-37-1
품5-37-2 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,3열 동시 | m | 350.9 |  |  | 350.9 | 16897 |  | 품5-37-2
품5-37-3 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,4열 동시 | m | 72.1 |  |  | 72.1 | 22096 |  | 품5-37-3
품5-38 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,1열 포설 | m | 0 |  |  | 0 | 5570 |  | 품5-38
품38-1 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,2열 동시 | m | 0 |  |  | 0 | 10027 |  | 품38-1
픔38-2 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,3열 동시 | m | 0 |  |  | 0 | 14483 |  | 픔38-2
품38-3 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,4열 동시 | m | 0 |  |  | 0 | 18940 |  | 품38-3
품5-39 | 제어케이블포설 | FR-CVVS 1.5SQ-4C | m | 40.2 |  |  | 40.2 | 10677 |  | 품5-39
품5-40 | 제어케이블포설 | FR-CVVS 1.5SQ-15C | m | 40.2 |  |  | 40.2 | 24603 |  | 품5-40
품5-41 | 동축케이블 | 3C-2V | m |  |  |  | 0 | 6576 |  | 품5-41
품5-42 | UTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P | m | 30 |  |  | 30 | 5802 |  | 품5-42
품5-43 | RS-데이터 케이블 포설 | 10P 이하, 1열 | m | 1291.9 | 25 |  | 1316.9 | 6963 |  | 품5-43
품43-1 | RS-데이터 케이블 포설 | 10P 이하, 2열 | m | 0 |  |  | 0 | 12533 |  | 품43-1
품43-2 | RS-데이터 케이블 포설 | 10P 이하, 3열 | m | 0 |  |  | 0 | 18104 |  | 품43-2
품5-44 | S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,1열 포설 | m | 2332.2 | 25 |  | 2357.2 | 5802 |  | 품5-44
품5-44-1 | S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,2열 동시 | m | 822.5 |  |  | 822.5 | 10444 |  | 품5-44-1
품44-2 | S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,3열 동시 | m | 347 |  |  | 347 | 15087 |  | 품44-2
품44-3 | S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,4열 동시 | m | 71 |  |  | 71 | 19729 |  | 품44-3
품5-45 | 접지선 포설 | F-GV 6SQ | m | 127.5 |  |  | 127.5 | 3732 |  | 품5-45
품5-46 | 접지선 포설 | F-GV 16SQ | m | 0 |  |  | 0 | 4479 |  | 품5-46
품5-47 | 접지선 포설 | F-GV 95SQ | m | 0 |  |  | 0 | 5599 |  | 품5-47
품5-48 | 합성수지 파형관 시설 | 50mm이하 | m |  |  |  | 0 | 8641 |  | 품5-48
품5-49 | 후강전선관 시설 | 22㎜ | m |  |  |  | 0 | 32849 |  | 품5-49
품5-50 | 후강전선관 시설 | 28㎜ | m |  |  |  | 0 | 41807 |  | 품5-50
품5-51 | 플랙시블 전선관 시설 | 22mm | m |  |  |  | 0 | 19087 |  | 품5-51
품5-52 | 플랙시블 전선관 시설 | 28mm | m |  |  |  | 0 | 23292 |  | 품5-52
품5-53 | 금속닥트 신설 | 중형(150*100mm) 이하 | m |  |  |  | 0 | 99542 |  | 품5-53
품5-54 | 앙카볼트 설치 | Φ13mm이하 | 개 |  |  |  | 0 | 9954 |  | 품5-54
품5-55 | 모듈라플러그 접속 | S-FTP RJ-45, 접지 | 개 | 314 |  |  | 314 | 4205 |  | 품5-55
품5-56 | 콘넥터(영상) | BNC, 5C이하 | 개 |  |  |  | 0 | 4977 |  | 품5-56
품5-57-1 | 풀박스 설치 | 100㎠이하, 천정,노출 | 개 |  |  |  | 0 | 11945 |  | 품5-57-1
품5-57-2 | 풀박스 설치 | 100㎠이하, 벽체,노출 | 개 |  |  |  | 0 | 50766 |  | 품5-57-2
품5-57-3 | 풀박스 설치 | 625㎠이하, 벽체,노출 | 개 |  |  |  | 0 | 164245 |  | 품5-57-3
품5-57-4 | 풀박스 설치 | 900㎠이하, 벽체,노출 | 개 |  |  |  | 0 | 179176 |  | 품5-57-4
품5-58 | 기초대 설치 | CCTV폴(60cm*60cm*60cm이상) | 개 | 8 |  |  | 8 | 224879 |  | 품5-57
품5-58-1 | 기기기초대 설치 | 감지기폴(40cm*40cm*40cm이상) | 개 |  |  |  | 0 | 56219 |  | 품58-1
품5-59 | 합성수지함 설치 | 연결용박스 | 개 |  |  |  | 0 | 9954 |  | 품5-59
품5-60 | 안내판설치 | 안내판설치 | 개 | 1 |  |  | 1 | 38366 |  | 품5-60
품5-61 | 접속및 단자설치 | C형 및 원형 슬리브 | 개 |  |  |  | 0 | 35743 |  | 품5-61
품5-62 | PA단말기 설치 | 부대장치 | 대 |  |  |  | 0 | 124630 |  | 품5-62
품5-63 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,1열 포설 | m |  |  |  | 0 | 7427 |  | 품5-63
품5-63-1 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,2열 동시 | m |  |  |  | 0 | 13369 |  | 품63-1
품5-63-2 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,3열 동시 | m |  |  |  | 0 | 19311 |  | 품63-2
품5-63-3 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,4열 동시 | m |  |  |  | 0 | 25253 |  | 품63-3
품5-64 | 합성수지제 가요전선관 | CD, 22㎜ | M |  |  |  | 0 | 15528 |  | 품5-64
품5-65 | 벽관통 구멍파기 | 직경 10cm, 벽두께 25cm | 개소 |  |  |  | 0 | 39396 |  | 품5-65
품5-65-1 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴 사용기준) | 직경 2.5cm, 바닥두께 30cm 이하 | 개소 |  |  |  | 0 | 58383 |  | 품65-1
품5-65-2 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴 사용기준) | 직경 2.5cm, 벽두께 30cm 이하 | 개소 |  |  |  | 0 | 75554 |  | 품65-2
품5-66 | 케이블 명찰 취부 | 식별표시용 | 개 | 16 |  |  | 16 | 1500 |  | 품5-66
품5-67 | 신호수 배치 | - | 인/일 | 26 |  |  | 26 | 150079 |  | 품5-67
Note on G16: 48c중 24c만 접속

## 8-4.일위대가표
8-4. 일 위 대 가 표
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사
No. | 공 종 | 규 격 | 할증내용 | 단위 | 직 종 | 적용 | 할증1 | 할증2 | 할증3 | 노임단가 | 금 액 | 합 계 | 비 고
1. 송변전용 광전송장치
품1-1. | 송변전용 광단말장치 설치 | HSR-10G |  | 대 | [7 empty] | 2835567 | 통6-3-7 | 문서 20190729 아인(네트)-1550 송변전광단말장치 표준품셈 및 시설기준 변경 알림
| 가. 입력전원 측정 |  |  | 대 | 광케이블설치사 | 0.23 | 100% | 100% | 100% | 410351.4779 | 94380 | 94380
| 나. 경보시험(PDP) |  |  | 대 | 광케이블설치사 | 0.21 | 100% | 100% | 100% | 410351.4779 | 86173 | 86173
| 다. 장비설정 및 상태확인 시험 |  |  | 대 | 광케이블설치사 | 0.73 | 100% | 100% | 100% | 410351.4779 | 299556 | 426190
[5 empty] | H/W시험사 | 0.37 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 126634
| 라. 광전송유니트 특성시험 | CTRU 2매 및 8파장 기준 |  | 2유니트 | 광케이블설치사 | 2.26 | 100% | 100% | 100% | 410351.4779 | 927394 | 1310720
[5 empty] | H/W시험사 | 1.12 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 383326
| 마. Ethernet 회선구성 시험 | CTRU 2매 및 8파장 기준 |  | 2유니트 | H/W시험사 | 0.4 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 136902 | 293442
[5 empty] | S/W시험사 | 0.4 | 100% | 100% | 100% | 391351.62 | 156540
| 바. 장비특성 및 대국시험 |  |  | 대 | 광케이블설치사 | 0.83 | 100% | 100% | 100% | 410351.4779 | 340591 | 624662
[5 empty] | H/W시험사 | 0.83 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 284071
품1-1-1. | 송변전용 광단말장치용 광전송유니트설치 | CTRU 2매 및 8파장 기준 |  | 2유니트 | [7 empty] | 1310720 | 통6-3-7 | 문서 20190729 아인(네트)-1550 송변전광단말장치 표준품셈 및 시설기준 변경 알림
| 광전송유니트 특성시험 |  |  | 2유니트 | 광케이블설치사 | 2.26 | 100% | 100% | 100% | 410351.4779 | 927394 | 1310720
[5 empty] | H/W시험사 | 1.12 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 383326
| 계통보호회선유니트(PIU) 설치 | 전류차동방식, 1T/L |  | T/L | [7 empty] | 1197462 | 통6-3-7 | 문서 20190729 아인(네트)-1550 송변전광단말장치 표준품셈 및 시설기준 변경 알림
| 가. 64kbps 측정 |  |  | T/L | 통신관련산업기사 | 1 | 100% | 100% | 100% | 266103.3071 | 266103
| 나. 전송지연 시간측정 |  |  | T/L | 통신관련산업기사 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 266103.3071 | 133051
| 다. G.703데이터 저장상태 확인 |  |  | T/L | 통신관련산업기사 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 266103.3071 | 133051
| 라. 장비설정 및 상태확인 시험 |  |  | T/L | 통신관련산업기사 | 1 | 100% | 100% | 100% | 266103.3071 | 266103
| 마. 대국간 송수신 상태 확인 |  |  | T/L | 통신관련산업기사 | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 266103.3071 | 399154
| 계통보호회선유니트(PIU) 설치 | 전류차동방식, 1T/L, 단거리 |  | T/L | 180% | [6 empty] | 2155431 | 통6-3-7 | 문서 20190729 아인(네트)-1550 송변전광단말장치 표준품셈 및 시설기준 변경 알림
| 계통보호회선유니트(PIU) 시험 | 전류차동 1T/L, 단거리, 시험품 |  | T/L | 180% | [6 empty] | 1676447 | 통6-3-7 | 문서 20190729 아인(네트)-1550 송변전광단말장치 표준품셈 및 시설기준 변경 알림
| 가. 장비설정 및 상태확인 시험 |  |  | T/L | 통신관련산업기사 | 1 | 180% | 100% | 100% | 266103.3071 | 478985
| 나. 전송지연 시간측정 |  |  | T/L | 통신관련산업기사 | 0.5 | 180% | 100% | 100% | 266103.3071 | 239492
| 다. G.703데이터 저장상태 확인 |  |  | T/L | 통신관련산업기사 | 0.5 | 180% | 100% | 100% | 266103.3071 | 239492
| 마. 대국간 송수신 상태 확인 |  |  | T/L | 통신관련산업기사 | 1.5 | 180% | 100% | 100% | 266103.3071 | 718478
품1-2. | HSR-PtoP unit 설치 | 신형)HSR-PTP |  | 대 | [7 empty] | 1156346 | 통6-3-7 | 문서 20190729 아인(네트)-1550 송변전광단말장치 표준품셈 및 시설기준 변경 알림
| 가. Ptop unit 취부(유니트 취부) |  |  | 대 | 통신설비공 | 0.03 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 8286 |  | 통6-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.02 | 100% | 100% | 100% | 150079.8364 | 3001
나. 자체시험
| 1) 시스템 셋업 및 현재상태 확인시험 |  |  | 대 | 광케이블설치사 | 0.72 | 100% | 100% | 100% | 410351.4779 | 295453 |  | 통6-3-7
| 2) 광전송 특성시험 |  |  | 대 | 광케이블설치사 | 0.41 | 100% | 100% | 100% | 410351.4779 | 168244 |  | 통6-3-7
[5 empty] | 특별인부 | 0.36 | 100% | 100% | 100% | 196983.2403 | 70913
| 3) DS1급 전기적 특성시험 |  |  | 대 | 광케이블설치사 | 0.82 | 100% | 100% | 100% | 410351.4779 | 336488 |  | 통6-3-7
[5 empty] | 특별인부 | 0.72 | 100% | 100% | 100% | 196983.2403 | 141827
| 4) 장비특성 및 대국시험 |  |  | 대 | 광케이블설치사 | 0.25 | 100% | 100% | 100% | 410351.4779 | 102587 |  | 통6-3-7
[5 empty] | 특별인부 | 0.15 | 100% | 100% | 100% | 196983.2403 | 29547
품1-3-가. | 통합단말장치 설치(PtoP unit) | 구)PTP |  | 대 | [7 empty] | 1189174 | 통6-3-7
| 1) PTP 시설 | [9 empty] | 1156346 |  | 통6-3-7
| 2) DS0급 음성회선 대국 전기적 특성시험 |  |  | 4회선 | 광케이블설치사 | 0.08 | 100% | 100% | 100% | 410351.4779 | 32828 |  | 통6-2-1-1
품1-3-나. | HSR, 통합단말장치 철거(PtoP unit) | 신)PTP, 구)PTP | 재사용 50% | 대 | [7 empty] | 5643 | 통6-1-1
| 1) PTP(유니트 취부) 철거 |  |  | 개 | 통신설비공 | 0.03 | 50% | 100% | 100% | 276216.1489 | 4143
[5 empty] | 보통인부 | 0.02 | 50% | 100% | 100% | 150079.8364 | 1500
품1-3. | 송광치/IDF/단자/PITR 랙 설치 | 19" Rack |  | 대 | [7 empty] | 252964 | 통6-3-7
| 가. 장치거치 | 19" Rack |  | 가 | 통신설비공 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 138108 |  | 통6-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 150079.8364 | 75039
| 나. 앙카볼트 설치 | ￠13㎜ 이하 |  | 4개 | 통신내선공 | 0.16 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 39817 |  | 통3-7-1
| 내부배선 및 기타결선 | 확장셀프, PIU관련 케이블 | T/L당 | 대 | 통신설비공 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 138108 | 138108 | 통6-3-7
| 분배반(FDF) | 분배반(FDF) |  | 대 | 통신설비공 | 0.23 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 63529 | 108835 | 통4-1-2-2
|  |  |  | 대 | 특별인부 | 0.23 | 100% | 100% | 100% | 196983.2403 | 45306
품1-4. | L3 스위치 설치 및 시험 | 본체 설치 |  |  | 통신관련산업기사 | 0.2 | 100% | 100% | 100% | 303262 | 60652 | 458028 | 통 9-2-1-2
[5 empty] | 통신설비공 | 0.2 | 100% | 100% | 100% | 314787 | 62957
|  | control consol 시험 |  |  | S/W시험사 | 0.4 | 100% | 100% | 100% | 446000 | 178400
[5 empty] | H/W시험사 | 0.4 | 100% | 100% | 100% | 390048 | 156019
품1-5. | 유니트 실장 | IDF,QDF,VDF,CTRU등 |  | 개 | 통신설비공 | 0.02 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 5524 | 5524 | 통6-1-1
품1-10-가. | 유니트 철거 | IDF,QDF,VDF,CTRU등 |  | 개 | 통신설비공 | 0.02 | 50% | 100% | 100% | 276216.1489 | 2762 | 2762 | 통6-1-1
품1-10-나. | 유니트 이설 | IDF,QDF,VDF,CTRU등 |  | 개 | 통신설비공 | 0.02 | 180% | 100% | 100% | 276216.1489 | 9943 | 9943 | 통6-1-1
품1-6. | 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 1열 | 실드케이블 | m | 통신케이블공 | 0.018 | 120% | 100% | 100% | 386848.444 | 8355 | 8355 | 통4-4-1
공구손료용 | 제어케이블 포설 |  |  | m | 통신케이블공 | 0.018 | 100% | 100% | 100% | 386848.444 | 6963 | 6963 | 통4-4-1
품1-6-1. | 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 2열 | 실드케이블, 2열 동시 : 180% | m | 통신케이블공 | 0.018 | 180% | 120% | 100% | 386848.444 | 15040 | 15040 | 통4-4-1
공구손료용 | 제어케이블 포설 |  |  | m | 통신케이블공 | 0.018 | 180% | 100% | 100% | 386848.444 | 12533 | 12533 | 통4-4-1
품1-6-2. | 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 3열 | 실드케이블, 3열 동시 : 260% | m | 통신케이블공 | 0.018 | 260% | 120% | 100% | 386848.444 | 21725 | 21725 | 통4-4-1
공구손료용 | 제어케이블 포설 |  |  | m | 통신케이블공 | 0.018 | 260% | 100% | 100% | 386848.444 | 18104 | 18104 | 통4-4-1
| 제어케이블 포설 | 1.5SQ/4C 1열 | 실드케이블 | m | 통신케이블공 | 0.023 | 120% | 100% | 100% | 386848.444 | 10677 | 10677 | 통4-4-1
| 제어케이블 포설 | 1.5SQ/4C 2열 | 실드케이블 | m | 통신케이블공 | 0.023 | 120% | 180% | 100% | 386848.444 | 19218 | 19218 | 통4-4-1
| 제어케이블 포설 | 1.5SQ/4C 4열 | 실드케이블 | m | 통신케이블공 | 0.023 | 120% | 340% | 100% | 386848.444 | 36301 | 36301 | 통4-4-1
| 제어케이블 포설 | 1.5SQ/2C 1열 | 실드케이블 | m | 통신케이블공 | 0.012 | 120% | 100% | 100% | 386848.444 | 5570 | 5570 | 통4-4-1
| 제어케이블 포설 | 1.5SQ/2C 2열 | 실드케이블 | m | 통신케이블공 | 0.012 | 120% | 180% | 100% | 386848.444 | 10027 | 10027 | 통4-4-1
| 제어케이블 포설 | 1.5SQ/2C 4열 | 실드케이블 | m | 통신케이블공 | 0.012 | 120% | 340% | 100% | 386848.444 | 18940 | 18940 | 통4-4-1
품1-7. | 광점퍼코드 포설 | SC/PC(APC)↔SC/APC, 2열 |  | m | 통신케이블공 | 0.007 | 180% | 100% | 100% | 386848.444 | 4874 | 8851 | 통6-1-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.008 | 180% | 100% | 100% | 276216.1489 | 3977
| 광점퍼케이블 포설 | SC/PC(APC)↔SC/APC,B.O 4C | 12코어 이하 | m | 광케이블설치사 | 0.0092 | 50% | 100% | 100% | 410351.4779 | 1887 | 2340 | 통4-1-3
[5 empty] | 특별인부 | 0.0046 | 50% | 100% | 100% | 196983.2403 | 453
| 광점퍼케이블 포설 | 광점퍼코드(B.O) 2C, ST-ST, 구내 |  | m | 광케이블설치사 | 0.0092 | 50% | 100% | 100% | 410351.4779 | 1887 | 2340 | 통4-1-3
[5 empty] | 특별인부 | 0.0046 | 50% | 100% | 100% | 196983.2403 | 453
| 제어케이블 포설(PCM 0.65㎜/1P) | 1.5SQ/1C, 2열 | 2열 동시 : 180% | m | 통신케이블공 | 0.009 | 180% | 100% | 100% | 386848.444 | 6266 | 6266 | 통4-4-1
| 제어케이블 포설(PCM 0.65㎜/1P) | 1.5SQ/1C, 4열 | 4열 동시 : 340% | m | 통신케이블공 | 0.009 | 340% | 100% | 100% | 386848.444 | 11837 | 11837 | 통4-4-1
| UTP케이블 포설 | 챔프케이블(25P), CAT.5E 25Pr |  | m | 통신케이블공 | 0.024 | 100% | 100% | 100% | 386848.444 | 9284 | 9284 | 통4-3-1
| UTP케이블 포설 | 챔프케이블(25P), CAT.5E 25Pr 3열 | 3열동시 : 260% | m | 통신케이블공 | 0.024 | 260% | 100% | 100% | 386848.444 | 24139 | 24139 | 통4-3-1
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr |  | m | 통신케이블공 | 0.015 | 100% | 100% | 100% | 386848.444 | 5802 | 5802 | 통4-3-1
품1-8. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 2열 | 2열동시 : 180% | m | 통신케이블공 | 0.015 | 180% | 100% | 100% | 386848.444 | 10444 | 10444 | 통4-3-1
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 3열 | 3열동시 : 260% | m | 통신케이블공 | 0.015 | 260% | 100% | 100% | 386848.444 | 15087 | 15087 | 통4-3-1
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 4열 | 4열동시 : 3400% | m | 통신케이블공 | 0.015 | 340% | 100% | 100% | 386848.444 | 19729 | 19729 | 통4-3-1
품1-9. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 22㎜ | 천정속,마루밑 공사 : 130% | m | 통신내선공 | 0.059 | 130% | 100% | 100% | 248856.6343 | 19087 | 19087 | 통3-1-1
공구손료용 | 후렉시블전선관 시설 |  | 천정속,마루밑 공사 : 130% | m | 통신내선공 | 0.059 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 14682 | 14682 | 통3-1-1
품1-10. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | 천정속,마루밑 공사 : 130% | m | 통신내선공 | 0.044 | 130% | 100% | 100% | 248856.6343 | 14234 | 14234 | 통3-1-1
공구손료용 | 후렉시블전선관 시설 |  | 천정속,마루밑 공사 : 130% | m | 통신내선공 | 0.044 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 10949 | 10949 | 통3-1-1
품1-11. | 접지선 포설 | 10㎟ 이하 | 옥내포설 : 150% | m | 통신내선공 | 0.01 | 150% | 100% | 100% | 248856.6343 | 3732 | 3732 | 통품11-5-1 해8
공구손료용 | 접지선 포설 |  | 옥내포설 : 150% | m | 통신내선공 | 0.01 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 2488 | 2488 | 통품11-5-1 해8
품1-12. | 접지선 접속 | 압착단자 |  | 개 | 통신내선공 | 0.03 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 7465 | 7465 | 통11-5-1
품1-13. | 케이블 심선성단 및 수용 | 케이블 심선성단 및 수용 |  | 단자 | 통신설비공 | 0.004 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 1104 | 1254 | 통6-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.001 | 100% | 100% | 100% | 150079.8364 | 150
품1-14. | 케이블 도통점검 | 케이블 도통점검 |  | 단자 | 통신케이블공 | 0.0026 | 100% | 100% | 100% | 386848.444 | 1005 | 1005 | 통6-1-1
품1-32. | 단자블럭 설치 | 블럭단자, QDF 10P |  | 개 | 통신설비공 | 0.035 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 9667 | 11618 | 통5-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.013 | 100% | 100% | 100% | 150079.8364 | 1951
품1-33. | 콘센트 설치 | 노출 접지 2구 | 노출은 120% | 개 | 내선전공 | 0.08 | 120% | 100% | 100% | 240022.2663 | 23042 | 23042 | 전5-23 1.
공구손료용 | 콘센트 설치 |  | 노출은 120% | 개 | 내선전공 | 0.08 | 100% | 100% | 100% | 240022.2663 | 19201 | 19201 | 전5-23 1.
품1-35. | 동축 케이블 포설 | RG 58 |  | m | 통신케이블공 | 0.017 | 100% | 100% | 100% | 386848.444 | 6576 | 6576 | 통4-2-1
품1-36. | 광케이블 포설 | 인력견인포설(관로,구내),주간 |  | m | 광케이블설치사 | 0.0094 | 100% | 100% | 100% | 410351.4779 | 3857 | 5973 | 통품4-1-1.
| FOFC-SM-24C, FOFC-SM-48C |  |  |  | 보통인부 | 0.0141 | 100% | 100% | 100% | 150079.8364 | 2116
품1-36-가. | 광케이블 포설 | 인력견인포설(관로,구내),야간 | 야간(노임할증 50%, 품할증 25%) | m | 1.875 |  | 150% | 125% |  |  |  | 11199 | 통품4-1-1.
품1-37. | 광케이블 국내성단 | 13-71코아 |  | 코아 | 광케이블설치사 | 0.12 | 100% | 100% | 100% | 410351.4779 | 49242 | 66970 | 통품4-1-2-2
[5 empty] | 특별인부 | 0.09 | 100% | 100% | 100% | 196983.2403 | 17728
품1-38. | 광케이블 측정 및 시험 | 최종시험 |  | 코아 | 광케이블설치사 | 0.22 | 100% | 100% | 100% | 410351.4779 | 90277 | 133613 | 통품4-1-2-1
[5 empty] | 특별인부 | 0.22 | 100% | 100% | 100% | 196983.2403 | 43336
품1-39. | OFD셀프 설치 | OFD셀프 설치 |  | 개소 | 통신설비공 | 0.09 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 24859 | 38366 | 통품4-1-2-2
[5 empty] | 보통인부 | 0.09 | 100% | 100% | 100% | 150079.8364 | 13507
품1-40. | 케이블 명찰 취부 | 식별표시용,주간 |  | 개 | 보통인부 | 0.01 | 100% | 100% | 100% | 150079.8364 | 1500 | 1500 | 통품3-7-1
품1-40-가. | 케이블 명찰 취부 | 식별표시용,야간 | 야간(노임할증 50%, 품할증 25%) | 개 | 1.875 |  | 150% | 125% |  |  |  | 2812 | 통품3-7-1
2. 계통보호전송장치(PITR)
| PITR 랙 설치 | 19" Rack |  | 대 | [7 empty] | 252964 | 통6-3-6
| 가. 장치거치 | 19" Rack |  | 가 | 통신설비공 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 138108 |  | 통6-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 150079.8364 | 75039
| 나. 앙카볼트 설치 | ￠13㎜ 이하 |  | 4개 | 통신내선공 | 0.16 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 39817 |  | 통3-7-1 |  | 20년 상반기 개정분 반영
| 계통보호전송장치 설치(PITR-5000, POE/PEE) | 전류차동방식, 1T/L |  | 대 | [7 empty] | 2594505 | 통6-3-6
| 가. SET 조립 |  |  | 대 | 통신관련산업기사 | 0.75 | 100% | 100% | 100% | 266103.3071 | 199577 | 5189010
| 나. 내부배선 및 기타결선 |  |  | 대 | 통신관련산업기사 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 266103.3071 | 133051
| 다. 전송로 시험(E1 또는 광) |  |  | 대 | 통신관련산업기사 | 1 | 100% | 100% | 100% | 266103.3071 | 266103
| 라. 국부시험 및 점검조정 |  |  | 대 | 통신관련산업기사 | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 266103.3071 | 1463568
| 마. 대국시험 및 종합시험 |  |  | 대 | 통신관련산업기사 | 2 | 100% | 100% | 100% | 266103.3071 | 532206
| 계통보호전송장치 설치(PITR-5000, POE/PEE) | 전류차동방식, 1T/L, 단거리 |  | 대 | [7 empty] | 4670109 | 통6-3-6
| 가. SET 조립 |  |  | 대 | 통신관련산업기사 | 0.75 | 180% | 100% | 100% | 266103.3071 | 359239
| 나. 내부배선 및 기타결선 |  |  | 대 | 통신관련산업기사 | 0.5 | 180% | 100% | 100% | 266103.3071 | 239492
| 다. 전송로 시험(E1 또는 광) |  |  | 대 | 통신관련산업기사 | 1 | 180% | 100% | 100% | 266103.3071 | 478985
| 라. 국부시험 및 점검조정 |  |  | 대 | 통신관련산업기사 | 5.5 | 180% | 100% | 100% | 266103.3071 | 2634422
| 마. 대국시험 및 종합시험 |  |  | 대 | 통신관련산업기사 | 2 | 180% | 100% | 100% | 266103.3071 | 957971
| 계통보호전송장치 설치 이설(PITR-5000, POE) | 전류차동방식, 1T/L |  | 대 | [7 empty] | 2870721 | 통6-3-6
| SET 조립, 내부배선 및 기타결선 |  | 재사용 철거(신설의 80%) |  | 통신설비공 | 1.25 | 80% | 100% | 100% | 276216.1489 | 276216
| 계통보호전송장치 신설 |  | 신설품 | [7 empty] | 2594505
| 계통보호전송장치 설치 이설(PITR-5000, POE) | 전류차동방식, 1T/L, 단거리 |  | 대 | [7 empty] | 5167298 | 통6-3-6
| SET 조립, 내부배선 및 기타결선 |  | 재사용 철거(신설의 80%) |  | 통신설비공 | 1.25 | 80% | 180% | 100% | 276216.1489 | 497189
| 계통보호전송장치 신설 |  | 신설품 | [7 empty] | 4670109
| 계통보호전송장치 이설 시험(PITR-5000, PEE) | 전류차동방식, 1T/L |  | 대 | [7 empty] | 532206 | 통6-3-6
| 마. 대국시험 및 종합시험 | 장치 이동없음 | PITR~보호반간 케이블 이설후 시험 |  | 통신관련산업기사 | 2 | 100% | 100% | 100% | 266103.3071 | 532206
| 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 2열 | 2열 동시 : 180% | m | 통신케이블공 | 0.018 | 180% | 120% | 100% | 386848.444 | 15040 | 15040 | 통4-4-1
| 제어케이블 포설 | 1.5SQ/4C |  | m | 통신케이블공 | 0.023 | 120% | 100% | 100% | 386848.444 | 10677 | 10677 | 통4-4-1 | PCM케이블 포설품에 적용
| 제어케이블 이설 | 1.5SQ/4C 이설 | 재사용 90% | m | 통신케이블공 | 0.023 | 120% | 190% | 100% | 386848.444 | 20286 | 20286 | 통4-4-1 | PCM케이블 포설품에 적용
| 제어케이블 포설 | 1.5SQ/2C |  | m | 통신케이블공 | 0.012 | 120% | 100% | 100% | 386848.444 | 5570 | 5570 | 통4-4-1
| 광점퍼케이블 포설 | SC/PC(APC)↔SC/APC,B.O 4C | 12코어 이하 | m | 광케이블설치사 | 0.0092 | 50% | 100% | 100% | 410351.4779 | 1887 | 2340 | 통4-1-3
[5 empty] | 특별인부 | 0.0046 | 50% | 100% | 100% | 196983.2403 | 453
| 제어케이블 포설(PCM 0.65㎜/1P) | 1.5SQ/1C, 2열 | 2열 동시 : 180% | m | 통신케이블공 | 0.009 | 180% | 100% | 100% | 386848.444 | 6266 | 6266 | 통4-4-1
| 제어케이블 포설(PCM 0.65㎜/1P) | 1.5SQ/1C, 4열 | 4열 동시 : 340% | m | 통신케이블공 | 0.009 | 340% | 100% | 100% | 386848.444 | 11837 | 11837 | 통4-4-1
| 제어케이블 포설(PCM 0.65㎜/1P) 이설 | 1.5SQ/1C, 4열 이설 | 4열 동시 : 340%, 재사용 90% | m | 통신케이블공 | 0.009 | 340% | 190% | 100% | 386848.444 | 22491 | 22491 | 통4-4-1
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr |  | m | 통신케이블공 | 0.015 | 100% | 100% | 100% | 386848.444 | 5802 | 5802 | 통4-3-1
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 2열 | 2열동시 : 180% | m | 통신케이블공 | 0.015 | 180% | 100% | 100% | 386848.444 | 10444 | 10444 | 통4-3-1
| 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 22㎜ | 천정속,마루밑 공사 : 130% | m | 통신내선공 | 0.059 | 130% | 100% | 100% | 248856.6343 | 19087 | 19087 | 통3-1-1
| 후렉시블전선관 이설 | 금속가요전선관 22㎜ | 천정속,마루밑 공사 : 130%, 재사용 40% | m | 통신내선공 | 0.059 | 130% | 140% | 100% | 248856.6343 | 26722 | 26722 | 통3-1-1
| 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | 천정속,마루밑 공사 : 130% | m | 통신내선공 | 0.044 | 130% | 100% | 100% | 248856.6343 | 14234 | 14234 | 통3-1-1
| 접지선 포설 | 10㎟ 이하 | 옥내포설 : 150% | m | 통신내선공 | 0.01 | 150% | 100% | 100% | 248856.6343 | 3732 | 3732 | 통11-5-1 |  | 20년 상반기 개정분 반영
| 접지선 접속 | 압착단자 |  | 개 | 통신내선공 | 0.03 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 7465 | 7465 | 통11-5-1
| AC/DC 컨버터 설치 | AC220/DC48V, 10A |  | 개 | 통신관련기사 | 0.12 | 100% | 100% | 100% | 279455.7681 | 33534 | 66679 | 통11-2-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.12 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 33145
| 계통보호전송장치 철거 (PITR-2000,PE2,E/O) | 전류차동방식, 1T/L | 불용 30% | 대 | 통신설비공 | 2.75 | 30% | 100% | 100% | 276216.1489 | 227878 | 331294 | 통6-3-6 (1)
| 계통보호전송장치 철거 (조립 및 설치의 30%) |  |  | 대 | 특별인부 | 1.75 | 30% | 100% | 100% | 196983.2403 | 103416
2. 전원설비
품2-1. | UPS 설치 | 15kVA/5kVA |  | 대 | [7 empty] | 252964 | 통6-1-1
| 가. 장치거치 | 19" Rack |  | 가 | 통신설비공 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 138108 | 213147 | 통6-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 150079.8364 | 75039
| 나. 앙카볼트 설치 | ￠13㎜ 이하 |  | 4개 | 통신내선공 | 0.16 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 39817 | 39817 | 통3-7-1
품2-2. | 충전기 설치 | 50A |  | 대 | [7 empty] | 252964 | 통6-1-1
| 가. 장치거치 | 19" Rack |  | 가 | 통신설비공 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 138108 | 213147 | 통6-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 150079.8364 | 75039
| 나. 앙카볼트 설치 | ￠13㎜ 이하 |  | 4개 | 통신내선공 | 0.16 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 39817 | 39817 | 통3-7-1
품2-3. | 전원분전반 설치 | 장치거치 준용 |  | 대 | [7 empty] | 252964 | 통6-1-1
| 가. 장치거치 | 19" Rack |  | 가 | 통신설비공 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 138108 | 213147 | 통6-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 150079.8364 | 75039
| 나. 앙카볼트 설치 | ￠13㎜ 이하 |  | 4개 | 통신내선공 | 0.16 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 39817 | 39817 | 통3-7-1
품2-4. | 밧데리함 설치 | 장치거치 준용 |  | 대 | [7 empty] | 252964 | 통6-1-1
| 가. 장치거치 | 19" Rack |  | 가 | 통신설비공 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 138108 | 213147 | 통6-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 150079.8364 | 75039
| 나. 앙카볼트 설치 | ￠13㎜ 이하 |  | 4개 | 통신내선공 | 0.16 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 39817 | 39817 | 통3-7-1
품2-5. | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 25SQ 이하 4심 | 4심 260% | m | 통신케이블공 | 0.03 | 260% | 100% | 100% | 386848.444 | 30174 | 30174 | 통4-6-1
품2-6. | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 4심 | 4심 260% | m | 통신케이블공 | 0.023 | 260% | 100% | 100% | 386848.444 | 23133 | 23133 | 통4-6-1
품2-7. | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 3심 | 3심 200% | m | 통신케이블공 | 0.023 | 200% | 100% | 100% | 386848.444 | 17795 | 17795 | 통4-6-1
품2-7-1. | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 3심, 2열 동시 | 3심 200%, 2열 동시 180% | m | 통신케이블공 | 0.023 | 200% | 180% | 100% | 386848.444 | 32031 | 32031 | 통4-6-1
품2-8. | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 2심 | 2심 140% | m | 통신케이블공 | 0.023 | 140% | 100% | 100% | 386848.444 | 12456 | 12456 | 통4-6-1
품2-9. | 접지선 포설 | 35㎟ 이하 | 옥내포설 : 150% | m | 통신내선공 | 0.012 | 150% | 100% | 100% | 248856.6343 | 4479 | 4479 | 통11-5-1
공구손료용 | 접지선 포설 |  | 옥내포설 : 150% | m | 통신내선공 | 0.012 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 2986 | 2986 | 통11-5-1
품2-10. | 접지선 접속 | 압착단자 |  | 개 | 통신내선공 | 0.03 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 7465 | 7465 | 통3-4-2
| 접지선 접속 | C형 및 원형 슬리브 |  | 개 | 통신내선공 | 0.1 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 24885 | 24885 | 통11-5-1
품2-11. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 2열 | 2열 동시 : 180% | m | 통신케이블공 | 0.015 | 180% | 100% | 100% | 386848.444 | 10444 | 10444 | 통4-3-1
품2-12. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | 천정속,마루밑 공사 : 130% | m | 통신내선공 | 0.044 | 130% | 100% | 100% | 248856.6343 | 14234 | 14234 | 통3-1-1
공구손료용 | 후렉시블전선관 시설 |  | 천정속,마루밑 공사 : 130% | m | 통신내선공 | 0.044 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 10949 | 10949 | 통3-1-1
품2-13. | 통신용 전력케이블 단말처리 | 16㎟*2C | 압착단자 처리 30% | 개소 | 통신케이블공 | 0.34 | 30% | 100% | 100% | 386848.444 | 39458 | 39458 | 통4-6-3
품2-14. | 통신용 전력케이블 단말처리 | 16㎟*3C | 압착단자 처리 30% | 개소 | 통신케이블공 | 0.43 | 30% | 100% | 100% | 386848.444 | 49903 | 49903 | 통4-6-3
품2-15. | 통신용 전력케이블 단말처리 | 16㎟*4C | 압착단자 처리 30% | 개소 | 통신케이블공 | 0.52 | 30% | 100% | 100% | 386848.444 | 60348 | 60348 | 통4-6-3
품2-16. | 통신용 전력케이블 단말처리 | 25㎟*4C | 압착단자 처리 30% | 개소 | 통신케이블공 | 0.68 | 30% | 100% | 100% | 386848.444 | 78917 | 78917 | 통4-6-3
품2-17. | 제어케이블 포설 | 2.5SQ/2C, 2열 | 2열 동시 : 180% | m | 통신케이블공 | 0.014 | 120% | 180% | 100% | 386848.444 | 11698 | 11698 | 통4-4-1
3. PDAS, LAN, PIA
| PIA, PDAS, MDF 랙 설치 | PIA, PDAS, MDF 랙 설치 |  | 대 | [7 empty] | 252964 | 통6-1-1
| 가. 장치거치 | 19" Rack |  | 대 | 통신설비공 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 138108 |  | 통6-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 150079.8364 | 75039
| 나. 앙카볼트 설치 | ￠13㎜ 이하 |  | 4개 | 통신내선공 | 0.16 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 39817 |  | 통3-7-1
| PDAS 설치 | Dummy 허브 설치 |  | 대 | S/W시험사 | 0.09 | 100% | 100% | 100% | 391351.62 | 35221 | 66023 | 통8-1-1
[5 empty] | H/W시험사 | 0.09 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 30802
| 광모뎀 설치 | Dummy 허브 설치 |  | 대 | S/W시험사 | 0.09 | 100% | 100% | 100% | 391351.62 | 35221 | 66023 | 통8-1-1
[5 empty] | H/W시험사 | 0.09 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 30802
| 광점퍼코드 포설 | SC/PC(APC)↔SC/APC,B.O 1C |  | m | 광케이블설치사 | 0.0092 | 50% | 100% | 100% | 410351.4779 | 1887 | 2340 | 통4-1-3
[5 empty] | 특별인부 | 0.0046 | 50% | 100% | 100% | 196983.2403 | 453
| 광점퍼코드 포설 | SC/PC(APC)↔SC/APC, 2열 |  | m | 통신케이블공 | 0.007 | 180% | 100% | 100% | 386848.444 | 4874 | 8851 | 통6-1-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.008 | 180% | 100% | 100% | 276216.1489 | 3977
| 단자함설치 | 1800㎠이하, 노출, 벽면 |  | 개 | 통신내선공 | 0.58 | 120% | 100% | 100% | 248856.6343 | 173204 | 277659 | 통3-3-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.58 | 120% | 100% | 100% | 150079.8364 | 104455
| L3 스위치 설치 및 시험 | 설치 및 콘솔 운영시험 |  | 대 | S/W시험사 | 1.12 | 100% | 100% | 100% | 391351.62 | 438313 | 712117 | 통8-1-1
[5 empty] | H/W시험사 | 0.8 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 273804
품3-1. | HUB 설치 | Dummy 허브 설치 |  | 대 | S/W시험사 | 0.09 | 100% | 100% | 100% | 391351.62 | 35221 | 66023 | 통8-1-1
[5 empty] | H/W시험사 | 0.09 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 30802
| PADP, FADP 설치 | AC220V/DC48V |  | 개 | 통신관련기사 | 0.12 | 100% | 100% | 100% | 279455.7681 | 33534 | 66679 | 통11-2-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.12 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 33145
품3-1-1. | NAC 설치 | 기본S/W 설정포함 |  | 대 | S/W시험사 | 0.42 | 100% | 100% | 100% | 391351.62 | 164367 | 308114 | 통8-1-2
[5 empty] | H/W시험사 | 0.42 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 143747
품3-2. | 포인트연결어댑터(EPIA) 설치 | 포인트연결어댑터(EPIA) 설치 |  | 대 | [7 empty] | 29537 | 통8-4-7-5
| 가. 유니트 취부 |  |  | 대 | 통신설비공 | 0.03 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 8286 |  | 통6-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.02 | 100% | 100% | 100% | 150079.8364 | 3001
| 나. 종합점검 및 시험 |  |  | 10포인트 | H/W시험사 | 0.03 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 10267 |  | 통8-4-7-5
|  |  |  | 10포인트 | 통신관련산업기사 | 0.03 | 100% | 100% | 100% | 266103.3071 | 7983
품3-3. | 온도센서 설치 | 열선감지기 준용 |  | 대 | 통신설비공 | 0.07 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 19335 | 19335 | 통9-2-4-2
품3-4. | AC전압검출기 설치 | 전환기 준용 |  | 대 | 통신내선공 | 0.15 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 37328 | 37328 | 통12-2-1
품3-5. | 자석감지기 설치 | 문감지기 |  | 대 | 통신설비공 | 0.07 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 19335 | 19335 | 통9-2-4-2
| 제어케이블 포설 | 6SQ/2C, 3열 | 3열 동시 : 260% | m | 통신케이블공 | 0.018 | 260% | 120% | 100% | 386848.444 | 21725 | 21725 | 통4-4-1
품3-6. | 제어케이블 포설 | 6SQ/2C | 실드케이블 120% | m | 통신케이블공 | 0.018 | 120% | 100% | 100% | 386848.444 | 8355 | 8355 | 통4-4-1
공구손료용 | 제어케이블 포설 |  | 실드케이블 | m | 통신케이블공 | 0.018 | 100% | 100% | 100% | 386848.444 | 6963 | 6963 | 통4-4-1
| 제어케이블 포설 | 2.5SQ/2C |  | m | 통신케이블공 | 0.014 | 100% | 120% | 100% | 386848.444 | 6499 | 6499 | 통4-4-1
공구손료용 | 제어케이블 포설 |  |  | m | 통신케이블공 | 0.014 | 100% | 100% | 100% | 386848.444 | 5415 | 5415 | 통4-4-1
품3-7. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr | 1열 동시 | m | 통신케이블공 | 0.015 | 100% | 100% | 100% | 386848.444 | 5802 | 5802 | 통4-3-1
품3-8. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 2열 | 2열 동시 : 180% | m | 통신케이블공 | 0.015 | 180% | 100% | 100% | 386848.444 | 10444 | 10444 | 통4-3-1
품3-8-1 | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr,3열 | 3열 동시 : 260% | m | 통신케이블공 | 0.015 | 260% | 100% | 100% | 386848.444 | 15087 | 15087 | 통4-3-1
품3-8-2 | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr,4열 | 4열 동시 : 340% | m | 통신케이블공 | 0.015 | 340% | 100% | 100% | 386848.444 | 19729 | 19729 | 통4-3-1
품3-8-3 | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr,5열 | 5열 동시 : 420% | m | 통신케이블공 | 0.015 | 420% | 100% | 100% | 386848.444 | 24371 | 24371 | 통4-3-1
공구손료용 | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr |  | m | 통신케이블공 | 0.015 | 180% | 100% | 100% | 386848.444 | 10444 | 10444 | 통4-3-1
품3-9. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | 천정속,마루밑 공사 : 130% | m | 통신내선공 | 0.044 | 130% | 100% | 100% | 248856.6343 | 14234 | 14234 | 통3-1-1
공구손료용 | 후렉시블전선관 시설 |  | 천정속,마루밑 공사 : 130% | m | 통신내선공 | 0.044 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 10949 | 10949 | 통3-1-1
품3-9-1. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 22㎜ | 천정속,마루밑 공사 : 130% | m | 통신내선공 | 0.059 | 130% | 100% | 100% | 248856.6343 | 19087 | 19087 | 통3-1-1
공구손료용 | 후렉시블전선관 시설 |  | 천정속,마루밑 공사 : 130% | m | 통신내선공 | 0.059 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 14682 | 14682 | 통3-1-1
품3-10. | 접지선 포설 | 10㎟ 이하 | 옥내포설 : 150% | m | 통신내선공 | 0.01 | 150% | 100% | 100% | 248856.6343 | 3732 | 3732 | 통11-5-1
공구손료용 | 접지선 포설 |  | 옥내포설 : 150% | m | 통신내선공 | 0.01 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 2488 | 2488 | 통11-5-1
품3-10-1. | 접지선 접속 | 압착단자 |  | 개 | 통신내선공 | 0.03 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 7465 | 7465 | 통11-5-1
| 콘넥터 및 Jack 접속 | RJ-45 |  | 개 | 통신내선공 | 0.013 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 3235 | 3235 | 통4-3-2
| 콘넥터 | RS-232 |  | 개 | 통신내선공 | 0.02 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 4977 | 4977 | 통4-2-2
| 콘센트 설치 | 노출 접지 2구 | 노출은 120% | 개 | 내선전공 | 0.08 | 120% | 100% | 100% | 240022.2663 | 23042 | 23042 | 전5-23 1.
공구손료용 | 콘센트 설치 |  | 노출은 120% | 개 | 내선전공 | 0.08 | 100% | 100% | 100% | 240022.2663 | 19201 | 19201 | 전5-23 1.
4. IP계통운영통신시스템
| IP계통운영통신시스템 랙 설치 | 19" Rack |  | 식 | [7 empty] | 252964 | 통6-1-1
| 가. 장치거치 | 19" Rack |  | 가 | 통신설비공 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 138108 |  | 통6-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 150079.8364 | 75039
| 나. 앙카볼트 설치 | ￠13㎜ 이하 |  | 4개 | 통신내선공 | 0.16 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 39817 |  | 통3-7-1
| IP계통운영통신시스템 시험(개통) | 사령원콘솔 2대 포함 |  | 식 | [7 empty] | 900068 | 통5-2-1
| 가. 디지폰(키폰) 시험 | 사령원콘솔 2대 |  | 2대 | H/W시험사 | 0.04 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 13690
| 나. 국선/DID/DOD/전용선 시험 |  |  | 회선 | 통신케이블공 | 0.014 | 100% | 100% | 100% | 386848.444 | 5415
[5 empty] | H/W시험사 | 0.014 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 4791
| 다. 기능 시험 |  |  | 시스템 | H/W시험사 | 0.1 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 34225
| 라. 음성정보시스템(녹음장치) |  |  | 회선 | H/W시험사 | 0.46 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 157437
| 마. 종합시험 |  |  | 회 | H/W시험사 | 2 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 684510
품4-1. | HUB 설치 | Dummy 허브 설치 |  | 대 | S/W시험사 | 0.09 | 100% | 100% | 100% | 391351.62 | 35221 | 66023 | 통8-1-1
[5 empty] | H/W시험사 | 0.09 | 100% | 100% | 100% | 342255.4186 | 30802
품4-2. | 통합형계통운영시스템용 콘솔 | 사령원콘솔 |  | 대 | 통신설비공 | 0.15 | 100% | 100% | 100% | 276216.1489 | 41432 | 41432 | 통8-1-6
| 제어케이블 포설 | 6SQ/2C | 1열 | m | 통신케이블공 | 0.018 | 120% | 100% | 100% | 386848.444 | 8355 | 8355 | 통4-4-1
| 제어케이블 포설 | 2.5SQ/2C |  | m | 통신케이블공 | 0.014 | 120% | 100% | 100% | 386848.444 | 6499 | 6499 | 통4-4-1
품4-3. | 접지선 포설 | 10㎟ 이하 | 옥내포설 : 150% | m | 통신내선공 | 0.01 | 150% | 100% | 100% | 248856.6343 | 3732 | 3732 | 통11-5-1
공구손료용 | 접지선 포설 |  | 옥내포설 : 150% | m | 통신내선공 | 0.01 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 2488 | 2488 | 통11-5-1
| 접지선 접속 | 압착단자 |  | 개 | 통신내선공 | 0.03 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 7465 | 7465 | 통11-5-1
| 접지선 접속 | C형 및 원형 슬리브 |  | 개 | 통신내선공 | 0.1 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 24885 | 24885 | 통11-5-1
품4-4. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr |  | m | 통신케이블공 | 0.015 | 100% | 100% | 100% | 386848.444 | 5802 | 5802 | 통4-3-1
| UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 2열 | 2열 동시 : 180% | m | 통신케이블공 | 0.015 | 180% | 100% | 100% | 386848.444 | 10444 | 10444 | 통4-3-1
품4-5. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 3열 | 3열 동시 : 260% | m | 통신케이블공 | 0.015 | 260% | 100% | 100% | 386848.444 | 15087 | 15087 | 통4-3-1
품4-12. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 4열 | 4열 동시 : 340% | m | 통신케이블공 | 0.015 | 340% | 100% | 100% | 386848.444 | 19729 | 19729 | 통4-3-1
품4-6. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | 천정속,마루밑 공사 : 130% | m | 통신내선공 | 0.044 | 130% | 100% | 100% | 248856.6343 | 14234 | 14234 | 통3-1-1
공구손료용 | 후렉시블전선관 시설 |  | 천정속,마루밑 공사 : 130% | m | 통신내선공 | 0.044 | 100% | 100% | 100% | 248856.6343 | 10949 | 10949 | 통3-1-1
품4-14. | 콘센트 설치 | 노출 접지 2구 | 노출은 120% | 개 | 내선전공 | 0.08 | 120% | 100% | 100% | 240022.2663 | 23042 | 23042 | 전5-23 1.
5. 무인보안시스템
품5-1 | 사용자시스템시설 | 단말기설치 |  | 대 | S/W시험사 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 391351.62 | 82183 | 92450 | 통8-1-1
[5 empty] | H/W시험사 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 342255.4186 | 10267
품5-2 | KVM스위치 | 부대장치 |  | 대 | 통신관련산업기사 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 266103.3071 | 47898 | 124630 | 통9-2-1-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 49718
[5 empty] | 보통인부 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 27014
품5-3 | 현장녹화장치 설치 | 영상저장장치 |  | 대 | 통신관련산업기사 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 266103.3071 | 47898 | 97616 | 통9-2-1-1(5)
[5 empty] | 통신설비공 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 49718
품5-4 | 55" TV Monitor 설치 | 41" 이상 |  | 대 | 통신관련산업기사 | 0.52 | 100% | 100% | 100% | 297137 | 154511 | 315154 | 통7-11-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.52 | 100% | 100% | 100% | 308930 | 160643
품5-5 | 카메라설치 | 스피트돔 카메라 |  | 대 | 통신설비공 | 0.32 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 88389 | 151423 | 통9-2-1-1
[5 empty] | 특별인부 | 0.32 | 1 | 1 | 1 | 196983.2403 | 63034
품5-6 | 카메라설치 | 고정형카메라 |  | 대 | 통신설비공 | 0.24 | 0.8 | 1 | 1 | 276216.1489 | 53033 | 90853 | 통9-2-1-1
[5 empty] | 특별인부 | 0.24 | 0.8 | 1 | 1 | 196983.2403 | 37820
품5-7 | 카메라 송수신제어 및 레벨조정 | 일체형 |  | set | 통신관련산업기사 | 0.52 | 1 | 1 | 1 | 266103.3071 | 138373 | 317913 | 통9-2-1-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 179540
품5-7-1 | 카메라 종합시험 | 일체형(10대이하) | 10대이하 | 대 | 통신관련산업기사 | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 266103.3071 | 10644 | 32741 | 통9-2-1-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 22097
품5-7-2 | 카메라 종합시험 | 일체형(11대이상) | 11대이상 | 대 | 통신관련산업기사 | 0.04 | 0.06 | 1 | 1 | 266103.3071 | 638 | 1963 | 통9-2-1-1
|  |  | 11대이상은 대당 6% 가산 |  | 통신설비공 | 0.08 | 0.06 | 1 | 1 | 276216.1489 | 1325
품5-8 | 오디오 앰프 | 부대장치 |  | 대 | 통신관련산업기사 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 266103.3071 | 47898 | 124630 | 통9-2-1-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 49718
[5 empty] | 보통인부 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 27014
품5-9 | 랙 설치 | 랙 설치 |  | 대 | [7 empty] | 252964 | 통6-1-1
| 가. 장치거치 | 19" Rack |  | 가 | 통신설비공 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 138108 | 213147 | 통6-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 75039
| 나. 앙카볼트 설치 | ￠13㎜ 이하 |  | 4개 | 통신내선공 | 0.16 | 1 | 1 | 1 | 248856.6343 | 39817 | 39817 | 통3-7-1
품5-10 | 지능형전원공급장치 설치 | 부대장치 |  | set | 통신관련산업기사 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 266103.3071 | 47898 | 124630 | 통9-2-1-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 49718
[5 empty] | 보통인부 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 27014
품5-11 | 오토리프트 설치 | 실내 | 실내 설치시 180% | 대 | 통신관련산업기사 | 0.34 | 1.8 | 1 | 1 | 266103.3071 | 162855 | 331899 | 통9-2-1-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.34 | 1.8 | 1 | 1 | 276216.1489 | 169044
공구손료용 | 오토리프트 설치 |  | 실내 설치시 180% | 대 | 통신관련산업기사 | 0.34 | 1 | 1 | 1 | 266103.3071 | 90475 | 184388 | 통9-2-1-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.34 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 93913
품5-11-1 | 오토리프트 설치 | 실외 |  | 대 | 통신관련산업기사 | 0.34 | 1 | 1 | 1 | 266103.3071 | 90475 | 184388 | 통9-2-1-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.34 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 93913
품5-12 | 누전보호형 써지보호기 | 전원용 | 단상2선식은 80% | 개 | 통신내선공 | 0.24 | 0.8 | 1 | 1 | 248856.6343 | 47780 | 47780 | 통11-6-2(3)
품5-13 | 디지털 경보수신반 설치 | 메인주장치 |  | 대 | 통신설비공 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 49718 | 468023 | 통9-2-4-1
[5 empty] | 통신케이블공 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 69632
|  | 알람표시기 |  |  | 통신설비공 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 30383
[5 empty] | 통신케이블공 | 0.22 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 85106
|  | 로컬컨트롤러 |  |  | 통신설비공 | 0.12 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 33145
[5 empty] | 통신케이블공 | 0.12 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 46421
|  | 조작표시기 |  |  | 통신설비공 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 41432
[5 empty] | 통신케이블공 | 0.29 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 112186
품5-14 | 주장치 함체설치 | 벽면 400*400*150 | 노출 120% | 개 | 통신내선공 | 0.66 | 1.2 | 1 | 1 | 248856.6343 | 197094 | 197094 | 통3-2-1
(400*400*150/단면적 1,600㎠이하, 앵커볼트 공정포함)
품5-15 | 카드리더 설치 | 통합형 |  | 대 | 통신케이블공 | 0.61 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 235977 | 404468 | 통9-2-2-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.61 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 168491
품5-16 | 카드리더 함체설치 | 400*400*150 | 노출 120% | 개 | 통신내선공 | 0.66 | 1.2 | 1 | 1 | 248856.6343 | 197094 | 197094 | 통3-2-1
(200*300*150/단면적 1,600㎠이하, 앵커볼트 공정포함)
품5-17 | EM Lock 설치 | 통합형, EM LOCK |  | 대 | 통신케이블공 | 0.48 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 185687 | 318270 | 통9-2-2-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.48 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 132583
품5-18 | 출구버튼 설치 |  |  | 개 | 통신케이블공 | 0.42 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 162476 | 278486 | 통9-2-2-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.42 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 116010
품5-19 | 신호전송기 설치 | 4i-node |  | 대 | 통신설비공 | 0.12 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 33145 | 79566 | 통 9-2-4-1
| (4i-Node/경보 및 보안기기 신호전송기 적용) |  |  |  | 통신케이블공 | 0.12 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 46421
품5-20 | 열선감지기 설치 | 일반형,자가진단형 |  | 개 | 통신설비공 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 19335 | 19335 | 통 9-2-4-2
품5-21 | 자석감지기 설치 | 일반형,자가진단형 |  | 개 | 통신설비공 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 19335 | 19335 | 통 9-2-4-2
품5-22 | 셔터감지기 설치 | 일반형,자가진단형 |  | 개 | 통신설비공 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 24859 | 24859 | 통 9-2-4-2
품5-23 | 마이크로웨이브 감지기 설치 |  |  | 조 | 통신설비공 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 38670 | 38670 | 통 9-2-4-2
품5-24 | 광이더넷 스위치 설치 | 인텔리전트 허브 |  | 대 | S/W시험사 | 0.36 | 1 | 1 | 1 | 391351.62 | 140886 | 216182 | 통 8-1-1
| (COT, RT) |  |  |  | H/W시험사 | 0.22 | 1 | 1 | 1 | 342255.4186 | 75296
품5-24-1 | 광이더넷 스위치 설치 | Dummy |  | 대 | S/W시험사 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 391351.62 | 35221 | 66023 | 통 8-1-1
[5 empty] | H/W시험사 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 342255.4186 | 30802
품5-25 | 보조전원장치 설치 | 220VAC/12VDC 3A |  | 개 | 통신설비공 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 30383 | 100062 | 통 9-2-4-3
[5 empty] | 통신내선공 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 248856.6343 | 69679
품5-26 | 스피커설치(옥내,옥외) | 30W 이하 | 노출은 60% | 대 | 통신설비공 | 0.32 | 0.6 | 1 | 1 | 276216.1489 | 53033 | 53033 | 통7-11-5(2)
품5-27 | 브라켓설치 | 일반형 |  | 대 | 통신설비공 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 63529 | 98047 | 통9-2-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 34518
품27-1 | 브라켓설치 | 천정형 |  | 대 | 통신설비공 | 0.31 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 85627 | 132151 | 통9-2-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.31 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 46524
품5-28 | 영상처리장치함체 설치 | 벽면 450*550*200 | 노출은 120% | 개 | 통신내선공 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1 | 248856.6343 | 209039 | 335106 | 통3-3-1
| (450*550*200/단면적 4,900㎠이하, 앵커볼트 공정포함) |  |  |  | 보통인부 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1 | 150079.8364 | 126067
품5-29 | 카메라폴설치 | 6m이하, 작업대 포함 | 설계하중 200kg이상 | 본 | 통신외선공 | 0.72 | 1 | 1 | 1 | 357430.3847 | 257349 | 645174 | 통 9-2-1-3③
[5 empty] | 보통인부 | 0.81 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 121564
|  | 안전작업대 |  |  | 통신외선공 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 357430.3847 | 189438 |  | 통 9-1-10
[5 empty] | 특별인부 | 0.39 | 1 | 1 | 1 | 196983.2403 | 76823
픔5-29-1 | 카메라폴설치 | 3m 이하, 작업대 제외 | 설계하중 200kg이하 | 본 | 통신외선공 | 0.29 | 1 | 1 | 1 | 357430.3847 | 103654 | 187698 | 통 9-2-1-3
[5 empty] | 보통인부 | 0.56 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 84044
품5-30 | 광전송장치 함체 설치 | 벽면 450*550*200 | 노출은 120% | 개 | 통신내선공 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1 | 248856.6343 | 209039 | 335106 | 통3-3-1
| (450*550*200/단면적 4,900㎠이하, 앵커볼트 공정포함) |  |  |  | 보통인부 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1 | 150079.8364 | 126067
품5-31 | 광심선분배함 설치 | 8포트 |  | 개 | 통신설비공 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 24859 | 38366 | 통4-1-2-2
[5 empty] | 보통인부 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 13507
품5-32 | 광점퍼코드포설 | 1 CORE용 |  | m | 통신케이블공 | 0.007 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 2707 | 4916 | 통6-1-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 2209
품5-33 | 광케이블 코어성단 | 멀티모드 |  | 코아 | 광케이블설치사 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 410351.4779 | 24621 | 34470 | 통 4-1-3
[5 empty] | 특별인부 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 196983.2403 | 9849
품5-34 | 광케이블 시험 | 멀티모드, 시험 |  | 코아 | 광케이블설치사 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 410351.4779 | 20517 | 24456 | 통4-1-3
[5 empty] | 특별인부 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 196983.2403 | 3939
품5-35 | 광섬유케이블 포설 | 12코아 이하 |  | m | 광케이블설치사 | 0.0092 | 1 | 1 | 1 | 410351.4779 | 3775 | 4681 | 통4-1-3
[5 empty] | 특별인부 | 0.0046 | 1 | 1 | 1 | 196983.2403 | 906
품5-36 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 16SQ-2C | 2심은 140% | m | 통신케이블공 | 0.023 | 1.4 | 1.2 | 1 | 386848.444 | 14947 | 14947 | 통 4-6-1
공구손료용 | 전원케이블 포설 |  | 2심은 140%, 실드케이블 | m | 통신케이블공 | 0.023 | 1.4 | 1 | 1 | 386848.444 | 12456 | 12456 | 통 4-6-1
품5-37 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,1열 포설 |  | m | 통신케이블공 | 0.014 | 1.2 | 1 | 1 | 386848.444 | 6499 | 6499 | 통 4-4-1
공구손료용 | 전원케이블 포설 |  | 실드케이블 | m | 통신케이블공 | 0.014 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 5415 | 5415 | 통 4-4-1
품5-37-1 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,2열 동시 | 2열 동시(180%) | m | 통신케이블공 | 0.014 | 1.2 | 1.8 | 1 | 386848.444 | 11698 | 11698 | 통 4-4-1
공구손료용 | 전원케이블 포설 |  | 2열 동시(180%), 실드케이블 | m | 통신케이블공 | 0.014 | 1 | 1.8 | 1 | 386848.444 | 9748 | 9748 | 통 4-4-1
품5-37-2 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,3열 동시 | 3열 동시(260%) | m | 통신케이블공 | 0.014 | 1.2 | 2.6 | 1 | 386848.444 | 16897 | 16897 | 통 4-4-1
공구손료용 | 전원케이블 포설 |  | 3열 동시(180%), 실드케이블 | m | 통신케이블공 | 0.014 | 1 | 2.6 | 1 | 386848.444 | 14081 | 14081 | 통 4-4-1
품5-37-3 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,4열 동시 | 실드 120%,4열 동시(340%) | m | 통신케이블공 | 0.014 | 1.2 | 3.4 | 1 | 386848.444 | 22096 | 22096 | 통 4-4-1
공구손료용 | 전원케이블 포설 |  | 4열 동시(180%), 실드케이블 | m | 통신케이블공 | 0.014 | 1 | 3.4 | 1 | 386848.444 | 18413 | 18413 | 통 4-4-1
품5-38 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,1열 포설 |  | m | 통신케이블공 | 0.012 | 1.2 | 1 | 1 | 386848.444 | 5570 | 5570 | 통 4-4-1
품38-1 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,2열 동시 | 2열 동시(180%) | m | 통신케이블공 | 0.012 | 1.2 | 1.8 | 1 | 386848.444 | 10027 | 10027 | 통 4-4-1
픔38-2 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,3열 동시 | 실드 120%,3열 동시(260%) | m | 통신케이블공 | 0.012 | 1.2 | 2.6 | 1 | 386848.444 | 14483 | 14483 | 통 4-4-1
품38-3 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,4열 동시 | 4열 동시(340%) | m | 통신케이블공 | 0.012 | 1.2 | 3.4 | 1 | 386848.444 | 18940 | 18940 | 통 4-4-1
품5-39 | 제어케이블포설 | FR-CVVS 1.5SQ-4C | 실드케이블(120%) | m | 통신케이블공 | 0.023 | 1.2 | 1 | 1 | 386848.444 | 10677 | 10677 | 통 4-4-1
공구손료용 | 제어케이블포설 |  | 실드케이블(120%) | m | 통신케이블공 | 0.023 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 8897 | 8897 | 통 4-4-1
품5-40 | 제어케이블포설 | FR-CVVS 1.5SQ-15C | 실드케이블(120%) | m | 통신케이블공 | 0.053 | 1.2 | 1 | 1 | 386848.444 | 24603 | 24603 | 통 4-4-1
공구손료용 | 제어케이블포설 |  | 실드케이블(120%) | m | 통신케이블공 | 0.053 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 20502 | 20502 | 통 4-4-1
품5-41 | 동축케이블 | 3C-2V |  | m | 통신케이블공 | 0.017 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 6576 | 6576 | 통4-2-1
품5-42 | UTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P |  | m | 통신케이블공 | 0.015 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 5802 | 5802 | 통4-3-1
품5-43 | RS-데이터 케이블 포설 | 10P 이하, 1열 |  | m | 통신케이블공 | 0.018 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 6963 | 6963 | 통4-3-1
품43-1 | RS-데이터 케이블 포설 | 10P 이하, 2열 |  | m | 통신케이블공 | 0.018 | 1.8 | 1 | 1 | 386848.444 | 12533 | 12533 | 통4-3-1
품43-2 | RS-데이터 케이블 포설 | 10P 이하, 3열 |  | m | 통신케이블공 | 0.018 | 2.6 | 1 | 1 | 386848.444 | 18104 | 18104 | 통4-3-1
품5-44 | S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,1열 포설 |  | m | 통신케이블공 | 0.015 | 1 | 1 | 1 | 386848.444 | 5802 | 5802 | 통4-3-1
품5-44-1 | S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,2열 동시 | 2열 동시(180%) | m | 통신케이블공 | 0.015 | 1 | 1.8 | 1 | 386848.444 | 10444 | 10444 | 통4-3-1
품44-2 | S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,3열 동시 | 3열 동시(260%) | m | 통신케이블공 | 0.015 | 1 | 2.6 | 1 | 386848.444 | 15087 | 15087 | 통4-3-1
품44-3 | S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,4열 동시 | 4열 동시(340%) | m | 통신케이블공 | 0.015 | 1 | 3.4 | 1 | 386848.444 | 19729 | 19729 | 통4-3-1
품5-45 | 접지선 포설 | F-GV 6SQ | 옥내포설 : 150% | m | 통신내선공 | 0.01 | 1.5 | 1 | 1 | 248856.6343 | 3732 | 3732 | 통11-5-1(9)
공구손료용 | 접지선 포설 |  |  | m | 통신내선공 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 248856.6343 | 2488 | 2488 | 통11-5-1(9)
품5-46 | 접지선 포설 | F-GV 16SQ | 옥내포설 : 150% | m | 통신내선공 | 0.012 | 1.5 | 1 | 1 | 248856.6343 | 4479 | 4479 | 통11-5-1(9)
품5-47 | 접지선 포설 | F-GV 95SQ | 옥내포설 : 150% | m | 통신내선공 | 0.015 | 1.5 | 1 | 1 | 248856.6343 | 5599 | 5599 | 통11-5-1(9)
품5-48 | 합성수지 파형관 시설 | 50mm이하 |  | m | 통신외선공 | 0.012 | 1 | 1 | 1 | 357430.3847 | 4289 | 8641 | 통2-1-3
[5 empty] | 보통인부 | 0.029 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 4352
품5-49 | 후강전선관 시설 | 22㎜ | 노출 120% | m | 통신내선공 | 0.11 | 1.2 | 1 | 1 | 248856.6343 | 32849 | 32849 | 통3-1-1
품5-50 | 후강전선관 시설 | 28㎜ | 노출 120% | m | 통신내선공 | 0.14 | 1.2 | 1 | 1 | 248856.6343 | 41807 | 41807 | 통3-1-1
품5-51 | 플랙시블 전선관 시설 | 22mm | 천정,마루밑 130% | m | 통신내선공 | 0.059 | 1.3 | 1 | 1 | 248856.6343 | 19087 | 19087 | 통3-1-1
품5-52 | 플랙시블 전선관 시설 | 28mm | 천정,마루밑 130% | m | 통신내선공 | 0.072 | 1.3 | 1 | 1 | 248856.6343 | 23292 | 23292 | 통3-1-1
품5-53 | 금속닥트 신설 | 중형(150*100mm) 이하 |  | m | 통신내선공 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 248856.6343 | 99542 | 99542 | 통3-5-2
품5-54 | 앙카볼트 설치 | Φ13mm이하 | 노출박스 제외, 전선관 적용 | 개 | 통신내선공 | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 248856.6343 | 9954 | 9954 | 통3-7-1
품5-55 | 모듈라플러그 접속 | S-FTP RJ-45, 접지 | 모듈라잭의 130% | 개 | 통신내선공 | 0.013 | 1.3 | 1 | 1 | 248856.6343 | 4205 | 4205 | 통4-3-2(2)
품5-56 | 콘넥터(영상) | BNC, 5C이하 |  | 개 | 통신내선공 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 248856.6343 | 4977 | 4977 | 통4-2-2
품5-57-1 | 풀박스 설치 | 100㎠이하, 천정,노출 | 노출 120% | 개 | 통신내선공 | 0.04 | 1.2 | 1 | 1 | 248856.6343 | 11945 | 11945 | 통3-2-1
품5-57-2 | 풀박스 설치 | 100㎠이하, 벽체,노출 | 노출 120% | 개 | 통신내선공 | 0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 248856.6343 | 50766 | 50766 | 통3-2-1
품5-57-3 | 풀박스 설치 | 625㎠이하, 벽체,노출 | 노출 120% | 개 | 통신내선공 | 0.55 | 1.2 | 1 | 1 | 248856.6343 | 164245 | 164245 | 통3-2-1
품5-57-4 | 풀박스 설치 | 900㎠이하, 벽체,노출 | 노출 120% | 개 | 통신내선공 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 248856.6343 | 179176 | 179176 | 통3-2-1
품5-58 | 기초대 설치 | CCTV폴(60cm*60cm*60cm이상) | 30cm*30cm*30cm 비례적용 | 개 | 보통인부 | 0.88 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 132070 | 224879 | 통3-7-1
[5 empty] | 착암공 | 0.48 | 1 | 1 | 1 | 193354.0244 | 92809
품5-58-1 | 기기기초대 설치 | 감지기폴(40cm*40cm*40cm이상) | 30cm*30cm*30cm 적용 | 개 | 보통인부 | 0.22 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 33017 | 56219 | 통3-7-1
[5 empty] | 착암공 | 0.12 | 1 | 1 | 1 | 193354.0244 | 23202
품5-59 | 합성수지함 설치 | 연결용박스 |  | 개 | 통신내선공 | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 248856.6343 | 9954 | 9954 | 통3-2-1
품5-60 | 안내판설치 | 안내판설치 |  | 개 | 통신설비공 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 24859 | 38366 | 통9-2-1-1
[5 empty] | 보통인부 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 13507
품5-61 | 접속및 단자설치 | C형 및 원형 슬리브 |  | 개 | 통신외선공 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 357430.3847 | 35743 | 35743 | 통11-5-1
품5-62 | PA단말기 설치 | 부대장치 |  | 대 | 통신관련산업기사 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 266103.3071 | 47898 | 124630 | 통9-2-1-1
[5 empty] | 통신설비공 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 276216.1489 | 49718
[5 empty] | 보통인부 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 27014
품5-63 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,1열 포설 |  | m | 통신케이블공 | 0.016 | 1.2 | 1 | 1 | 386848.444 | 7427 | 7427 | 통 4-4-1
품5-63-1 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,2열 동시 | 2열 동시(180%) | m | 통신케이블공 | 0.016 | 1.2 | 1.8 | 1 | 386848.444 | 13369 | 13369 | 통 4-4-1
품5-63-2 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,3열 동시 | 3열 동시(260%) | m | 통신케이블공 | 0.016 | 1.2 | 2.6 | 1 | 386848.444 | 19311 | 19311 | 통 4-4-1
품5-63-3 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,4열 동시 | 실드 120%,4열 동시(340%) | m | 통신케이블공 | 0.016 | 1.2 | 3.4 | 1 | 386848.444 | 25253 | 25253 | 통 4-4-1
품5-64 | 합성수지제 가요전선관 | CD, 22㎜ | 합성수지전선관 품의 80%, 천정 | M | 통신내선공 | 0.06 | 0.8 | 1.3 | 1 | 248856.6343 | 15528 | 15528 | 통3-1-1
품5-65 | 벽관통 구멍파기 | 직경 10cm, 벽두께 25cm | 콘크리트 블록벽 50% | 개소 | 특별인부 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1 | 196983.2403 | 39396 | 39396 | 통3-7-2-1
품5-65-1 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴 사용기준) | 직경 2.5cm, 바닥두께 30cm 이하 | 바닥 | 개소 | 착암공 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 193354.0244 | 32870 | 58383 | 통3-7-2-3
[5 empty] | 보통인부 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 25513
품5-65-2 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴 사용기준) | 직경 2.5cm, 벽두께 30cm 이하 | 벽면 | 개소 | 착암공 | 0.22 | 1 | 1 | 1 | 193354.0244 | 42537 | 75554 | 통3-7-2-3
[5 empty] | 보통인부 | 0.22 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 33017
품5-66 | 케이블 명찰 취부 | 식별표시용 |  | 개 | 보통인부 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 1500 | 1500 | 통3-7-1
품5-67 | 신호수 배치 | - |  | 인/일 | 보통인부 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150079.8364 | 150079 | 150079 | 통1-1-27-1

## 8-5.2025하노임
8-5. 2025년도 하반기 시중노무임
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사
직종분류 |  |  |  |  | 2025년도 적용노임 [하반기] | 비 고
| '24년하반기 시중노임 ('24.09 발표) | '25년상반기 시중노임 ('25.01 발표) | '25년하반기 시중노임 ('25.09 발표) | 시중노임 변동률(%) |  |  |  | 87.75%
1. 일반공사직종
보통인부 | 167081 | 169804 | 171037 | 0.73% | 150079.8364 |  | 171037
특별인부 | 219321 | 221506 | 224490 | 1.35% | 196983.2403 |  | 224490
비계공 | 282352 | 279433 | 279613 | 0.06% | 245352.0191 |  | 279613
콘크리트공 | 264080 | 266361 | 271064 | 1.77% | 237850.5281 |  | 271064
착암공 | 212500 | 220081 | 220354 | 0.12% | 193354.0244 |  | 220354
방수공 | 219996 | 220722 | 226204 | 2.48% | 198487.2239 |  | 226204
미장공 | 274502 | 272354 | 278998 | 2.44% | 244812.3751 |  | 278998
내장공 | 245524 | 252249 | 255231 | 1.18% | 223957.5456 |  | 255231
배관공 | 229664 | 238145 | 239439 | 0.54% | 210100.5393 |  | 239439
화물차운전사 | 233960 | 237500 | 240685 | 1.34% | 211193.8669 |  | 240685
기계설비공 | 242281 | 237652 | 241550 | 1.64% | 211952.8785 | 구)기계설치공 | 241550
플랜트기계설치공 | 238910 | 236640 | 238846 | 0.93% | 209580.1996 |  | 238846
지적기사 | 256260 | 263991 | 274286 | 3.9% | 240677.7364 |  | 274286
지적산업기사 | 234723 | 236718 | 242724 | 2.54% | 212983.0283 |  | 242724
지적기능사 | 185830 | 181822 | 180875 | -0.52% | 158712.3862 |  | 180875
내선전공 | 272860 | 268915 | 273539 | 1.72% | 240022.2663 |  | 273539
특고압케이블전공 | 414989 | 436458 | 439248 | 0.64% | 385426.9426 |  | 439248
고압케이블전공 | 354400 | 370529 | 372997 | 0.67% | 327293.6776 |  | 372997
저압케이블전공 | 301374 | 300337 | 303632 | 1.1% | 266427.971 |  | 303632
송전전공 | 621630 | 627960 | 637453 | 1.51% | 559345.8839 |  | 637453
배전전공 | 402995 | 408559 | 413173 | 1.13% | 362546.9123 |  | 413173
플랜트전공 | 262536 | 266062 | 271800 | 2.16% | 238496.346 |  | 271800
계장공 | 310890 | 315484 | 318902 | 1.08% | 279826.9379 |  | 318902
통신내선공 | 275107 | 278565 | 283607 | 1.81% | 248856.6343 |  | 283607
통신설비공 | 305050 | 308930 | 314787 | 1.9% | 276216.1489 |  | 314787
통신외선공 | 397952 | 405235 | 407342 | 0.52% | 357430.3847 |  | 407342
통신케이블공 | 423830 | 433400 | 440868 | 1.72% | 386848.444 |  | 440868
무선안테나공 | 347927 | 350908 | 354977 | 1.16% | 311481.6682 |  | 354977
노임변동율평균 |  |  |  | 1.344% | 0
2. 광전자직종 |  |  |  |  | 0
광케이블설치사 | 455593 | 460429 | 467653 | 1.57% | 410351.4779 |  | 467653
H/W시험사 | 381052 | 384609 | 390048 | 1.41% | 342255.4186 |  | 390048
S/W시험사 | 444532 | 445000 | 446000 | 0.22% | 391351.62 |  | 446000
노임변동율평균 |  |  |  | 1.067% | 0
3. 기타직종 |  |  |  |  | 0
통신관련기사 | 315804 | 316183 | 318479 | 0.73% | 279455.7681 |  | 318479
통신관련산업기사 | 296036 | 297137 | 303262 | 2.06% | 266103.3071 |  | 303262
통신관련기능사 | 243776 | 244717 | 249360 | 1.9% | 218805.9192 |  | 249360
전기공사기사 | 322514 | 327381 | 333866 | 1.98% | 292957.399 |  | 333866
노임변동율평균 |  |  |  | 1.667%
9587578.5558

## 8-6.자재단가비교표
8-6. 자재단가 비교표
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사 | [15 empty] | 87.75%
No. | 품 명 | 규 격 | 단위 | 사급자재 |  | 지입자재 | [6 empty] | 적용단가 | 비고
|  |  |  | ERP단가 (계약이전) | 계약금액 (단가계약 품목포함) | 물가자료(25.08) |  | 물가정보(25.08) |  | 견적가
[6 empty] | 가 격 | 페이지 | 가 격 | 페이지 | A사 | B사 | C사
1. 송변전용광단말
126546 | 주셀프 | MAIN-S | EA | 3690187 | [5 empty] | 3800000 | 3990000 |  | 3238028.3869 | ERP단가 | 0 | 3690187
126547 | 확장셀프 | EXT-S | EA | 3414455 | [8 empty] | 2996081.8288 | ERP단가 | 0 | 3414455
126548 | 광전송유니트(A) | CTRU(A) | EA | 17669568 | [5 empty] | 18250000 | 75520000 |  | 15504515.833 | ERP단가 | 0 | 17669568
126549 | 광전송유니트(B) | CTRU(B) | 대 | 18195150 | [8 empty] | 15965698.2705 | ERP단가 | 0 | 18195150
126550 | 광전송유니트(C) | CTRU(C) | EA | 21757464 | [5 empty] | 23000000 | 23650000 |  | 19091521.9361 | ERP단가 | 0 | 21757464
126551 | 제어유니트 | MCU | EA | 2632123 | [5 empty] | 2700000 | 2840000 |  | 2309608.9688 | ERP단가 | 0 | 2632123
126552 | DS-1/E 회선유니트 | LIU | EA | 3293935 | [5 empty] | 3500000 | 3560000 |  | 2890329.1445 | ERP단가 | 0 | 3293935
126553 | 계통보호 회선유니트 | PIU | EA | [9 empty] | 0 | ERP단가 | 0 | 0
126554 | 확장셀프 데이터 집선유니트 | ECU | EA | 1853969 | [8 empty] | 1626802.1784 | ERP단가 | 0 | 1853969
127955 | 채널급 유니트 | 4W E&M | EA | 2618713 | [8 empty] | 2297842.0961 | ERP단가 |  | 2618713
126555 | P-to-P(A) 광전송장치 | PTPU(A) | EA | 3906362 | [8 empty] | 3427715.4641 | ERP단가 | 0 | 3906362
126556 | P-to-P(B) 광전송장치 | PTPU(B) | EA | 4556334 | [8 empty] | 3998046.395 | ERP단가 | 0 | 4556334
126557 | P-to-P(C) 광전송장치 | PTPU(C) | EA | 5429475 | [5 empty] | 5500000 | 5670000 |  | 4764201.4282 | ERP단가 | 0 | 5429475
126558 | 전용랙(내진) | 19"-내진랙 | EA | 6821881 | [5 empty] | 7200000 | 7340000 |  | 5985995.9211 | ERP단가 | 0 | 6821881
120544 | 챔프케이블(송광치) | CH-SM-15(송광치) | EA | 108106 | [5 empty] | 127000 | 135000 |  | 94859.7718 | ERP단가 | 0 | 108106
120669 | 집중배선반 | QDF | EA | 163945 | [5 empty] | 312000 | 340000 |  | 143856.8191 | ERP단가 | 0 | 163945
109725 | 중간배선반 | IDF | EA | 125286 | [8 empty] | 109934.7064 | ERP단가 | 0 | 125286
127037 | 송변전용스위치(A) | L3SWU(A) | EA | 4136787 | [5 empty] | 4000000 | 4430000 |  | 3509880 | ERP단가 | 0 | 4000000
127038 | 송변전용스위치(B) | L3SWU(B) IRIG-B신호 수신 | EA | [6 empty] | 4500000 | 4940000 |  | 3948615 | 견적가 | 0 | 4500000
124668 | 통합단말 부속장비 | PTPU(A), 40km | EA | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
124669 | 통합단말 부속장비 | PTPU(B), 100km | EA | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
109726 | 통화로분선반 | VDF | EA | [6 empty] | 1200000 | 1090000 |  | 956442.3 | 견적가 | 0 | 1090000
120544 | 챔프케이블(구형 PTP) | CH-SM-15(구형 PTP) | EA | [9 empty] | 0 |  |  | 0
120543 | LIU-DS | LIU-DS | EA | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 컨테이너 | ICT실용, 냉방기, 단열재, 운송 설치 포함 | EA | [6 empty] | 30242082 | 34300000 |  | 26536519.6925 | 견적가 |  | 30242082
| 광증폭기 | 8CH | EA | [6 empty] | 25000000 | 26000000 |  | 21936750 | 견적가 |  | 25000000
| 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m | [6 empty] | 5080 | 5440 |  | 4457.5476 | 견적가 |  | 5080
| 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m | [6 empty] | 5080 | 5440 |  | 4457.5476 | 견적가 |  | 5080
| 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m | [6 empty] | 5080 | 5440 |  | 4457.5476 | 견적가 |  | 5080
| 접지케이블 | F-GV, 6SQ | m |  |  | 1567 | 1075 | 1290 | 1165 | 1230 | 1320 | 1277 | 1079.2881 | 물가정보 |  | 1230
| 광점퍼코드 | SC/APC-SC/APC, 15m, 1C | EA | [6 empty] | 15000 | 17000 |  | 13162.05 |  |  | 15000
| UTP케이블 | UTP CAT.5E 100P | m | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| UTP케이블 | UTP CAT.5E 25P | m | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m |  |  | 790 | 1083 | 1100 | 1177 | 790 | 800 |  | 693.2013 | 물가자료 |  | 790
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m |  |  | 790 | 1083 | 1100 | 1177 | 790 | 800 |  | 693.2013 | 물가자료 |  | 790
| 후렉시블전선관 | 22㎜, 일반방수(GW-22) | m |  |  | 2880 | 1103 | 935 | 1204 | 3250 | 3550 |  | 820.4344 | 물가자료 |  | 935
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m |  |  | 2260 | 1141 | [5 empty] | 1983.0822 |  |  | 2260
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m |  |  | 2260 | 1103 | 715 | 1204 |  |  |  | 627.391 | 물가자료 |  | 715
| 19" RACK(경하중/내진) | 19"-단자대 내진랙 | 대 | 2019739 | [6 empty] | 2940000 | 3020000 | 1772260.3803 | 견적가 |  | 2019739
| 광OFD | 3U, ST-24C | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼케이블 | OJC-MM 4C, ST-ST, 3M | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광감쇄기 | SM-SC/PC 10dB | EA | [6 empty] | 15000 | 20000 | 14000 | 12284.58 | 견적가 |  | 14000
| 블럭단자(레핑) | 6*30 | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| QDF 단자대 | 60P, 19"랙 실장용 | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| QDF | 10P | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PIU IDF | 2CH, 1U, 19"랙 실장, LINE LOOP기능 | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 1.5SQ/4C | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 1.5SQ/2C | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광케이블 | FOFC-MM-48C | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST(SC)-ST -MM-4C | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 15m | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 35m | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 40m | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 50m | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 55m | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 60m | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 65m | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 70m | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 75m | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 80m | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 85m | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 90m | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(B/O) | ST-ST -MM-4C, 95m | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 후렉시블전선관 | 22㎜, 일반방수(GW-22) | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PCM케이블 | 0.65/1P | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 동축케이블 | RG58 | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| OFD셀프 | 96C | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(성단) | OJC-SM-3 | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광아답타 | OFA-SC/APC | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 케이블명찰 | 120*70(포맥스) | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 이동형콘솔 | H970*360*550 | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 셋트앙카(STS) | Φ3/8, 75㎜ | EA |  |  | 710 | 53 | 800 | 1386 |  |  |  | 623.0037 | 물가자료 |  | 710
| 전산볼트 | M10,철 | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 19" RACK(IDF/내진) | 경하중,IDF,내진, 600(W)*750(D)*2000(H) | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 내진가대 | 600*750*270-330 | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 바닥고정브라켓(평마루용) | 600*750*25 | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 랙명판 | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | EA | [6 empty] | 38000 | 35000 |  | 30711.45 | 견적가 |  | 35000
| 콘센트 | 노출, 접지 2구 | EA |  |  | 2880 | 1205 | 2898 | 1280 | 2000 | 2000 |  | 1754.94 | 물가자료 |  | 2000
| LAN Port Lock | Lan RJ-45 | EA | [9 empty] | 0 | 견적가 |  | 0
| LAN Port Lock 제거키 | 제거키(Removal Key) | EA | [9 empty] | 0 | 견적가 |  | 0
| DC/DC 컨버터 | 19", 1U, DC125/DC48V | 개 | [6 empty] | 1728000 | 1831000 |  | 1516268.16 | 견적가 |  | 1728000
| 통화로분선반 | VDF | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 잡자재 | 전선, 케이블 배관자재의 2~5% | 식 | [9 empty] | 0
0
2. 전원설비 | [12 empty] | 0
127046 | UPS | 15kVA 입력 3상4선 출력 단상, 내진랙(19") | 대 | 9597944 | [5 empty] | 15000000 | 15500000 |  | 8421907.9217 | ERP단가 |  | 9597944
124375 | UPS | 5kVA 입력 3상4선 출력 단상, 내진랙(19") | 대 | 9343862 | [8 empty] | 8198958.5891 | ERP단가 |  | 9343862
125497 | 통신용충전기 | 48V 100A(50A * 2), 단독형, 내진랙(19") | 대 | 8719387 | [5 empty] | 9800000 | 13700000 |  | 7651000.5109 | ERP단가 |  | 8719387
125498 | 통신용충전기 | 48V 100A(50A * 3), 단독형, 내진랙(19") | 대 | 9334909 | [5 empty] | 12500000 | 14800000 |  | 8191102.6002 | ERP단가 |  | 9334909
124379 | AC/UPS/DC분전반 | AC 2회로, UPS 20회로, DC 16회로 | 대 | 7123502 | [5 empty] | 14500000 | 14900000 | 10450000 | 6250659.2999 | ERP단가 |  | 7123502
| DC분전반 | DC 20+20회로 | 대 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
111126 | 축전지 | 12V/150AH, UPS용 | 개 | 297390 | [5 empty] | 350000 | 390000 |  | 260950.8033 | ERP단가 |  | 297390
111125 | 축전지 | 12V/100AH, UPS용 | 개 | 221797 | [5 empty] | 280000 | 330000 |  | 194620.2136 | ERP단가 |  | 221797
111127 | 축전지 | 12V/200AH, 충전기용 | 개 | 398374 | [5 empty] | 390000 | 420000 |  | 342213.3 | 견적가 |  | 390000
111126 | 축전지 | 12V/150AH, 충전기용 | 개 | 297390 | [5 empty] | 350000 | 390000 |  | 260950.8033 | ERP단가 |  | 297390
| 축전지함체 | UPS용, 내진랙(19") | 대 | [6 empty] | 1900000 | 1900000 | 2500000 | 1667193 | 견적가 |  | 1900000
| 축전지함체 | 충전기용, 내진랙(19") | 대 | [6 empty] | 1900000 | 1900000 | 2500000 | 1667193 | 견적가 |  | 1900000
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 25SQ/4C | m | [6 empty] | 27120 | 29020 |  | 23796.9864 | 견적가 |  | 27120
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 16SQ/4C | m | [6 empty] | 17830 | 19100 |  | 15645.2901 | 견적가 |  | 17830
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 16SQ/3C | m | [6 empty] | 17830 | 19100 |  | 15645.2901 | 견적가 |  | 17830
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 16SQ/2C | m | [6 empty] | 17830 | 19100 |  | 15645.2901 | 견적가 |  | 17830
| 접지케이블 | F-GV, 16SQ | m |  |  | 3341 | 1075 | 2995 | 1165 |  |  |  | 2628.0226 | 물가정보 |  | 2995
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m |  |  | 790 | 1083 | 1100 | 1173 |  | 800 | 790 | 693.2013 | 물가자료 |  | 790
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m |  |  | 2260 | 1103 | 715 | 1204 |  |  |  | 627.391 | 물가자료 |  | 715
| 셋트앙카(STS) | Φ3/8, 75㎜ | 개 |  |  | 710 | 53 | 800 | 1386 |  |  |  | 623.0037 | 물가자료 |  | 710
| 전산볼트 | M10,철 | 개 |  |  | 1017 | 86 | 1226 | 43 |  |  |  | 892.387 | 24 |  | 1017
| 바닥고정브라켓(평마루용) | 600*750*25 | EA | [9 empty] | 0 | 18 |  | 0
| 랙명판 | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | EA | [6 empty] | 38000 | 35000 |  | 30711.45 | 견적가 |  | 35000
| 동관단자 | 16㎟*2C | 개 |  |  | 680 | 1100 | 815 | 1231 |  |  |  | 596.6796 | 물가자료 |  | 680
| 동관단자 | 16㎟*3C | 개 |  |  | 680 | 1100 | 815 | 1231 |  |  |  | 596.6796 | 물가자료 |  | 680
| 동관단자 | 16㎟*4C | 개 |  |  | 680 | 1100 | 815 | 1231 | 370 | 390 |  | 324.6639 | 물가자료 |  | 370
| 동관단자 | 35㎟*4C | 개 |  |  | 1210 | 1100 | 1590 | 1231 | 440 | 470 |  | 386.0868 | 물가자료 |  | 440
| 난연성제어케이블 | FR-CVV-S, 2.5SQ/2C | m | [6 empty] | 3120 | 3340 |  | 2737.7064 | 견적가 |  | 3120
| 잡자재 | 전선, 케이블 배관자재의 2~5% | 식 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
0
3. LAN, EPIA, 정보보호 | [12 empty] | 0
| 광모뎀단말장치 | 40km(RT) | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| EPIA | AI 16, DI 48 카드 포함 | 대 | [6 empty] | 4920000 | 5100000 |  | 4317152.4 | 견적가 |  | 4920000
| PIA DI카드 | DI 8PORT | 매 | [9 empty] | 0 | 견적가 |  | 0
| 온도센서 | EPIA용 온도 | 개 | [9 empty] | 0 | 견적가 |  | 0
| AC전압 검출기 | 전원검출 | 개 | [9 empty] | 0 | 견적가 |  | 0
| PADPA | 송변전광단말장치랙용, DC48V to DC48V | 대 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PADPB | 송변전광단말장치랙용, AC220V to DC48V | 대 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| NAC | 10/100/1000 24포트 | 대 | [6 empty] | 3000000 | 3300000 |  | 2632410 | 견적가 |  | 3000000
| PDAS 외함 | 700(W)*600(D)*2350(H) 3.2T, 5Y 7/1 | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PDAS | LAN 8P, Serial 16port | 대 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PDAS | 광링Type-COT(LAN 4P, 16port) | 대 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PDAS | 광링Type-RT(LAN 2, Serial 2Port) | 대 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| HUB | 10/100 24포트 | 대 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(B.O) | 1CORE | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 후렉시블전선관 | 22㎜, 일반방수(GW-22) | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 후렉시블전선관 | 22㎜, 일반방수(GW-22) | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 2.5SQ/2C | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| iPDAS-RT 함체 | 300*400*130(노출,SUS) | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| RJ45 | RJ45 | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 9핀 | 9핀 | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 19" RACK(MDF/내진) | 경하중,MDF,내진, 600(W)*750(D)*2000(H) | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 19" RACK(LAN/내진) | 경하중,LAN,내진, 600(W)*750(D)*2000(H) | EA | [6 empty] | 2380000 | 2600000 |  | 2088378.6 | 견적가 |  | 2380000
| 셋트앙카(STS) | Φ3/8, 75㎜ | 개 |  |  | 710 | 53 | 800 | 1386 |  |  |  | 623.0037 | 물가자료 |  | 710
| 접지케이블 | F-GV, 6SQ | m |  |  | 1567 | 1075 | 1290 | 1165 | 1230 | 1320 | 1277 | 1079.2881 | 물가정보 |  | 1230
| 콘센트 | 노출, 접지 2구 | 개 |  |  | 2880 | 1205 | 2898 | 1280 | 2000 | 2000 |  | 1754.94 | 물가자료 |  | 2000
| 바닥고정브라켓(평마루용) | 600*750*25 | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 랙명판 | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | 개 | [6 empty] | 35000 | 42000 |  | 30711.45 | 견적가 |  | 35000
| HUB | 24포트 10/100 | 대 | [6 empty] | 370000 | 380000 |  | 324663.9 | 견적가 |  | 370000
| PADP | 48V to 48V, 2채널 | 대 | [6 empty] | 950000 | 1250000 |  | 833596.5 | 견적가 |  | 950000
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m | [7 empty] | 5080 | 5440 | 4457.5476 | 견적가 |  | 5080
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m | [7 empty] | 5080 | 5440 | 4457.5476 | 견적가 |  | 5080
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m |  |  | 790 | 1083 | 1100 | 1173 |  |  |  | 693.2013 | 물가자료 |  | 790
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m |  |  | 2260 | 1103 | 715 | 1204 |  |  |  | 627.391 | 물가자료 |  | 715
| 광모뎀 전원2중화 장치 | 입력DC48/220V 출력DC 24V | 대 | [6 empty] | 750000 | 600000 |  | 526482 | 견적가 |  | 600000
| 광점퍼코드 | 1C SC/APC-SC/APC, 15m | m | [6 empty] | 15000 | 16200 |  | 13162.05 | 견적가 |  | 15000
| L2 연계장치 | 1Port-Gigabit Ring | 대 | [6 empty] | 1800000 | 1700000 |  | 1491699 | 견적가 |  | 1700000
| 문감지기 | 일반형 | 개 | [6 empty] | 66000 | 60000 |  | 52648.2 | 견적가 |  | 60000
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m |  |  | 790 | 1083 | 1100 | 1173 |  | 800 | 790 | 693.2013 | 물가자료 |  | 790
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m |  |  | 2260 | 1103 | 715 | 1204 |  |  |  | 627.391 | 물가자료 |  | 715
| 파워링 | 출력 30VAC이상, 100M용 방수형 전원선 포함 | 개 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 파워링전원장치 | 50W, 12Vdc/24Vdc 출력 | 개 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| PLC 송전용 커플러 | 비접촉식, 100M용 5C 케이블 포함 | 개 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 전력선모뎀 | BNC connector, RJ45 *2, 10/100/1000Mbps지원 | 개 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 지능형전원장치 | 다중입력 및 출력지원, 원격제어 | 대 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 철탑용광전송장치 | 1core, cwdm 8파장 | 대 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 에너지 저장장치 | DC12C 100Ah*2 | 식 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 옥외 함체 | 제작품 | 개 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 회전형 카메라 | FHD, IR 100M 이상, 30배 이상 | 대 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 고정용 카메라 | FHD, IR 20M이상, 4배 이상 | 대 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 시각감지모듈 | 송전탑접근감시 | 개 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 카메라 브라켓 | SUS | 개 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 잡자재 | 전선, 케이블 배관자재의 2~5% | 식 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
0
4. IP계통운영통신시스템 | [12 empty] | 0
| IP사령원콘솔 | IP사령원콘솔, 라이선스 포함 | 식 | [6 empty] | 1200000 | 1300000 |  | 1052964 | 견적가 |  | 1200000
| AOM | AOM | 식 | [6 empty] | 3400000 | 3500000 |  | 2983398 | 견적가 |  | 3400000
| 기술지원비 | 설정 및 테스트 | 식 | [6 empty] | 1200000 | 1300000 |  | 1052964 | 견적가 |  | 1200000
| 19" RACK(IP/내진) | 경하중,IP,내진, 600(W)*750(D)*2000(H) | 대 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| HUB | 10/100 24포트-POE | 대 | [6 empty] | 1000000 | 950000 |  | 833596.5 | 견적가 |  | 950000
| 유무선 전화기 | 1.7GHz DCP, CID | 대 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m |  |  | 790 | 1083 | 1100 | 1173 |  |  |  | 693.2013 | 물가자료 |  | 790
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m |  |  | 790 | 1083 | 1100 | 1173 |  |  |  | 693.2013 | 물가자료 |  | 790
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m |  |  | 790 | 1083 | 1100 | 1173 |  |  |  | 693.2013 | 물가자료 |  | 790
| UTP케이블 | CAT.5E 4P | m |  |  | 790 | 1125 | 1100 | 1207 |  |  |  | 693.2013 |  |  | 790
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m |  |  | 2260 | 1103 | 715 | 1204 |  |  |  | 627.391 | 물가자료 |  | 715
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m |  |  | 2260 | 1103 | 715 | 1204 |  |  |  | 627.391 | 물가자료 |  | 715
| 후렉시블전선관 | 16㎜, 일반방수(GW-16) | m |  |  | 2260 | 1141 | [5 empty] | 1983.0822 | 0 |  | 2260
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 2.5SQ/2C | m | [7 empty] | 3120 | 3340 | 2737.7064 | 견적가 |  | 3120
| 콘센트(노출 접지 220V2구) | 노출, 접지 2구 | 개 |  |  | 2880 | 1244 | 2898 | 1308 |  |  |  | 2527.1136 | 0 |  | 2880
| 난연성전원케이블 | FR-CVV-S, 6SQ/2C | m | [7 empty] | 5080 | 5440 | 4457.5476 | 견적가 |  | 5080
| 접지케이블 | F-GV, 6SQ | m |  |  | 1567 | 1075 | 1290 | 1165 | 1230 | 1320 | 1277 | 1079.2881 | 물가정보 |  | 1230
| 셋트앙카(STS) | Φ3/8, 75㎜ | EA |  |  | 710 | 53 | 800 | 1386 |  |  |  | 623.0037 | 물가자료 |  | 710
| 전산볼트(M10,철) | M10,철 | EA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 랙명판(AL,190*75*1t) | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 콘센트(노출 접지 220V2구) | 노출, 접지 2구 | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
0
5. 무인보안시스템 | [12 empty] | 0
126571 | 녹화장치(동강C/H) | 4core 2.4GHz*1EA이상,8GB이상, SSD256GB,스토리지4TB이하 | 대 | [6 empty] | 2300000 |  | 20000000 | 2018181 | 견적가 |  | 2300000
126571 | 녹화장치 | 4core 2.4GHz*1EA이상,16GB이상, SSD512GB,스토리지80TB이상 | 대 | [6 empty] | 37000000 | 26000000 | 25000000 | 21936750 | 견적가 |  | 25000000
126572 | 운영자 단말 | 2.9GHz, 16GB, Display 다중전송, 23인치 이상 LCD모니터 포함 | 대 | 1868448 | [5 empty] | 2360000 | 2100000 | 2000000 | 1639507.0666 | 실례가 |  | 1868448
126573 | 멀티 모니터링장치 | 3.4GHz, 8GB, Display 다중전송 | 대 | [9 empty] | 0 | ERP단가 |  | 0
126574 | KVM스위치 | 8채널 이상, 19" 랙타입 | 대 | 601684 | [5 empty] | 565000 | 900000 | 780000 | 495770.55 | 견적가 |  | 565000
126575 | 42" LED모니터 | 42” 이상 (16:9 지원) | 대 | 969440 | [8 empty] | 850654.5168 | ERP단가 |  | 969440
126576 | 55" LED모니터 | 55” 이상 (16:9 지원) | 대 | 1627646 | [5 empty] | 1535000 | 1750000 |  | 1346916.45 | ERP단가 |  | 1535000
126577 | 영상추적서버 | 3.4GHz, 8GB, SATA 1TB | 대 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
126578 | 영상추적 소프트웨어 | 영상분석, 움직임추적 | 개 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
126579 | 오디오앰프 | 30W, G.711 또는 G729a/b | 개 | 741495 | [6 empty] | 920000 | 980000 | 650639.6177 | 실례가 |  | 741495
126580 | Full-HD PTZ IP카메라(30X) | 30배줌, Onvif 2.0, TTA인증 | 대 | 2087122 | [8 empty] | 1831386.9413 | ERP단가 |  | 2087122
126581 | Full-HD PTZ IP카메라(20X) | 20배줌, Onvif 2.0, TTA인증 | 대 | 1957584 | [5 empty] | 1840000 | 2200000 | 1950000 | 1614544.8 | ERP단가 |  | 1840000
0 | Full-HD PTZ IP카메라(20X) | 20배줌, Onvif 2.0 | 대 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
127781 | Full-HD IP카메라(고정형) | 4배줌, Onvif 2.0, TTA인증 | 대 | 795303 | [5 empty] | 820000 | 1000000 | 1100000 | 697854.5234 | ERP단가 |  | 795303
126582 | 19인치 랙(내진형) | 내진형, 600×750×2000 | 대 | 2019739 | [5 empty] | 2940000 | 3020000 | 2800000 | 1772260.3803 | ERP단가 |  | 2019739
126583 | 카메라함체 | 방수형, Stainless | 대 | 380331 | [8 empty] | 333729.0426 | ERP단가 |  | 380331
126584 | 네트워크장치함체 | 네트웍 방수형, Stainless | 대 | 399188 | [8 empty] | 350275.4944 | ERP단가 |  | 399188
126585 | 카메라 지지대 | 일반형, W165 X H6000 X T5mm, 안전작업대 포함 | 대 | 2124529 | [5 empty] | 2250000 | 2300000 | 2500000 | 1864210.4616 | ERP단가 |  | 2124529
| ㄷ'자 카메라 폴대 | 일반형, W700 X H700 X 200 | 대 | [6 empty] | 500000 |  |  | 438735 | 견적가 |  | 500000
0 | 스마트 카메라 지지대 | 일반형, W165 X H6000 X T5mm | 대 | [9 empty] | 0 | 견적가 |  | 0
127030 | 카메라리프트(옥내) | 카메라 승하강 동작, 자동, 수동 | 대 | 3093701 | [5 empty] | 4000000 | 4100000 | 3900000 | 2714629.8165 | ERP단가 |  | 3093701
127780 | 카메라리프트 | 카메라 승하강 동작, 자동, 수동, 방수, 6m 이하 | 대 | 4876170 | [5 empty] | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 4278692.8899 | ERP단가 |  | 4876170
126586 | 주전원공급장치 | AC220V 60Hz, 8채널 | 대 | 2086227 | [5 empty] | 2200000 | 2280000 | 2300000 | 1830601.6057 | ERP단가 |  | 2086227
126587 | 전원분배기 | AC220V, 8채널 | 대 | 869161 | [8 empty] | 762662.7027 | ERP단가 |  | 869161
126588 | 서지전원장치 | AC220V, 60Hz, 40KA, KS인증제품 | 개 | 675940 | [5 empty] | 730000 | 752000 | 850000 | 593117.0718 | ERP단가 |  | 675940
126589 | 경보주장치 | 터치형 7인치 LCD(16DI*1, 16DO*2) | 대 | 3689628 | [5 empty] | 3800000 | 3950000 | 4800000 | 3237537.8812 | ERP단가 |  | 3689628
128131 | 컴팩트 LCD 출입리더기 | 번호, RF카드, 지문인식(OR, AND인증 설정지원), 상태표시창 | 대 | 1826943 | [5 empty] | 1950000 | 2070000 | 1980000 | 1603087.6742 | ERP단가 |  | 1826943
126591 | 출입리더기 함체 | Stainless Steel, Window는 안전접합 유리 | 개 | 359706 | [8 empty] | 315631.2238 | ERP단가 |  | 359706
126592 | E/M Lock | 500㎏ 이상, NO/NC, Com+ | 개 | 471147 | [8 empty] | 413417.3581 | ERP단가 |  | 471147
126593 | 퇴실버튼 | 벽면부착형 | 개 | 52524 | [8 empty] | 46088.2343 | ERP단가 |  | 52524
126594 | 지문등록기 | 지문등록 | 개 | [9 empty] | 0 | 견적가 |  | 0
126595 | ID Card | 비접촉 근접식 | 개 | [9 empty] | 0 | 견적가 |  | 0
126596 | 센서수신장치 | 자가진단형, 4i-node(4IN 4OUT) | 개 | 221118 | [8 empty] | 194024.4115 | ERP단가 |  | 221118
126597 | 문 감지기 | (자가진단형)영구자석근접, 전자코일 | 조 | 56646 | [8 empty] | 49705.1656 | ERP단가 |  | 56646
| 문 감지기 | 자석근접 | 조 | [9 empty] | 0 | 견적가 |  | 0
126598 | 셔터 감지기 | 적외선반사, 5-20cm | 조 | 112665 | [8 empty] | 98860.1576 | ERP단가 |  | 112665
126599 | 열선감지기 | (자가진단형)Wide angle 11m | 개 | 153635 | [8 empty] | 134810.1034 | ERP단가 |  | 153635
| 열선감지기 | Wide angle 11m | 개 | [9 empty] | 0 | 견적가 |  | 0
126600 | 마이크로웨이브(단거리용) | 단거리용_50m | 조 | 647818 | [8 empty] | 568440.8605 | ERP단가 |  | 647818
126601 | 마이크로웨이브(중장거리용) | 중장거리용_100m | 조 | 704660 | [8 empty] | 618318.0102 | ERP단가 |  | 704660
| 스마트레이더감지기(송,수) | 송-감지거리 50m, 2CH/ 수-1CH | 조 | [9 empty] | 0 | 견적가 |  | 0
| 적외선감지기 | 2빔_30m | 조 | [9 empty] | 0 | 견적가 |  | 0
124745 | 적외선감지기(단거리용) | 단거리용_100m | 조 | 473382 | [8 empty] | 415378.5035 | ERP단가 |  | 473382
124746 | 적외선감지기(중장거리용) | 중장거리용_200m | 조 | 487525 | [8 empty] | 427788.5617 | ERP단가 |  | 487525
126336 | 광이더넷스위치 | 광4포트, LAN24포트, RACK Type, 광모듈포함 | 대 | 1562311 | [5 empty] | 1700000 | 1880000 | 1950000 | 1370881.0332 | ERP단가 |  | 1562311
126335 | 광이더넷스위치 | 광4포트, LAN8포트, 광모듈포함(함체설치브라켓제작필요) | 대 | 767129 | [5 empty] | 800000 | 890000 |  | 673132.6836 | ERP단가 |  | 767129
| 스위칭허브 | 미니기가허브, 8포트 | 대 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
124242 | 광이더넷스위치 COT | COT, 1Gbps | 대 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
124244 | 광이더넷스위치 RT | RT, 1Gbps | 대 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 지문인식 리더기 | 전력제어시스템용,번호,카드,지문인식,스마트카드 | 대 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 카메라 지지대 | 환경친화형 | 대 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 벽부형브라켓 | 벽부형 | 개 |  |  |  | 1309 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| 옥내용 스피커 | 컬럼, 20W | 개 |  |  |  | 1292 | 121000 | 물정08 P1389 |  |  |  | 106173.87 |  |  | 121000
| 옥외용 스피커 | 컬럼, 30W | 개 | [6 empty] | 170000 | 168000 | 250000 | 147414.96 | 견적가 |  | 168000
| 카메라 지지대 | 스테인레스, 1.8m, 3T | 개 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| 카메라 브라켓(폴부착형) | SUS 304, 600*89￠*2T | 개 | [6 empty] | 240000 | 320000 |  | 210592.8 | 견적가 |  | 240000
| OFD | FDF-24C, Rack type | 개 | [6 empty] | 49000 | 55000 | 90000 | 42996.03 | 견적가 |  | 49000
| 광심선분배함 | FDF-8core, SC Connector Type | 개 | [6 empty] | 15000 | 20000 |  | 13162.05 | 견적가 |  | 15000
| 광전송장치용 전원장치 | 입220V/출DC24 1A, 15V 6A | 개 | [6 empty] | 180000 | 150000 |  | 131620.5 | 견적가 |  | 150000
| 감지기용전원장치 | 입220V/출DC24 1A, 15V 6A | 개 | [6 empty] | 180000 | 250000 |  | 157944.6 | 견적가 |  | 180000
| 광아답터 | SC, 세라믹 ,MM | 개 | [6 empty] | 700 | 800 | 6500 | 614.229 | 견적가 |  | 700
| 점퍼코드 | OJC-SC/APC-SM-LC, 2m | 개 | [6 empty] | 18000 | 15000 |  | 13162.05 | 견적가 |  | 15000
| 옥외용광점퍼코드 | OJC-SC/PC-MM-LC/PC-2C(50m용) | 개 | [6 empty] | 54000 | 67000 |  | 47383.38 | 견적가 |  | 54000
| ㄷ'자 카메라 폴대 | 일반형, W700 X H700 X 200 | 대 | [6 empty] | 500000 | 370000 | 450000 | 324663.9 | 견적가 |  | 370000
| 카메라지지대 기초 | 500*800*1000H이상, 앵커포함 | 식 | [6 empty] | 185000 | 190000 |  | 162331.95 | 견적가 |  | 185000
| 감지기 폴 | 400*400*400H기초포함 | 식 | [6 empty] | 260000 | 280000 |  | 228142.2 | 견적가 |  | 260000
| CCTV안내판 | 알루미늄 | 개 | [6 empty] | 180000 | 220000 |  | 157944.6 | 견적가 |  | 180000
| 광케이블 | FOFC-SM-4C | m |  |  | 1000 | 1081 | 1560 | 1208 | 3200 | 4300 |  | 877.47 | 물가자료 |  | 1000
| 케이블 명찰 | 포맥스, 230x60mm | 개 | [6 empty] | 4800 | 5100 | 3000 | 2632.41 | 견적가 |  | 3000
| 전원케이블 | FR-CVVS 16SQ-2C | m | [6 empty] | 9900 | 8790 |  | 7712.9613 | 견적가 |  | 8790
| 전원케이블 | FR-CVVS 2.5SQ-2C | m | [6 empty] | 3120 | 3320 | 2612 | 2291.9516 | 견적가 |  | 2612
| 전원케이블 | FR-CVVS 4SQ-2C | m | [6 empty] | 4050 | 4340 | 6700 | 3553.7535 | 견적가 |  | 4050
| 전원케이블 | FR-CVVS 6SQ-2C | m | [8 empty] | 4725 | 4146.0458 | 견적가 |  | 4725
| 전원케이블 | FR-CVVS 1.5SQ-2C | m | [6 empty] | 2500 | 2730 | 1604 | 1407.4619 | 견적가 |  | 1604
| 제어케이블 | FR-CVVS 1.5SQ-4C | m | [6 empty] | 3000 | 2376 | 3470 | 2084.8687 | 견적가 |  | 2376
| 제어케이블 | FR-CVVS 1.5SQ-15C | m | [6 empty] | 10000 | 8872 | 8350 | 7326.8745 | 견적가 |  | 8350
| UTP케이블 | CAT. 5E CM 4P_일반(회색) | m |  |  | 790 | 1083 | 1100 | 1177 | 790 | 800 |  | 693.2013 | 물가자료 |  | 790
| S-FTP 케이블 | CAT. 5E CM 4P_SFTP(회색) | m |  |  | 2690 | 1083 |  |  | 1800 | 2000 |  | 1579.446 | 견적가 |  | 1800
| 데이터케이블 | 20AWG/0.5㎟ 2C, 조작,실드 | m |  |  | 570 | 1082 | 741 | 1209 |  |  |  | 500.1579 | 물가자료 |  | 570
| 데이터케이블 | 20AWG/0.5㎟ 4C, 조작,실드 | m |  |  | 830 | 1082 | 1038 | 1209 |  |  |  | 728.3001 | 물가자료 |  | 830
| 데이터케이블 | 20AWG/0.5㎟ 6C, 조작,실드 | m |  |  | 1100 | 1082 | 1203 | 1209 | 1100 | 1200 |  | 965.217 | 물가자료 |  | 1100
| 접지케이블 | F-GV 6SQ | m |  |  | 1567 | 1075 | 1290 | 1165 | 1230 | 1320 | 1277 | 1079.2881 | 물가정보 |  | 1230
| 접지케이블 | F-GV 16SQ | m |  |  | 2550 | 1075 | 2502 | 1165 |  |  |  | 2195.4299 | 물가정보 |  | 2502
| 접지케이블 | F-GV 95SQ | m |  |  | 14240 | 1075 | 13989 | 1165 |  |  |  | 12274.9278 | 물가정보 |  | 13989
| ELP전선관 | 30㎜ | m |  |  | 360 | 1106 | 480 | 1234 |  |  |  | 315.8892 | 물가자료 |  | 360
| ELP전선관 | 40㎜ | m |  |  | 550 | 1106 | 607 | 1234 |  |  |  | 482.6085 | 물가정보 |  | 550
| 강제전선관 | 강제전선관, 22㎜ | m |  |  | 4000 | 1101 | 4368 | 1234 |  |  |  | 3509.88 | 물가자료 |  | 4000
| 강제전선관 | 강제전선관, 28㎜ | m |  |  | 5200 | 1101 | 5709 | 1234 |  |  |  | 4562.844 | 물가자료 |  | 5200
| 플랙시블전선관 | GW-22㎜ | m |  |  | 2880 | 1103 | 935 | 1237 |  |  |  | 820.4344 | 물가정보 |  | 935
| 플랙시블전선관 | GW-28㎜ | m |  |  | 3470 | 1103 | 1265 | 1237 |  |  |  | 1109.9995 | 물가정보 |  | 1265
| 알류미늄덕트 | 150*100 | m |  |  | 44100 | 1099 | 50000 | 1238 |  |  |  | 38696.427 | 물가자료 |  | 44100
| 노말밴드 | 노말밴드, 28㎜ | 개 |  |  | 4500 | 1101 | 4031 | 1235 |  |  |  | 3537.0816 | 물가정보 |  | 4031
| 셋트앙카(STS) | M10(3/8), 75㎜ | 개 |  |  | 710 | 53 | 800 | 1386 |  |  |  | 623.0037 | 물가자료 |  | 710
| U-찬넬 | 40*40*2.6t, 1m, 용융 | m |  |  |  | 물자08 P1152 |  | 물정08 P1240 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 찬넬용클램프 | 22㎜, 용융 | 개 |  |  |  | 1101 |  | 1234 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 찬넬용클램프 | 28㎜, 용융 | 개 |  |  |  | 1101 |  | 1234 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 스트롱앵커 | 스트롱앵커, 16㎜ | 개 |  |  | 950 | 53 | [5 empty] | 833.5965 | 물가자료 |  | 950
| 행거볼트 | M16 * 1000㎜ | 개 |  |  |  | 물자08 P86 |  | 물정08 P43 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 6각 너트 | 3/8, M16 | 개 |  |  |  | 물자08 P90 |  | 물정08 P41 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 스프링와샤 | D16 | 개 |  |  |  | 물자08 P89 |  | 물정08 P43 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 모듈러 플러그 | RJ-45 STP용 | 개 | [6 empty] | 1000 | 630 |  | 552.8061 | 견적가 |  | 630
| PA 단말기 | 구내방송연계용 | 개 | [6 empty] | 2700000 | 2200000 |  | 1930434 | 견적가 |  | 2200000
| PULL BOX | 100*100*100, 1.6t | 개 | [9 empty] | 0 | 견적가 |  | 0
| 합성수지전기함 | ABS, 300㎜*200㎜*180㎜ | 개 |  |  |  | 물자08 P1155 |  | 물정08 P1236 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 단자대 | 20A,10P | 개 |  |  |  |  | 1900 | 1232 | 1000 | 1600 |  | 877.47 | 견적가 |  | 1000
| 함체명판 | 아크릴(백색/검정색글자) | 개 | [6 empty] | 35000 | 28000 |  | 24569.16 | 견적가 |  | 28000
| 랙명판 | AL,190*75*1t,헤어라인/검정색도색후 실크인쇄,후면 벨크로 | 개 | [6 empty] | 38000 | 35000 |  | 30711.45 | 견적가 |  | 35000
| KVM스위치 | 8CH 이상 | 개 |  |  |  | 물자08 P1142 |  | 물정08 P1232 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 닌연CD전선관 | 22C | m | [9 empty] | 0 | 견적가 |  | 0
| 적외선감지기브라켓 | 벽면부착형, SUS | 개 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| 안전발판사다리(말비계) | 최대사용하중120kg미만,사용높이4.8m,안전난간,전도방지대,이동바퀴 포함 | 개 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 150㎟ | 개 |  |  | 4000 | 1100 | 4118 | 1230 |  |  |  | 4000 | 물가자료 |  | 4000
| 로비폰 | 로비폰(자기) | 개 | [6 empty] | 320000 | 400000 |  | 320000 | 견적가 |  | 320000
| IP비디오폰 | IP비디오폰(로비폰 연동, 모기) | 개 | [6 empty] | 305000 |  |  | 305000 | 견적가 |  | 305000

## 8-7.적용근거
8-7. 공사비 산출 적용근거
적용시기: 2025. 5. 19. 공고분부터 적용
1. 간접노무비 | [8 empty] | [조달(공사)-384('25. 4. 1), 2025년 4월 조달청 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 알림]
| 공사규모 | 공사기간 |  | 적용율 (산업환경설비(건축) 적용, '24.04.01) |  | 적 용 기 준
| 50억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 15% |  | 직접노무비×적용율
|  | 7-12개월 (365일) |  | 15.2%
|  | 13-36개월 (1095일) |  | 15.4%
|  | 36개월 이상 (1096일) |  | 16.2%
| 50억 이상 | 조달청 발표자료 참조(공사규모별, 기간별 적용율)
☞ 공사규모별 적용기준 : 도급재료비 + 노무비 + 경비
☞ 계상금액 : 직접노무비 × 적용율
☞ 적 용 율 : | [7 empty] | 15.4%
2. 경 비
가. 공구손료
☞ 계상금액 : 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은 품할증 제외) × 3%
☞ 적 용 율 : | [7 empty] | 3%
나. 산재보험료 | [8 empty] | [조달(공사)-588(24.3.20), 조달청 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준」변경사항 알림 | 24년 변경
☞ 대상공사 : 모든 건설공사(다만, 총공사금액[(도급금액+관급재료)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의
건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공시 적용제외
☞ 계상금액 : 노무비 × 3.626%(산재보험료율 3.5%+출퇴근재해요율0.06%+임금채권부담비율0.06%+석면피해구제분담비율0.006%)
☞ 적 용 율 : |  |  |  |  | 0.0356 | 0.00066 | 3.626% | 3.626%
다. 고용보험료 | [8 empty] | [조달(공사)-588(24.3.20), 조달청 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준」변경사항 알림
☞ 대상공사 : 모든 건설공사(다만, 총공사금액[(도급금액+관급재료)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의
건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공시 적용제외
☞ 계상금액 : 노무비 × 보험요율(130억원 미만:1.01%, 130억원이상~220억원 미만:1.02% 등)
☞ 적 용 율 : | [7 empty] | 1.01%
라. 국민건강보험료(실적정산) | [8 empty] | [조달(공사)-588(24.3.20), 조달청 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준」변경사항 알림
☞ 대상공사 : 공사기간이 1개월이상인 공사
☞ 계상금액 : 직접노무비 × 보험요율
☞ 적 용 율 : | [7 empty] | 3.545%
마. 국민연금보험료(실적정산) | [8 empty] | [조달(공사)-588(24.3.20), 조달청 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준」변경사항 알림
☞ 대상공사 : 공사기간이 1개월이상인 공사
☞ 계상금액 : 직접노무비 × 보험요율
☞ 적 용 율 : | [7 empty] | 4.5%
바. 퇴직공제가입금(실적정산) | [8 empty] | [조달(공사)-588(24.3.20), 조달청 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준」변경사항 알림
☞ 대상공사 : 추정금액이 1억원 이상인 공사
☞ 계상금액 : 직접노무비 × 보험요율
☞ 적 용 율 : | [7 empty] | 2.3% |  | 24년도 변경
사. 노인장기요양보험료 | [8 empty] | [조달(공사)-588(24.3.20), 조달청 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준」변경사항 알림
☞ 대상공사 : 공사기간이 1개월이상인 공사
☞ 국민건강보험의 보험료 × 보험요율 | [7 empty] | 12.95%
아. 산업안전보건관리비 : 추정금액(총공사비) 2천만원이상 공사(사급자재 포함) | [8 empty] | [조달(공사)-588(24.3.20), 조달청 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준」변경사항 알림
| 공사규모(대상액)별 |  | 적 용 율[특수 및 기타 적용] |  |  | 적 용 기 준
| 4천만원 미만 |  | 0% |  |  | [(지입재료비+직접노무비) × 적용율 + 기초액] × 1.2
| 5억원 미만 |  | 2.07% |  |  | [사급재료비+지입재료비+직접노무비] × 적용율 + 기초액
| 5 - 50억원 미만 |  | 1.59% | +2,450천원 |  | 중 적은것을 적용한다
| 50억원 이상 |  | 1.64%
☞ 공사규모(대상액)별 적용기준 : 재료비(사급재료비 포함) + 직접노무비
☞ 계상금액 : [(지입재료비+직접노무비) × 적용율 + 기초액] × 1.2 와 | [7 empty] | 0
[사급재료비+지입재료비+직접노무비] × 적용율 + 기초액 중 적은 금액 | [7 empty] | 0
☞ 적 용 율 : (사급재료비 제외시) | [6 empty] | 2.07% |  | *1.2
☞ 적 용 율 : (사급재료비 포함시) | [6 empty] | 1.59% | +2,450천원
자. 기타 경비 | [8 empty] | [조달(공사)-588(24.3.20), 조달청 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준」변경사항 알림
| 공사규모 | 공사기간 |  | 적용율 (산업설비-건축 적용, '24.01.08) |  | 적 용 기 준
|  |  |  | 기준 | 적용율
| 10억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 4.6% | 3.7% | (도급재료비+노무비) × 적용율
|  | 7-12개월 (365일) |  | 4.7% | 3.7%
|  | 13-36개월 (1095일) |  | 5% | 4%
|  | 36개월 이상 (1096일) |  | 5.5% | 4.4%
조달청 발표자료 참조(공사규모별, 기간별 적용율)
※ 참고자료 (기타 경비의 구성항목별 비율) : [자재(계)52402-5923('11.12.29), 자재(공사)-9('21.1.4)]
|  | 비목 |  |  | 구성비율 | 비목 |  | 구성비율
|  | 수도광열비 |  |  | 20% | 여비·교통·통신비 |  | 17.8%
|  | 복리후생비 |  |  | 19.3% | 세금과 공과 |  | 12.3%
|  | 소모품비 및 사무용품비 |  |  | 30.2% | 도서인쇄비 |  | 0.4%
|  | 합계 | [5 empty] | 100%
☞ 공사규모별 적용기준 : 도급재료비 + 노무비 + 경비
☞ 계상금액 : (도급재료비 + 노무비) × 적용율
☞ 적 용 율 : | [7 empty] | 4%
3. 일반관리비 | [8 empty] | [조달(공사)-588(24.3.20), 조달청 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준」변경사항 알림
| 공 사 규 모 |  | 적용율 (전기, 통신, 소방 전문 적용) |  |  | 적 용 기 준
| 5억원 미만 |  | 8% |  |  | [지입재료비+노무비+도급분경비]×적용율
| 5억원 이상 ~ 30억원 미만 |  | 6.5%
| 30억원 이상 ~ 100억원 미만 |  | 5%
| 100억원 이상 |  | 4.5%
☞ 공사규모별 적용기준 : 지입재료비 + 노무비 + 도급분경비 | [7 empty] | 0
☞ 적 용 율 : | [7 empty] | 8%
4. 이 윤 | [8 empty] | [조달(공사)-588(24.3.20), 조달청 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준」변경사항 알림
| 구 분 | 공사규모(추정가격 기준) |  |  | 적용율 | 적 용 기 준
| 경쟁계약 | 50억원 미만 |  |  | 15% | [노무비+경비(기술료,외주가공비 제외)+ 일반관리비]×적용율
|  | 50억원 이상 ~ 300억원 미만 |  |  | 12%
|  | 300억원 이상 ~ 1000억원 미만 |  |  | 10%
|  | 1000억원 이상 |  |  | 9%
| 수의계약 | 1000억원 미만 |  |  | 10%
|  | 1000억원 이상 |  |  | 9%
☞ 적 용 율 : | [7 empty] | 15%

## 8-8. 공구손료
8-8. 공구손료 산출내역 | [9 empty] | 8-2. 노 무 임 수 량 산 출 내 역
공사명 : 동해안#1 변환소 전력통신설비 시설공사
No. | 품 셈 명 | 규 격 | 단 위 |  | 단가 |  |  |  | 비 고 | No.
소계
#REF! | [9 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
No. | 품 셈 명 | 규 격 | 단 위 | 수량 | 노무비 |  | 할증비 |  | 비 고 | No.
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 송변전용 광전송장치 | [9 empty] | 2. 송변전용 광전송장치
품1-1. | 송변전용 광단말장치 설치 | HSR-10G | 대 | 3 | 2835567 | 8506701 |  |  |  | 품1-1.
품1-1-1. | 송변전용 광단말장치용 광전송유니트설치 | CTRU 2매 및 8파장 기준 | 2유니트 | 0 | 1310720 | 0 |  |  |  | 품1-1-1.
품1-2. | HSR-PtoP unit 설치 | 신형)HSR-PTP | 대 | 2 | 1156346 | 2312692 |  |  |  | 품1-2.
품1-3. | 송광치/IDF/단자/PITR 랙 설치 | 19" Rack | 대 | 4 | 252964 | 1011856 |  |  |  | 품1-3.
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
품1-4. | L3 스위치 설치 및 시험 | 본체 설치 | 0 | 6 | 458028 | 2748168 |  |  |  | 품1-4.
품1-5. | 유니트 실장 | IDF,QDF,VDF,CTRU등 | 개 | 11 | 5524 | 60764 |  |  |  | 품1-5.
품1-6. | 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 1열 | m | 0 | 8355 | 0 | 1392 | 0 | 실드케이블 120% | 품1-6.
품1-6-1. | 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 2열 | m | 0 | 15040 | 0 | 2507 | 0 | 실드케이블 120% | 품1-6-1.
품1-6-2. | 제어케이블 포설 | 6SQ/2C 3열 | m | 52 | 21725 | 1129700 | 18104 | 941408 |  | 품1-6-2.
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
품1-7. | 광점퍼코드 포설 | SC/PC(APC)↔SC/APC, 2열 | m | 44 | 8851 | 389444 |  |  |  | 품1-7.
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
품1-8. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 2열 | m | 41 | 10444 | 428204 |  |  |  | 품1-8.
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
품1-9. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 22㎜ | m | 44 | 19087 | 839828 | 4405 | 193820 | 천정속,마루밑공사 130% | 품1-9.
품1-10. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | m | 68 | 14234 | 967912 | 3285 | 223380 | 천정속,마루밑공사 130% | 품1-10.
품1-11. | 접지선 포설 | 10㎟ 이하 | m | 15 | 3732 | 55980 | 1244 | 18660 | 옥내포설 150% | 품1-11.
품1-12. | 접지선 접속 | 압착단자 | 개 | 5 | 7465 | 37325 |  |  |  | 품1-12.
품1-13. | 케이블 심선성단 및 수용 | 케이블 심선성단 및 수용 | 단자 | 168 | 1254 | 210672 |  |  |  | 품1-13.
품1-14. | 케이블 도통점검 | 케이블 도통점검 | 단자 | 84 | 1005 | 84420 |  |  |  | 품1-14.
품1-32. | 단자블럭 설치 | 블럭단자, QDF 10P | 개 | 0 | 11618 | 0 |  |  |  | 품1-32.
품1-33. | 콘센트 설치 | 노출 접지 2구 | 개 | 0 | 23042 | 0 | 3841 | 0 | 노출 120% | 품1-33.
품1-35. | 동축 케이블 포설 | RG 58 | m | 84 | 6576 | 552384 |  |  |  | 품1-35.
품1-36. | 광케이블 포설 | 인력견인포설(관로,구내),주간 | m | 0 | 5973 | 0 |  |  |  | 품1-36.
품1-36-가. | 광케이블 포설 | 인력견인포설(관로,구내),야간 | m | 0 | 11199 | 0 |  |  |  | 품1-36-가.
품1-37. | 광케이블 국내성단 | 13-71코아 | 코아 | 0 | 66970 | 0 |  |  |  | 품1-37.
품1-38. | 광케이블 측정 및 시험 | 최종시험 | 코아 | 0 | 133613 | 0 |  |  |  | 품1-38.
품1-39. | OFD셀프 설치 | OFD셀프 설치 | 개소 | 0 | 38366 | 0 |  |  |  | 품1-39.
품1-40. | 케이블 명찰 취부 | 식별표시용,주간 | 개 | 0 | 1500 | 0 |  |  |  | 품1-40.
품1-40-가. | 케이블 명찰 취부 | 식별표시용,야간 | 개 | 0 | [5 empty] | 품1-40-가.
2. 전원설비 | [9 empty] | 2. 전원설비
품2-1. | UPS 설치 | 15kVA/5kVA | 대 | 2 | 252964 | 505928 |  |  |  | 품2-1.
품2-2. | 충전기 설치 | 50A | 대 | 3 | 252964 | 758892 |  |  |  | 품2-2.
품2-3. | 전원분전반 설치 | 장치거치 준용 | 대 | 2 | 252964 | 505928 |  |  |  | 품2-3.
품2-4. | 밧데리함 설치 | 장치거치 준용 | 대 | 9 | 252964 | 2276676 |  |  |  | 품2-4.
품2-5. | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 25SQ 이하 4심 | m | 303 | 30174 | 9142722 |  |  |  | 품2-5.
품2-6. | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 4심 | m | 16 | 23133 | 370128 |  |  |  | 품2-6.
품2-7. | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 3심 | m | 150 | 17795 | 2669250 |  |  |  | 품2-7.
품2-7-1. | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 3심, 2열 동시 | m | 153 | 32031 | 4900743
품2-8. | 통신용 구내 전력케이블 신설 | 16SQ 이하 2심 | m | 38 | 12456 | 473328 |  |  |  | 품2-8.
품2-9. | 접지선 포설 | 35㎟ 이하 | m | 48 | 4479 | 214992 | 1493 | 71664 | 옥내포설 150% | 품2-9.
품2-10. | 접지선 접속 | 압착단자 | 개 | 16 | 7465 | 119440 |  |  |  | 품2-10.
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
품2-11. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 2열 | m | 56 | 10444 | 584864 |  |  |  | 품2-11.
품2-12. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | m | 22 | 14234 | 313148 | 3285 | 72270 | 천정속, 마루밑공사 130% | 품2-12.
품2-13. | 통신용 전력케이블 단말처리 | 16㎟*2C | 개소 | 20 | 39458 | 789160 |  |  |  | 품2-13.
품2-14. | 통신용 전력케이블 단말처리 | 16㎟*3C | 개소 | 18 | 49903 | 898254 |  |  |  | 품2-14.
품2-15. | 통신용 전력케이블 단말처리 | 16㎟*4C | 개소 | 16 | 60348 | 965568 |  |  |  | 품2-15.
품2-16. | 통신용 전력케이블 단말처리 | 25㎟*4C | 개소 | 16 | 78917 | 1262672 |  |  |  | 품2-16.
품2-17. | 제어케이블 포설 | 2.5SQ/2C, 2열 | m | 0 | 11698 | 0 |  |  |  | 품2-17.
3. LAN, EPIA, 정보보호 | [9 empty] | 3. LAN, EPIA, SCADA
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
품3-1. | HUB 설치 | Dummy 허브 설치 | 대 | 5 | 66023 | 330115 |  |  |  | 품3-1.
품3-1-1. | NAC 설치 | 기본S/W 설정포함 | 대 | 2 | 308114 | 616228 |  |  |  | 품3-1-1.
품3-2. | 포인트연결어댑터(EPIA) 설치 | 포인트연결어댑터(EPIA) 설치 | 대 | 2 | 29537 | 59074 |  |  |  | 품3-2.
품3-3. | 온도센서 설치 | 열선감지기 준용 | 대 | 2 | 19335 | 38670 |  |  |  | 품3-3.
품3-4. | AC전압검출기 설치 | 전환기 준용 | 대 | 2 | 37328 | 74656 |  |  |  | 품3-4.
품3-5. | 자석감지기 설치 | 문감지기 | 대 | 6 | 19335 | 116010 |  |  |  | 품3-5.
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
품3-6. | 제어케이블 포설 | 6SQ/2C | m | 40 | 8355 | 334200 | 1392 | 55680 | 실드케이블 120% | 품3-6.
0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | 0 | 실드케이블 120% | 0
품3-7. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr | m | 111 | 5802 | 644022 |  |  |  | 품3-7.
품3-8. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 2열 | m | 0 | 10444 | 0 |  |  |  | 품3-8.
품3-8-1 | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr,3열 | m | 0 | 15087 | 0 |  |  |  | 품3-8-1
품3-8-2 | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr,4열 | m | 4 | 19729 | 78916 |  |  |  | 품3-8-2
품3-8-3 | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr,5열 | m | 0 | 24371 | 0 |  |  |  | 품3-8-3
품3-9. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | m | 63.5 | 14234 | 903859 | 3285 | 208597.5 | 천정속, 마루밑공사 130% | 품3-9.
품3-9-1. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 22㎜ | m | 0 | 19087 | 0 |  | 0 |  | 품3-9-1.
품3-10. | 접지선 포설 | 10㎟ 이하 | m | 6 | 3732 | 22392 | 1244 | 7464 | 옥내포설 150% | 품3-10.
품3-10-1. | 접지선 접속 | 압착단자 | 개 | 2 | 7465 | 14930 |  |  |  | 품3-10-1.
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 노출 120% | 0
4. IP계통운영통신시스템 | [9 empty] | 4. IP계통운영통신시스템
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 품6-1.
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 품6-1-가.
품4-1. | HUB 설치 | Dummy 허브 설치 | 대 | 1 | 66023 | 66023 |  |  |  | 품4-1.
품4-2. | 통합형계통운영시스템용 콘솔 | 사령원콘솔 | 대 | 3 | 41432 | 124296 |  |  |  | 품4-2.
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
품4-3. | 접지선 포설 | 10㎟ 이하 | m | 3 | 3732 | 11196 | 1244 | 3732 | 옥내포설 150% | 품4-3.
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
품4-4. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr | m | 21 | 5802 | 121842 |  |  |  | 품4-4.
0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |  |  |  | 0
품4-5. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 3열 | m | 81 | 15087 | 1222047 |  |  |  | 품4-5.
품4-12. | UTP케이블 포설 | CAT.5 4Pr, 4열 | m | 0 | 19729 | 0 |  |  |  | 품4-12.
품4-6. | 후렉시블전선관 시설 | 금속가요전선관 16㎜ | m | 93 | 14234 | 1323762 | 3285 | 305505 | 천정속, 마루밑공사 130% | 품4-6.
품4-14. | 콘센트 설치 | 노출 접지 2구 | 개 | 0 | 23042 | 0 |  |  |  | 품4-14.
5. 무인보안시스템 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 6. 무인보안시스템
품5-1 | 사용자시스템시설 | 단말기설치 | 대 | 4 | 92450 | 369800 |  |  |  | 품5-1
품5-2 | KVM스위치 | 부대장치 | 대 | 1 | 124630 | 124630 |  |  |  | 품5-2
품5-3 | 현장녹화장치 설치 | 영상저장장치 | 대 | 3 | 97616 | 292848 |  |  |  | 품5-3
품5-4 | 55" TV Monitor 설치 | 41" 이상 | 대 | 4 | 315154 | 1260616
품5-5 | 카메라설치 | 스피트돔 카메라 | 대 | 127 | 151423 | 19230721 |  |  |  | 품5-5
품5-6 | 카메라설치 | 고정형카메라 | 대 | 1 | 90853 | 90853 |  |  |  | 품5-6
품5-7 | 카메라 송수신제어 및 레벨조정 | 일체형 | set | 0 | 317913 | 0 |  |  |  | 품5-7
품5-7-1 | 카메라 종합시험 | 일체형(10대이하) | 대 | 11 | 32741 | 360151 |  |  |  | 품5-7-1
품5-7-2 | 카메라 종합시험 | 일체형(11대이상) | 대 | 117 | 1963 | 229671 |  |  |  | 품5-7-2
품5-8 | 오디오 앰프 | 부대장치 | 대 | 0 | 124630 | 0 |  |  |  | 품5-8
품5-9 | 랙 설치 | 랙 설치 | 대 | 2 | 252964 | 505928 |  |  |  | 품5-9
품5-10 | 지능형전원공급장치 설치 | 부대장치 | set | 3 | 124630 | 373890 |  |  |  | 품5-10
품5-11 | 오토리프트 설치 | 실내 | 대 | 69 | 331899 | 22901031 | 147511 | 10178259 | 실내 설치 180% | 품5-11
품5-11-1 | 오토리프트 설치 | 실외 | 대 | 8 | 184388 | 1475104 |  |  |  | 품5-11-1
품5-12 | 누전보호형 써지보호기 | 전원용 | 개 | 128 | 47780 | 6115840 |  |  |  | 품5-12
품5-13 | 디지털 경보수신반 설치 | 메인주장치 | 대 | 1 | 468023 | 468023 |  |  |  | 품5-13
품5-14 | 주장치 함체설치 | 벽면 400*400*150 | 개 | 0 | 197094 | 0 |  |  |  | 품5-14
품5-15 | 카드리더 설치 | 통합형 | 대 | 6 | 404468 | 2426808 |  |  |  | 품5-15
품5-16 | 카드리더 함체설치 | 400*400*150 | 개 | 0 | 197094 | 0 |  |  |  | 품5-16
품5-17 | EM Lock 설치 | 통합형, EM LOCK | 대 | 0 | 318270 | 0 |  |  |  | 품5-17
품5-18 | 출구버튼 설치 | 0 | 개 | 0 | 278486 | 0 |  |  |  | 품5-18
품5-19 | 신호전송기 설치 | 4i-node | 대 | 0 | 79566 | 0 |  |  |  | 품5-19
품5-20 | 열선감지기 설치 | 일반형,자가진단형 | 개 | 0 | 19335 | 0 |  |  |  | 품5-20
품5-21 | 자석감지기 설치 | 일반형,자가진단형 | 개 | 0 | 19335 | 0 |  |  |  | 품5-21
품5-22 | 셔터감지기 설치 | 일반형,자가진단형 | 개 | 0 | 24859 | 0 |  |  |  | 품5-22
품5-23 | 마이크로웨이브 감지기 설치 | 0 | 조 | 0 | 38670 | 0 |  |  |  | 품5-23
품5-24 | 광이더넷 스위치 설치 | 인텔리전트 허브 | 대 | 1 | 216182 | 216182 |  |  |  | 품5-24
품5-24-1 | 광이더넷 스위치 설치 | Dummy | 대 | 39 | 66023 | 2574897 |  |  |  | 품5-24-1
품5-25 | 보조전원장치 설치 | 220VAC/12VDC 3A | 개 | 39 | 100062 | 3902418 |  |  |  | 품5-25
품5-26 | 스피커설치(옥내,옥외) | 30W 이하 | 대 | 8 | 53033 | 424264 |  |  |  | 품5-26
품5-27 | 브라켓설치 | 일반형 | 대 | 0 | 98047 | 0 |  |  |  | 품5-27
품27-1 | 브라켓설치 | 천정형 | 대 | 0 | 132151 | 0 |  |  |  | 품27-1
품5-28 | 영상처리장치함체 설치 | 벽면 450*550*200 | 개 | 0 | 335106 | 0 |  |  |  | 품5-28
품5-29 | 카메라폴설치 | 6m이하, 작업대 포함 | 본 | 8 | 645174 | 5161392 |  |  |  | 품5-29
픔5-29-1 | 카메라폴설치 | 3m 이하, 작업대 제외 | 본 | 4 | 187698 | 750792 |  |  |  | 픔29-1
품5-30 | 광전송장치 함체 설치 | 벽면 450*550*200 | 개 | 0 | 335106 | 0 |  |  |  | 품5-30
품5-31 | 광심선분배함 설치 | 8포트 | 개 | 40 | 38366 | 1534640 |  |  |  | 품5-31
품5-32 | 광점퍼코드포설 | 1 CORE용 | m | 156 | 4916 | 766896 |  |  |  | 품5-32
품5-33 | 광케이블 코어성단 | 멀티모드 | 코아 | 312 | 34470 | 10754640 |  |  |  | 품5-33
품5-34 | 광케이블 시험 | 멀티모드, 시험 | 코아 | 160 | 24456 | 3912960 |  |  |  | 품5-34
품5-35 | 광섬유케이블 포설 | 12코아 이하 | m | 2466.3 | 4681 | 11544750.3 |  |  |  | 품5-35
품5-36 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 16SQ-2C | m | 19.5 | 14947 | 291466.5 | 2491 | 48574.5 | 실드케이블 120% | 품5-36
품5-37 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,1열 포설 | m | 4035.4 | 6499 | 26226064.6 | 1084 | 4374373.6 | 실드케이블 120% | 품5-37
품5-37-1 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,2열 동시 | m | 751.1 | 11698 | 8786367.8 | 1950 | 1464645 | 실드케이블 120% | 품5-37-1
품5-37-2 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,3열 동시 | m | 350.9 | 16897 | 5929157.3 | 2816 | 988134.4 | 실드케이블 120% | 품5-37-2
품5-37-3 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 2.5SQ-2C,4열 동시 | m | 72.1 | 22096 | 1593121.6 | 3683 | 265544.3 | 실드케이블 120% | 품5-37-3
품5-38 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,1열 포설 | m | 0 | 5570 | 0 |  |  |  | 품5-38
품38-1 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,2열 동시 | m | 0 | 10027 | 0 |  |  |  | 품38-1
픔38-2 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,3열 동시 | m | 0 | 14483 | 0 |  |  |  | 픔38-2
품38-3 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 1.5SQ-2C,4열 동시 | m | 0 | 18940 | 0 |  |  |  | 품38-3
품5-39 | 제어케이블포설 | FR-CVVS 1.5SQ-4C | m | 40.2 | 10677 | 429215.4 | 1780 | 71556 | 실드케이블 120% | 품5-39
품5-40 | 제어케이블포설 | FR-CVVS 1.5SQ-15C | m | 40.2 | 24603 | 989040.6 | 4101 | 164860.2 | 실드케이블 120% | 품5-40
품5-41 | 동축케이블 | 3C-2V | m | 0 | 6576 | 0 |  |  |  | 품5-41
품5-42 | UTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P | m | 30 | 5802 | 174060 |  |  |  | 품5-42
품5-43 | RS-데이터 케이블 포설 | 10P 이하, 1열 | m | 1316.9 | 6963 | 9169574.7 |  |  |  | 품5-43
품43-1 | RS-데이터 케이블 포설 | 10P 이하, 2열 | m | 0 | 12533 | 0 |  |  |  | 품43-1
품43-2 | RS-데이터 케이블 포설 | 10P 이하, 3열 | m | 0 | 18104 | 0 |  |  |  | 품43-2
품5-44 | S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,1열 포설 | m | 2357.2 | 5802 | 13676474.4 |  |  |  | 품5-44
품5-44-1 | S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,2열 동시 | m | 822.5 | 10444 | 8590190 |  |  |  | 품5-44-1
품44-2 | S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,3열 동시 | m | 347 | 15087 | 5235189 |  |  |  | 품44-2
품44-3 | S-FTP 케이블 포설 | CAT.5e 4P,4열 동시 | m | 71 | 19729 | 1400759 |  |  |  | 품44-3
품5-45 | 접지선 포설 | F-GV 6SQ | m | 127.5 | 3732 | 475830 | 1244 | 158610 | 옥내포설 150% | 품5-45
품5-46 | 접지선 포설 | F-GV 16SQ | m | 0 | 4479 | 0 |  |  |  | 품5-46
품5-47 | 접지선 포설 | F-GV 95SQ | m | 0 | 5599 | 0 |  |  |  | 품5-47
품5-48 | 합성수지 파형관 시설 | 50mm이하 | m | 0 | 8641 | 0 |  |  |  | 품5-48
품5-49 | 후강전선관 시설 | 22㎜ | m | 0 | 32849 | 0 |  |  |  | 품5-49
품5-50 | 후강전선관 시설 | 28㎜ | m | 0 | 41807 | 0 |  |  |  | 품5-50
품5-51 | 플랙시블 전선관 시설 | 22mm | m | 0 | 19087 | 0 |  |  |  | 품5-51
품5-52 | 플랙시블 전선관 시설 | 28mm | m | 0 | 23292 | 0 |  |  |  | 품5-52
품5-53 | 금속닥트 신설 | 중형(150*100mm) 이하 | m | 0 | 99542 | 0 |  |  |  | 품5-53
품5-54 | 앙카볼트 설치 | Φ13mm이하 | 개 | 0 | 9954 | 0 |  |  |  | 품5-54
품5-55 | 모듈라플러그 접속 | S-FTP RJ-45, 접지 | 개 | 314 | 4205 | 1320370 |  |  |  | 품5-55
품5-56 | 콘넥터(영상) | BNC, 5C이하 | 개 | 0 | 4977 | 0 |  |  |  | 품5-56
품5-57-1 | 풀박스 설치 | 100㎠이하, 천정,노출 | 개 | 0 | 11945 | 0 |  |  |  | 품5-57-1
품5-57-2 | 풀박스 설치 | 100㎠이하, 벽체,노출 | 개 | 0 | 50766 | 0 |  |  |  | 품5-57-2
품5-57-3 | 풀박스 설치 | 625㎠이하, 벽체,노출 | 개 | 0 | 164245 | 0 |  |  |  | 품5-57-3
품5-57-4 | 풀박스 설치 | 900㎠이하, 벽체,노출 | 개 | 0 | 179176 | 0 |  |  |  | 품5-57-4
품5-58 | 기초대 설치 | CCTV폴(60cm*60cm*60cm이상) | 개 | 8 | 224879 | 1799032 |  |  |  | 품5-57
품5-58-1 | 기기기초대 설치 | 감지기폴(40cm*40cm*40cm이상) | 개 | 0 | 56219 | 0 |  |  |  | 품58-1
품5-59 | 합성수지함 설치 | 연결용박스 | 개 | 0 | 9954 | 0 |  |  |  | 품5-59
품5-60 | 안내판설치 | 안내판설치 | 개 | 1 | 38366 | 38366 |  |  |  | 품5-60
품5-61 | 접속및 단자설치 | C형 및 원형 슬리브 | 개 | 0 | 35743 | 0 |  |  |  | 품5-61
품5-62 | PA단말기 설치 | 부대장치 | 대 | 0 | 124630 | 0 |  |  |  | 품5-62
품5-63 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,1열 포설 | m | 0 | 7427 | 0 |  |  |  | 품5-63
품5-63-1 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,2열 동시 | m | 0 | 13369 | 0 |  |  |  | 품5-63-1
품5-63-2 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,3열 동시 | m | 0 | 19311 | 0 |  |  |  | 품5-63-2
품5-63-3 | 전원케이블 포설 | FR-CVVS 4SQ-2C,4열 동시 | m | 0 | 25253 | 0 |  |  |  | 품5-63-3
품5-64 | 합성수지제 가요전선관 | CD, 22㎜ | M | 0 | 15528 | 0 |  |  |  | 품5-64
품5-65 | 벽관통 구멍파기 | 직경 10cm, 벽두께 25cm | 개소 | 0 | 39396 | 0 |  |  |  | 품5-65
품5-65-1 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴 사용기준) | 직경 2.5cm, 바닥두께 30cm 이하 | 개소 | 0 | 58383 | 0 |  |  |  | 품5-65-1
품5-65-2 | 배관용 구멍뚫기(코어드릴 사용기준) | 직경 2.5cm, 벽두께 30cm 이하 | 개소 | 0 | 75554 | 0 |  |  |  | 품5-65-2
품5-66 | 케이블 명찰 취부 | 식별표시용 | 개 | 16 | 1500 | 24000 |  |  |  | 품5-66
품5-67 | 신호수 배치 | - | 인/일 | 26 | 150079 | 3902054
공구손료 할증분 합계 | [7 empty] | 19816737.5

## 9.시방서표지
9. 공 사 시 방 서
9-1. 일 반 시 방 서
9-2. 특 기 시 방 서
9-3. 안 전 시 방 서
9-4. 품 질 시 방 서
9-5. 환 경 시 방 서
9-6. 계 약 특 수 조 건

## 10.시설도면 (hidden)
10. 시 설 도 면
10-1. 광코아 계통도
10-2. 광케이블 시설 경과지도
10-3. 광케이블 시설 루트도(전구간)
10-1. 송변전용 광단말장치 구성도
10-2. PIA, NAC, HUB 및 전원설비 시설도
10-3. 송변전용 광단말장치 케이블 포설 LIST
10-4. 전원설비 용량산출서

## 10-2. 광단말(도일CT) (hidden)
도일C/T 광단국, PITR 시설도면
| 송광치 랙 | 단자대 랙 | IDF 랙 | LAN 랙/일 | LAN 랙/스
| DC/DC컨버터 | DC/DC컨버터 |  | DC/DC컨버터 | DC/DC컨버터
| AC/DC컨버터 | AC/DC컨버터 |  | AC/DC컨버터 | AC/DC컨버터
| 주셀프 1대 | 확장셀프 1대 |  | NAC(업무망) | 디지털스카다 광모뎀
| CTRU 4매 | LIU 2매 | LIU용 IDF | L3SW 3대 | 디지털스카다 UTM
| PIU 2매 | PIU 2매 | PTP용 IDF | 허브 | 디지털스카다 NAC
| PTP 3대 |  | PIU용 IDF | EPIA
FDF
| 단자대 | 단자대
To. 계전기(문막-여주복합,
여주복합-지제T/L)
- 광케이블, 제어케이블
To RTU
- 제어케이블(ALM)
DC
분전반
충전기
충전기
BATT.
UPS
BATT.
UPS
UPS
BATT.
UPS
BATT.
UPS
BATT.
통합
보안
MDF
LAN(일반)
L3SW, EPIA
IP계통
LAN
(스카다)
IDF
예비
OFD
송광치
PTP, FDF
단자대
예비
확장
단자대
UPS
BATT.
지제S/S에서 이설-예비PITR랙 활용
PITR-5000
(문막)
신설
주셀프 랙 1
주셀프 1
광전송유니트(200Km) 2
LIU 2
확장장치용 랙 1
확장장치셀프 2
PIU : 16(4T/L*2계열*2 (COM1, 2))
L3SW 3
단자대 랙 1
AC
분전반

## 10-2 광단말(서안성) (hidden)
서안성S/S 광단국, PITR 시설도면

## 10-2. 광단말도면(고덕2) (hidden)
고덕#2S/S 광단국, PITR 시설도면
충천기
#1
충전기
#1
BATT.
충전기
#2
충전기
#2
BATT.
UPS
UPS
BATT.
UPS
BATT.
UPS
BATT.
UPS
BATT.
MDF
LAN
일반
LAN
스카다
방송
통합
보안
IP계통
예비
DC
분전반
AC
분전반
송광치
(서안성)
예비
예비
예비
예비
예비
예비.
예비
단자대
2
IDF
(QDF)
IDF
(QDF)
OFD
송광치
(서안성)
PITR
5000
(평택)
단자대
1
송광치
(평택)
송광치
확장
VDF

## 10-1.송변전단말 구성도 (hidden)
10-1. 송변전용 광단말장치 구성도
○ 파장별 수용설비
| 구 분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 설 비 | PITR | SCADA | FA | 무인 | OA | 인터넷 | IoT | 예비
보안
|  |  |  | LS SW | LS SW | LS SW
(계전기실)
PADP-DC
PADP-AC
주장치
확장장치
PTPU
범 례
: Alarm Cable
AC 전원
(FR-CVVS 6㎟/2C) * 1조
DC 전원
(FR-CVVS 6㎟/2C) * 1조
(광전송장치 후면 )
IDF
LIU(챔프케이블)
-사급-
후렉시블관(GW-22)1조
(사급 : 광점퍼코드4열)
EPIA
HUB
후렉시블관(GW-16)2조
UTP (CAT.5E/4P)*2조
CTRU
PIU
ECU
LIU
(계전기실)
보호 PNL
제어케이블
(FR-CVVS 1.5SQ/4,2C)
GMU/ALM 用
후렉시블관(GW-22) ＊ 1조
광점퍼케이블(OJC-MM) ＊ 2열
OR B/O 4C 用
접지함체
접지선
(F-GV 16㎟)
PTP 전면
후렉시블관(GW-22)1조
(사급 : 광점퍼코드4열)
: 전원선
: 챔프케이블
: PIU용 케이블(광/제어)
: 광점퍼코드
1 RING
FAN 반
전원
분전반
O F D
전면
접지단자

## 10-2전원설비,LAN,IP계통 시설도 (hidden)
10-2. 전원설비 구성도 | 10-2. LAN, EPIA, PDAS 구성도 |  |  |  |  | 10-2. IP계통운영통신시스템 구성도 | 항공장애등 감시설비 구성도
※ 관련근거
가. 근 거 : 국토교통부고시 제2020~828호(항공장애 표시등과 항공장애 주간표지의 설치 및 관리기준)
나. 제21조 : 표시등의 운용을 감시할 수 있는 시각 감시기 또는 청각 감시기를 감시자가 상시 감시할 수 있는 곳에
설치할 것
|  | D= | (17.8 * 44 * 26.7)/(1000*4.4) | = | 9.5052
PDAS(데이터수집장치)
보호계전기
계전기실
T/L보호PNL (87)
T/L보호PNL (21)
보호계전기
BUS보호PNL
M.Tr보호PNL
BFP PNL
지상2층 계전기실
보호계전기
LAN
허브
NAC
송변전광단말장치
L3SW
전압검출기(ACS)
원격단말장치(EPIA)
온도센서
충전기 입력
UPS 입력
ICT실
광단국 Major/Critical 경보
PITR 경보
기타 정보통신설비 주요 Dry 접점
AI접점
DI접점
원격단말장치(EPIA)
ICT실 출입문
OFD랙 문
PDAS(데이터수집장치)
PDAS(데이터원격취득시스템)
IP계통
운영통신
주장치
송변전광단말장치
L3 SW
ICT실
감시실
AOM
사령원 콘솔
일반전화기 무선
사령원콘솔,AOM 전원
FR-CVVS 2.5sq/2C(FROM ICT실 UPS분전반)
UTP 4P
UTP 4P
UTP 4P
UTP 4P
보호계전기
계전기실
T/L보호PNL (87)
T/L보호PNL (21)
보호계전기
BUS보호PNL
M.Tr보호PNL
BFP PNL
지상1층 계전기실
보호계전기
항공장애등 Controller
파워 링 * 2
Network
Control
Condition
Monitoring
철탑위치 송출장치
인산 철 Battery
DC12 100Ah*2
ETHERNET
중광도
항공장애등*1
Core and I/O
Supply
System reset
System Power
AC/DC Supply
Smart Power Supply
40W
Camera
DC Output
DC Output
AC/DC Supply
Battery Control
Condition
Monitoring
Remote Control
저광도
항공장애등*1
DC Input
Light Control
45W
1.5W
DC14.5V
AC24V
OPGW
RS-485
ETHERNET
PS-LTE
Control
DC12V
DC14.5V
DC12V
지능형 광 전송장치
광
Core*1
ETHERNET
ETHERNET
DC12V
계전기실
AC PL-MA1
(MCCB)
(225AF 100AT)
변전 배전반
(3상4선, RSTN)
F-CV 4C / 35㎟
F-CV 2C / 16㎟
통신 UPS
~/-
~/-
BATTERY
192VDC
12V 100AH(16개)
15kVA
3상4선
125AF/100AT
125AF/50AT
1상2선
AC
DC
* NOTE *
F-CV 4C / 16㎟
AC
main
(3상)
125AF/
100AT
AC Feeder
AC(1)
(3상)
AC(2)
(3상)
125AF/
50AT
UPS
main
(1상)
125AF/
100AT
AC Feeder
AC(1)
AC(2)
AC(3)
AC(4)
AC(5)
AC(6)
AC(7)
AC(8)
AC(9)
AC(10)
AC(11)
AC(12)
AC(13)
AC(14)
AC(15)
AC(16)
AC(17)
AC(18)
AC(19)
AC(20)
50AF/50AT 4EA
50AF/30AT 16EA
충전기
main
(1상)
250AF/
250AT
DC Feeder
DC(1)
DC(2)
DC(3)
DC(4)
DC(5)
DC(6)
DC(7)
DC(8)
DC(9)
DC(10)
DC(11)
DC(12)
DC(13)
DC(14)
DC(15)
DC(16)
50AF/50AT 4EA
30AF/20AT 12EA
AC 상용/UPS/DC 전원분전반
ICT실
충전기
BATTERY
48VDC
12V 100AH(4개)
150A
3상4선
250AF/250AT
125AF/50AT
AC PL-MA2
(MCCB)
(225AF 100AT)
변전 배전반
(3상4선, RSTN)
F-CV 4C / 35㎟
~/-

## 10-3-3. 전원PIALAN물량(동강) (hidden)
동강C/H 부지 전원설비
[9 empty] | 송광치랙 | 송광치랙
[9 empty] | 송광치 랙 | LAN랙
[7 empty] | PTP랙 제외해서 다시 그리기 위치도 수정 필요(지중) |  | DC/DC컨버터 | DC/DC컨버터
[9 empty] | AC/DC컨버터 | AC/DC컨버터
[9 empty] | 주셀프 1대 | PTP 2대
[9 empty] | CTRU 2매 | 스위치류
LIU 2매
FDF
[9 empty] | 단자대 | 단자대
▣ 전원설비 (UPS, 충전기, 축전지, 분전반 1식)
No. | 케이블 종류 | 시 작 | 종 료 | 용 도 | 동시포설 | 길이 | 비 고
ⓐ | FR-CVVS 25SQ/4C | 상용전원 | 전원분전반 | 통신분전반 380V 입력전원 | 1조
ⓑ | FR-CVVS 16SQ/4C | 전원분전반 | UPS 입력 | UPS 380V 입력전원 | 1조
ⓒ | FR-CVVS 16SQ/3C | 상용전원 | 충전기 입력 | 충전기 380V 입력전원 | 1조
ⓓ | FR-CVVS 16SQ/2C | UPS 출력 | 전원분전반 | UPS 220V 출력전원 | 2조
ⓔ | FR-CVVS 16SQ/2C | 충전기 출력 | 전원분전반 | 충전기 125V 출력전원 | 2조
ⓕ | F-GV 16SQ | 랙 접지단자 | 메쉬접지 | 분전반 랙 접지 | 1조 |  | 랙당 | 0
ⓖ | UTP CAT.5E 4P | UPS,충전기 SNMP | LAN랙 | UPS,충전기 NMS용 LAN | 1열*2조
ⓗ | 후렉시블전선관(28mm,GW-28) | UPS,충전기 SNMP | LAN랙 | 케이블보호[NMS용 LAN] | 1열*1조
ⓘ | 압착단자(25㎟ * 4C) | 상용전원 | 전원분전반 | 통신분전반 380V 입력전원 | 4개*2개소 |  | 개소당 | 0
ⓙ | 압착단자(16㎟ * 4C) | 전원분전반 | UPS 입력 | UPS 380V 입력전원 | 4개*2개소 |  | 개소당 | 0
ⓚ | 압착단자(16㎟ * 3C) | 전원분전반 | 충전기 입력 | 충전기 380V 입력전원 | 3개*2개소 |  | 개소당 | 0
ⓛ | 압착단자(16㎟ * 2C) | UPS 출력 | 전원분전반 | UPS 220V 출력전원 | 2개*2개소 |  | 개소당 | 0
ⓜ | 압착단자(16㎟ * 2C) | 충전기 출력 | 전원분전반 | 충전기 220V 출력전원 | 2개*2개소 |  | 개소당 | 0
ⓝ | FR-CVVS 2.5SQ/2C | 전원분전반 | 밧데리함체(3) | 팬전원용 | 1열*1조
| 셋트앙카(STS,Φ3/8, 75㎜) |  |  | 랙 고정 | 1조 |  | 랙당 4개
| 전산볼트(M10,철) |  |  | 랙 고정 | 1조
| 내진가대(600*750*270~330) |  |  | 랙 고정 | 1개*8대 |  | 랙당 1개
| 바닥고정브라켓(평마루용,600*750*25) |  |  | 랙 고정 | 1조 |  | 랙당 1개
| 랙명판(AL,190*75*1t) |  |  | 랙 명판 | 1조 |  | 랙당 1개
▣ LAN설비 (HUB, NAC, EPIA, SCADA 1식)
No. | 케이블 종류 | 시 작 | 종 료 | 용 도 | 동시포설 | 길이 | 비 고
ⓞ | UTP CAT.5E 4P | EPIA | 온도센서 | 온도센서용 | 1조
ⓟ | UTP CAT.5E 4P | EPIA | OFD출입문 | OFD출입문 감시용 | 1조
ⓠ | UTP CAT.5E 4P | EPIA | 출입문(단), 출입문(양) | ICT실 출입문 감시용 | 1열*2조 |  |  | 0
ⓡ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | EPIA | 온도센서 | 케이블보호(온도센서용) | 1조
ⓢ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | EPIA | OFD출입문 | 케이블보호(OFD출입문용) | 1조
ⓣ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | EPIA | 출입문(단), 출입문(양) | 케이블보호(ICT실 출입문용) | 1조
⑪ | FR-CVVS 6SQ/2C | 전원분전반(UPS출력) | LAN랙 | LAN랙 AC전원 | 1조
| FR-CVVS 6SQ/2C | 전원분전반(충전기출력) | LAN랙 | LAN랙 DC전원 | 1조
| FR-CVVS 6SQ/2C | 전원분전반(UPS출력) | LAN랙 | AC전원(220V) | 1조 |  |  | 0
⑫ | UTP CAT.5E 4P | 송광치 | L3스위치, HUB | OA, FA , IPT용 | 4열*1조 |  |  | 0
⑬ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | 송광치 | L3스위치, HUB | 케이블보호(OA, FA , IPT용) | 1조
⑭ | 랙명판(AL,190*75*1t) | MDF, LAN/일, LAN/스 랙 |  | 랙 명판 | 1조
⑮ | 콘센트(노출 접지 220V2구) | LAN/일, LAN/스 랙 |  | LAN 랙 멀티콘센트 연결용 | 1조
| 광모뎀 전원2중화 장치 | LAN/스카다 랙 |  | 디지털 스카다용 | 1조
| 광점퍼코드(SC/PC-SC/APC,15m) | 광모뎀 | OFD | 광선로 구성 | 2열*1조 |  |  | 0
| AC/DC컨버터 | LAN/스카다 랙 |  | DC 전원 분배반 | 1조
| DC/DC컨버터 | LAN/스카다 랙 |  | DC 전원 분배반 | 1조
| FADP | LAN/일반 랙 |  | DC 전원 분배반 | 1조
| 바닥고정브라켓(평마루용,600*750*25) | LNA 랙 |  | 랙 고정 | 1조 |  | 랙당 1개
▣ IP계통운영통신시스템
No. | 케이블 종류 | 시 작 | 종 료 | 용 도 | 동시포설 | 길이 | 비 고
⒜ | UTP CAT.5E 4P | L3스위치 | 허브(FA, IP계통) | IP계통운영통신시스템용 LAN | 1조 |  | IP계통운영통신시스템당
⒝ | UTP CAT.5E 4P | 허브(FA) | 주장치(RSGM) | 주장치(RSGM)용 LAN | 1조
⒞ | UTP CAT.5E 4P | 허브(FA,POE) | 사령원콘솔,AOM(감시실) | 사령원콘솔,AOM용 | 2열*2조 |  |  | 0
⒟ | UTP CAT.5E 4P | 주장치(RSGM) | 유무선전화기(감시실) | 일반전화기용 | 1조
⒠ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | L3스위치 | 허브(FA, IP계통) | IP계통운영통신시스템용 LAN | 1조
⒡ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | 허브(FA) | 사령원콘솔,AOM(감시실) | 사령원콘솔,AOM용 | 1조
⒢ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | 주장치(RSGM) | 유무선전화기(감시실) | 일반전화기용 | 1조
⒣ | FR-CVVS 2.5SQ/2C | ICT실 전원분전반 UPS전원 | 사령원콘솔,AOM(감시실) | AC입력전압 | 1조
⒤ | 콘센트(노출 접지 220V2구) | 사령원콘솔,AOM(감시실) |  | 사령원콘솔,AOM 전원용 | 1조
⒥ | FR-CVVS 6SQ/2C | ICT실 전원분전반 UPS 전원 | IP계통운영통신시스템 랙 | 랙 AC전원 | 1조
⒦ | F-GV 6SQ | 랙 접지단자 | 메쉬접지 | 랙 접지 | 1조
| 셋트앙카(STS,Φ3/8, 75㎜) | IP계통운영통신시스템 랙 |  | 랙 고정 | 1조
| 전산볼트(M10,철) | IP계통운영통신시스템 랙 |  | 랙 고정 | 1조
| 랙명판(AL,190*75*1t) | IP계통운영통신시스템 랙 |  | 랙 명판 | 1조
| 콘센트(노출 접지 220V2구) | IP계통운영통신시스템 랙 |  | IP계통운영통신시스템 랙 멀티콘센트 연결용 | 1조
Note on F43: 전원설비 변전용 8대 변환용 6대

## 10-2-1. 전원_PIA_LAN물량(ICT실)_동해안 (hidden)
10-2-1. 동해안#1 변환소 전원설비, LAN설비, IP계통운영 시설도면(ICT실)
[9 empty] | 송광치랙 | 송광치랙 | 일반내진랙 | 일반내진랙(LAN) | 송광치랙
[9 empty] | 송광치 랙 | SCADA랙 | 단자대랙 | 일반랙 | PTP랙랙
[9 empty] | DC/DC컨버터 | DC/DC컨버터 |  | FADP(DC-DC) | DC/DC컨버터
[9 empty] | AC/DC컨버터 | AC/DC컨버터 |  | L3SW 4대(OA, FA, 무인보안, IPT) | AC/DC컨버터
[9 empty] | 주셀프 1대 |  |  | NAC | PTP 9대
[9 empty] | CTRU 2매 | 디지털스카다 광모뎀 | LIU용 IDF | 허브
[9 empty] | LIU 2매 | 디지털스카다 UTM#1 | PTP용 IDF | EPIA
[9 empty] | 디지털스카다UTM#2 | 디지털스카다 NAC |  | IP계통운영
L3SW 2대(스카다)
FDF
[9 empty] | 단자대 | 단자대 |  |  | 단자대
▣ 전원설비 (UPS, 충전기, 축전지, 분전반 1식)
No. | 케이블 종류 | 시 작 | 종 료 | 용 도 | 동시포설 | 길이 | 비 고
ⓐ | FR-CVVS 35SQ/4C | 소내전원실 소내반(2층) | ICT실 전원분전반 | 통신분전반 380V 입력전원 | 1조 | 153
ⓑ | FR-CVVS 16SQ/4C | ICT실 전원분전반 | UPS 입력 | UPS 380V 입력전원 | 1조 | 8
ⓒ | FR-CVVS 16SQ/3C | 소내전원실 소내반(2층) | 충전기 입력 | 충전기 380V 입력전원 | 2조 | 305
|  | 소내전원실 소내반(2층) | 충전기 입력 | 충전기 380V 입력전원 | 1조
ⓓ | FR-CVVS 16SQ/2C | UPS 출력 | ICT실 UPS전원분전반 | UPS 220V 출력전원 | 1조 | 8
|  | UPS 출력 | ICT실 UPS전원분전반 | UPS 220V 출력전원 | 1조
ⓔ | FR-CVVS 16SQ/2C | 충전기 출력 | ICT실 전원분전반 | 충전기 48V 출력전원 | 1조 | 7
|  | 충전기 출력 | ICT실 전원분전반 | 충전기 48V 출력전원 | 1조 | 8
ⓕ | F-GV 16SQ | 랙 접지단자 | 메쉬접지 | 분전반, ups, 충전기 랙 접지 | 1조 | 24 | 랙당 | 3
ⓖ | UTP CAT.5E 4P | 충전기 SNMP | LAN/일 랙 | 충전기 NMS용 LAN | 1열*2조 | 18
|  | UPS SNMP | LAN/일 랙 | UPS NMS용 LAN | 1열*1조 | 10
ⓗ | 후렉시블전선관(28mm,GW-28) | 충전기 SNMP | LAN/일 랙 | 케이블보호[NMS용 LAN] | 1열*1조 | 6
|  | UPS SNMP | LAN/일 랙 | UPS,충전기 NMS용 LAN | 1열*1조 | 5
ⓘ | 압착단자(35㎟ * 4C) | 소내전원실 소내반 | ICT실 전원분전반 | 통신분전반 380V 입력전원 | 4개*2개소 | 8 | 개소당 | 4
ⓙ | 압착단자(16㎟ * 4C) | ICT실 전원분전반 | UPS 입력 | UPS 380V 입력전원 | 4개*2개소 | 8 | 개소당 | 4
ⓚ | 압착단자(16㎟ * 3C) | ICT실 전원분전반(소내전원실 소내반MA1) | 충전기 입력 | 충전기 380V 입력전원 | 3개*4개소 | 12 | 개소당 | 4
ⓛ | 압착단자(16㎟ * 2C) | UPS 출력 | ICT실 전원분전반 | UPS 220V 출력전원 | 2개*2개소 | 4 | 개소당 | 2
ⓜ | 압착단자(16㎟ * 2C) | 충전기 출력 | ICT실 전원분전반 | 충전기 220V 출력전원 | 2개*4개소 | 8 | 개소당 | 2
ⓝ | FR-CVVS 2.5SQ/2C | ICT실 전원분전반 | 밧데리함체(3) | 팬전원용 | 1열*4조 | 30
| 셋트앙카(STS,Φ3/8, 75㎜) | 분전반(3),UPS(2),충전기(3),축전지(6) 랙 |  | 랙 고정 | 1조 | 32 | 랙당 4개(전원설비)
| 전산볼트(M10,철) |  |  | 랙 고정 | 1조
| 내진가대(600*750*270~330) |  |  | 랙 고정 | 1개*0대 |  | 랙당 1개
| 바닥고정브라켓(평마루용,600*750*25) |  |  | 랙 고정 | 1조 |  | 랙당 1개
| 랙명판(AL,190*75*1t) |  |  | 랙 명판 | 1조 | 8 | 랙당 1개(전원설비)
▣ LAN설비 (HUB, EPIA 1식)
No. | 케이블 종류 | 시 작 | 종 료 | 용 도 | 동시포설 | 길이 | 비 고
ⓐ | UTP CAT.5E 4P | EPIA | 온도센서 | 온도센서용 | 1조 | 11
ⓑ | UTP CAT.5E 4P | EPIA | OFD출입문 | OFD출입문 감시용 | 1조 | 22
ⓒ | UTP CAT.5E 4P | EPIA | 출입문(단), 출입문(양) | ICT실 출입문 감시용 | 1열*2조 | 28 |  | 14
ⓓ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | EPIA | 온도센서 | 케이블보호(온도센서용) | 1조 | 11
ⓔ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | EPIA | OFD출입문 | 케이블보호(OFD출입문용) | 1조 | 5.5
ⓕ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | EPIA | 출입문(단), 출입문(양) | 케이블보호(ICT실 출입문용) | 1조 | 14
ⓖ | FR-CVVS 6SQ/2C | 전원분전반(UPS출력) | LAN/일 랙 | LAN/일 랙 AC전원 | 1조 | 10
ⓗ | FR-CVVS 6SQ/2C | 전원분전반(충전기출력) | LAN/일 랙 | LAN/일 랙 DC전원 | 1조 | 10
ⓘ | FR-CVVS 6SQ/2C | ICT실 UPS, DC분전반 | LAN/스, PTP랙 | LAN/스 랙 AC(2), DC(1) *2 | 6열*1조 |  |  | 0
ⓙ | UTP CAT.5E 4P | 송광치 | L3스위치, HUB | OA, FA , 인터넷, 통합보안 | 4열*1조 | 16 |  | 4
ⓚ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | 송광치 | L3스위치, HUB | 케이블보호(OA, FA , IPT용) | 1조 | 4
ⓛ | 랙명판(AL,190*75*1t) | MDF, LAN/일, LAN/스 랙 |  | 랙 명판 | 1조 | 2 | LAN랙(일반)
ⓜ | 콘센트(노출 접지 220V2구) | LAN/일, LAN/스, PTP랙 |  | LAN 랙 멀티콘센트 연결용 | 1조 |  | LAN랙(일반)
ⓝ | 광모뎀 전원2중화 장치 | LAN/스카다 랙 |  | 디지털 스카다용 | 1조
ⓞ | 광점퍼코드(SC/PC-SC/APC,15m) | 광모뎀 | OFD | 광선로 구성 | 2열*1조 | 20 |  | 10
ⓟ | AC/DC컨버터 | LAN/스카다 랙 |  | DC 전원 분배반 | 1조
| DC/DC컨버터 | LAN/스카다 랙 |  | DC 전원 분배반 | 1조
| FADP | LAN/일반 랙 |  | DC 전원 분배반 | 1조 |  | DC-DC컨버터
| 바닥고정브라켓(평마루용,600*750*25) | LAN 랙 |  | 랙 고정 | 1조 |  | 랙당 1개
▣ IP계통운영통신시스템
No. | 케이블 종류 | 시 작 | 종 료 | 용 도 | 동시포설 | 길이 | 비 고
ⓐ | UTP CAT.5E 4P | 송변전광단말 | 송광치 L3 | IP계통운영통신시스템용 LAN | 1조 | 12
ⓑ | UTP CAT.5E 4P | 송광치 L3 | POE스위치 | POE스위치 | 1조 | 9
ⓒ | UTP CAT.5E 4P | POE스위치 | 사령원콘솔,AOM(감시실) | 사령원콘솔,AOM용 | 3열*3조 | 243 | 시스템박스 활용
ⓓ | UTP CAT.5E 4P | 주장치(RSGM) | 유무선전화기(감시실) | 일반전화기용 | 1조
ⓔ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | POE스위치 | MDF | IP계통운영통신시스템용 LAN | 1조 | 12
ⓕ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | 허브(FA, POE) | 사령원콘솔,AOM(감시실) | 사령원콘솔,AOM용 | 1조 | 81
ⓖ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | 주장치(RSGM) | 유무선전화기(감시실) | 일반전화기용 | 1조
ⓗ | FR-CVVS 2.5SQ/2C | ICT실 전원분전반 UPS전원 | 사령원콘솔,AOM(감시실) | AC입력전압 | 1조
ⓘ | 콘센트(노출 접지 220V2구) | 사령원콘솔,AOM(감시실) |  | 사령원콘솔,AOM 전원용 | 1조
ⓙ | FR-CVVS 6SQ/2C | ICT실 전원분전반 UPS 전원 | IP계통운영통신시스템 랙 | 랙 AC전원 | 1조
ⓚ | F-GV 6SQ | 랙 접지단자 | 메쉬접지 | 랙 접지 | 1조 | 3 | 전원설비 전체, 전송설비(신설), 기타설비(신설) 제외
| 셋트앙카(STS,Φ3/8, 75㎜) | 기타랙 |  | 랙 고정 | 1조
| 전산볼트(M10,철) | 기타랙 |  | 랙 고정 | 1조
| 랙명판(AL,190*75*1t) | 기타랙 |  | 랙 명판 | 1조 |  | 랙당 1개(기타설비)
| 콘센트(노출 접지 220V2구) | 기타랙 |  | IP계통운영통신시스템 랙 멀티콘센트 연결용 | 1조
Note on H38: 내선전기 트레이사용

## 10-2-2. 전원_PIA_LAN물량_동강 (hidden)
10-2-2. 동강 전원설비 시설도면
▣ 전원설비 (UPS, 충전기, 축전지, 분전반 1식)
No. | 케이블 종류 | 시 작 | 종 료 | 용 도 | 동시포설 | 길이 | 비 고
ⓐ | FR-CVVS 35SQ/4C | 전력구 소내반 | ICT실 전원분전반 | 통신분전반 380V 입력전원 | 1조 | 150
ⓑ | FR-CVVS 16SQ/4C | ICT실 전원분전반 | UPS 입력 | UPS 380V 입력전원 | 1조 | 8
ⓒ | FR-CVVS 16SQ/3C | 전력구 소내반 | 충전기 입력 | 충전기 380V 입력전원 | 1조 | 150
|  | 소내전원실 소내반(2층) | 충전기 입력 | 충전기 380V 입력전원 | 1조
ⓓ | FR-CVVS 16SQ/2C | UPS 출력 | ICT실 UPS전원분전반 | UPS 220V 출력전원 | 1조 | 8
|  | UPS 출력 | ICT실 UPS전원분전반 | UPS 220V 출력전원 | 1조
ⓔ | FR-CVVS 16SQ/2C | 충전기 출력 | ICT실 전원분전반 | 충전기 48V 출력전원 | 1조 | 7
|  | 충전기 출력 | ICT실 전원분전반 | 충전기 48V 출력전원 | 1조
ⓕ | F-GV 16SQ | 랙 접지단자 | 메쉬접지 | 분전반, ups, 충전기 랙 접지 | 1조 | 24 | 랙당 | 3
ⓖ | UTP CAT.5E 4P | 충전기 SNMP | LAN/일 랙 | 충전기 NMS용 LAN | 1열*2조 | 18
|  | UPS SNMP | LAN/일 랙 | UPS NMS용 LAN | 1열*1조 | 10
ⓗ | 후렉시블전선관(28mm,GW-28) | 충전기 SNMP | LAN/일 랙 | 케이블보호[NMS용 LAN] | 1열*1조 | 6
|  | UPS SNMP | LAN/일 랙 | UPS,충전기 NMS용 LAN | 1열*1조 | 5
ⓘ | 압착단자(25㎟ * 4C) | 전력구 소내반 | ICT실 전원분전반 | 통신분전반 380V 입력전원 | 4개*2개소 | 8
ⓙ | 압착단자(16㎟ * 4C) | ICT실 전원분전반 | UPS 입력 | UPS 380V 입력전원 | 4개*2개소 | 8
ⓚ | 압착단자(16㎟ * 3C) | ICT실 전원분전반(소내전원실 소내반MA1) | 충전기 입력 | 충전기 380V 입력전원 | 3개*2개소 | 6
ⓛ | 압착단자(16㎟ * 2C) | UPS 출력 | ICT실 전원분전반 | UPS 220V 출력전원 | 2개*2개소 | 4
ⓜ | 압착단자(16㎟ * 2C) | 충전기 출력 | ICT실 전원분전반 | 충전기 220V 출력전원 | 2개*2개소 | 4
ⓝ | FR-CVVS 2.5SQ/2C | ICT실 전원분전반 | 밧데리함체(3) | 팬전원용 | 1열*1조 | 13
| 셋트앙카(STS,Φ3/8, 75㎜) | 분전반(3),UPS(2),충전기(3),축전지(6) 랙 |  | 랙 고정 | 1조 | 24 | 랙당 4개(전원설비)
| 전산볼트(M10,철) |  |  | 랙 고정 | 1조
| 내진가대(600*750*270~330) |  |  | 랙 고정 | 1개*0대 |  | 랙당 1개
| 바닥고정브라켓(평마루용,600*750*25) |  |  | 랙 고정 | 1조 |  | 랙당 1개
| 랙명판(AL,190*75*1t) |  |  | 랙 명판 | 1조 | 6 | 랙당 1개(전원설비)
▣ LAN설비 (HUB, EPIA 1식)
No. | 케이블 종류 | 시 작 | 종 료 | 용 도 | 동시포설 | 길이 | 비 고
ⓞ | UTP CAT.5E 4P | EPIA | 온도센서 | 온도센서용 | 1조 | 11
ⓟ | UTP CAT.5E 4P | EPIA | OFD출입문 | OFD출입문 감시용 | 1조 | 11
ⓠ | UTP CAT.5E 4P | EPIA | 출입문(단), 출입문(양) | ICT실 출입문 감시용 | 1열*2조 | 28 |  | 14
ⓡ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | EPIA | 온도센서 | 케이블보호(온도센서용) | 1조 | 11
ⓢ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | EPIA | OFD출입문 | 케이블보호(OFD출입문용) | 1조 | 3
ⓣ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | EPIA | 출입문(단), 출입문(양) | 케이블보호(ICT실 출입문용) | 1조 | 14
⑪ | FR-CVVS 6SQ/2C | 전원분전반(UPS출력) | LAN/일 랙 | LAN/일 랙 AC전원 | 1조 | 10
| FR-CVVS 6SQ/2C | 전원분전반(충전기출력) | LAN/일 랙 | LAN/일 랙 DC전원 | 1조 | 10
| FR-CVVS 6SQ/2C | ICT실 UPS, DC분전반 | LAN/스, PTP랙 | LAN/스 랙 AC(2), DC(1) *2 | 6열*1조 |  |  | 0
⑫ | UTP CAT.5E 4P | 송광치 | L3스위치, HUB | 지중감시 예비용 | 1조 | 4 |  | 1
⑬ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | 송광치 | L3스위치, HUB | 케이블보호(OA, FA , IPT용) | 1조 | 1
⑭ | 랙명판(AL,190*75*1t) | MDF, LAN/일, LAN/스 랙 |  | 랙 명판 | 1조 | 1 | LAN랙(일반)
⑮ | 콘센트(노출 접지 220V2구) | LAN/일, LAN/스, PTP랙 |  | LAN 랙 멀티콘센트 연결용 | 1조 |  | LAN랙(일반)
| 광모뎀 전원2중화 장치 | LAN/스카다 랙 |  | 디지털 스카다용 | 1조
| 광점퍼코드(SC/PC-SC/APC,15m) | 광모뎀 | OFD | 광선로 구성 | 2열*1조 | 20 |  | 10
| AC/DC컨버터 | LAN/스카다 랙 |  | DC 전원 분배반 | 1조
| DC/DC컨버터 | LAN/스카다 랙 |  | DC 전원 분배반 | 1조
| FADP | LAN/일반 랙 |  | DC 전원 분배반 | 1조 |  | DC-DC컨버터
| 바닥고정브라켓(평마루용,600*750*25) | LNA 랙 |  | 랙 고정 | 1조 |  | 랙당 1개
▣ IP계통운영통신시스템
No. | 케이블 종류 | 시 작 | 종 료 | 용 도 | 동시포설 | 길이 | 비 고
⒜ | UTP CAT.5E 4P | 송변전광단말 | 송광치 L3 | IP계통운영통신시스템용 LAN | 1조
⒝ | UTP CAT.5E 4P | 송광치 L3 | POE스위치 | POE스위치 | 1조
⒞ | UTP CAT.5E 4P | POE스위치 | 사령원콘솔,AOM(감시실) | 사령원콘솔,AOM용 | 3열*6조 |  | 시스템박스 활용
⒟ | UTP CAT.5E 4P | 주장치(RSGM) | 유무선전화기(감시실) | 일반전화기용 | 1조
⒠ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | POE스위치 | MDF | IP계통운영통신시스템용 LAN | 1조
⒡ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | 허브(FA, POE) | 사령원콘솔,AOM(감시실) | 사령원콘솔,AOM용 | 1조
⒢ | 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | 주장치(RSGM) | 유무선전화기(감시실) | 일반전화기용 | 1조
⒣ | FR-CVVS 2.5SQ/2C | ICT실 전원분전반 UPS전원 | 사령원콘솔,AOM(감시실) | AC입력전압 | 1조
⒤ | 콘센트(노출 접지 220V2구) | 사령원콘솔,AOM(감시실) |  | 사령원콘솔,AOM 전원용 | 1조
⒥ | FR-CVVS 6SQ/2C | ICT실 전원분전반 UPS 전원 | IP계통운영통신시스템 랙 | 랙 AC전원 | 1조
⒦ | F-GV 6SQ | 랙 접지단자 | 메쉬접지 | 랙 접지 | 1조 |  | 전원설비 전체, 전송설비(신설), 기타설비(신설) 제외
| 셋트앙카(STS,Φ3/8, 75㎜) | 기타랙 |  | 랙 고정 | 1조
| 전산볼트(M10,철) | 기타랙 |  | 랙 고정 | 1조
| 랙명판(AL,190*75*1t) | 기타랙 |  | 랙 명판 | 1조 |  | 랙당 1개(기타설비)
| 콘센트(노출 접지 220V2구) | 기타랙 |  | IP계통운영통신시스템 랙 멀티콘센트 연결용 | 1조

## 10-4-4. 단말케이블LIST(동강) (hidden)
10-7. 송변전광단말 케이블 포설 LIST
▣ 동강C/H 송변전광단말장치 1대, HSR PtoP unit 1대 | [9 empty] | 지우지 마세요
구분 | 케이블 규격 | 시 작 | 종 료 | 용 도 | 단위 | 조 | 길이 | 비고 |  | 길이 | 1층 냉각기실
송광치(HSR) 0대 확장셀프 1대 | FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(주) | 전원분전반 | DC전원 | m | 1 | 10 |  | 신설 | 10 | 10
| FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(예비) | 전원분전반 | AC전원 | m | 1 | 10 |  | 신설 | 10 | 10
| FR-CVVS 6SQ/2C | 단말 랙 | 전원분전반 | 단말 랙 AC전원 | m | 1 | 10 |  | 신설 | 10 | 10
| F-GV 6SQ | 단말/IDF 랙 접지단자 | 접지함체 | 랙 접지 | m | 1 | 3 |  | 신설 | 3 | 3
| 광점퍼코드(SC/PC-SC/APC,15m) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 광선로 구성 | m | 4 | 12 | 사급 |  | 3 | 3
| 후렉시블전선관(22mm,GW-22) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 케이블 보호(광점퍼코드) | m | 2 | 6 |  |  | 3 | 3
| UTP케이블, CAT.5E 4P | 주셀프(L3SW) | LAN(HUB),확장셀프 | LAN 구성(NMS,확장) | m | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | 주셀프(L3SW) | LAN(HUB),확장셀프 | 케이블 보호 | m | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
| UTP케이블, CAT.5E 4P | FADP | PIA | TRMS용 경보 | m | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | FADP | PIA | 케이블 보호 | m | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
| 챔프케이블, CAT.5E 25P(15m) | LIU 출력 | Q(I)DF | DS1신호 결선 | m | 1 | 0 | 사급(LIU) | 기설 | 0
확장셀프 1대 HSR PTP (1대) 구)PTP (0대) | FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(주) | 전원분전반 | 단말 전원 주 | m | 1 | 11 |  | 신설 | 11 | 11
| FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(예비) | 전원분전반 | 단말 전원 예비 | m | 1 | 11 |  | 신설 | 11 | 11
| FR-CVVS 6SQ/2C | 랙 | 전원분전반 | 단말 랙 AC전원 | m | 1 | 11 |  | 신설 | 11 | 11
| F-GV 6SQ | 단말/IDF 랙 접지단자 | 접지함체 | 랙 접지 | m | 1 | 0 |  | 신설 | 0
| 광점퍼코드(SC/PC-SC/APC,15m) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 광선로 구성 | m | 2 | 6 | 사급(신1) | 신설 | 3 | 3
| 후렉시블전선관(22mm,GW-22) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 케이블 보호(광점퍼코드) | m | 2 | 6 |  | 신설 | 3 | 3
| UTP케이블, CAT.5E 4P | PTP | LAN(HUB) | LAN 구성(NMS) | m | 2 | 6 |  | 신설 | 3 | 3
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | PTP | LAN(HUB) | 케이블 보호 | m | 2 | 6 |  | 신설 | 3 | 3
| UTP케이블, CAT.5E 4P | FADP | PIA | TRMS용 경보 | m | 1 | 3 |  | 신설 | 3 | 3
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | FADP | PIA | 케이블 보호 | m | 1 | 3 |  | 신설 | 3 | 3
| 챔프케이블, CAT.5E 25P(15m) | DS1 접속 출력 | IDF | DS1신호 결선 | m | 1 | 0 | 사급(신1) | 신설 | 0
| 챔프케이블, CAT.5E 25P(15m) | DSO 출력 | VDF | DS0신호 결선 | m | 1 | 0 | 사급(구형) |  | 0
| UTP케이블, CAT.5 25P | VDF | MDF | DS0신호 결선 | m | 1 | 0 |  |  | 0

## 10-3-1. 송광단말케이블LIST(동해안) (hidden)
10-3-1. 송변전광단말 케이블 포설 LIST(동해안#1 ICT실)
▣ 동해안#1 변환소 송변전광단말
구분 | 케이블 규격 | 시 작 | 종 료 | 용 도 | 단위 | 조 | 길이 | 비고 | 길이 | 송광치랙 | PTP,LAN
송광치(HSR) 1대 확장 셀프 0대 | FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(주) | 전원분전반 | 단말 전원 주 | m | 1 | 13 |  | 13 | 13
| FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(예비) | 전원분전반 | 단말 전원 예비 | m | 1 | 13 |  | 13 | 13
| FR-CVVS 6SQ/2C | 단말 랙 | 전원분전반 | 단말 랙 AC전원 | m | 1 | 13 |  | 13 | 13
| F-GV 6SQ | 단말/IDF 랙 접지단자 | 통신메인접지 | 랙 접지 | m | 1 | 3 |  | 3 | 3
| 광점퍼코드(SC/PC-SC/APC,15m) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 광선로 구성 | m | 8 | 32 | 사급 | 4 |  | 4
| 후렉시블전선관(22mm,GW-22) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 케이블 보호(광점퍼코드) | m | 4 | 16 |  | 4 |  | 4
| UTP케이블, CAT.5E 4P | 주셀프(L3SW) | LAN(HUB),확장셀프 | LAN 구성(NMS,확장) | m | 1 | 9 |  | 9 | 9
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | 주셀프(L3SW) | LAN(HUB),확장셀프 | 케이블 보호 | m | 1 | 9 |  | 9 | 9
| UTP케이블, CAT.5E 4P | FADP | PIA | TRMS용 경보 | m | 1 | 12 |  | 12 | 12
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | FADP | PIA | 케이블 보호 | m | 1 | 12 |  | 12 | 12
| 챔프케이블, CAT.5E 25P(15m) | LIU(LIU-DS) 출력 | QDF/IDF | DS1신호 결선 | m | 1 | 0 | 사급(LIU1) | 0
HSR PTP (1대) 구)PTP (0대) C-MUX (0대) | FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(주) | 전원분전반 | 단말 전원 주 | m | 1 | 13 |  | 13 |  | 13
| FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(예비) | 전원분전반 | 단말 전원 예비 | m | 1 | 13 |  | 13 |  | 13
| FR-CVVS 6SQ/2C | 랙 | 전원분전반 | 단말 랙 AC전원 | m | 1 | 13 |  | 13 |  | 13
| F-GV 6SQ | 단말/IDF 랙 접지단자 | 통신메인접지 | 랙 접지 | m | 1 | 3 |  | 3 |  | 3
| 광점퍼코드(SC/PC-SC/APC,15m) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 광선로 구성 | m | 1 | 0 | 사급(신3, 구0) | 0
| 후렉시블전선관(22mm,GW-22) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 케이블 보호(광점퍼코드) | m | 1 | 0 |  | 0
| UTP케이블, CAT.5E 4P | PTP | LAN(HUB) | LAN 구성(NMS) | m | 2 | 18 |  | 9 |  | 9
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | PTP | LAN(HUB) | 케이블 보호 | m | 1 | 9 |  | 9 |  | 9
| UTP케이블, CAT.5E 4P | FADP | PIA | TRMS용 경보 | m | 1 | 12 |  | 12 |  | 12
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | FADP | PIA | 케이블 보호 | m | 1 | 12 |  | 12 |  | 12
| 챔프케이블, CAT.5E 25P(15m) | DS1 접속 출력 | IDF | DS1신호 결선 | m | 3 | 0 | 사급(신3, 구0) | 0
| 챔프케이블, CAT.5E 25P(15m) | DSO 출력 | VDF | DS0신호 결선 | m | 3 | 0 | 지입(C-MUX) | 0
| UTP케이블, CAT.5 25P | VDF | MDF | DS0신호 결선 | m | 3 | 0 | C-MUX | 0
Note on L14: LIU 챔프케이블
Note on L15: 단자대1 랙용
Note on L16: 단자대1 랙용
Note on L17: 단자대1 랙용
Note on L19: HSR PTP용
Note on L23: 단자대 랙1
Note on L24: 단자대 랙1
Note on L25: HSR PTP 2, 구)PTP 1
Note on L26: C-MUX
Note on L27: C-MUX

## 10-3-2. 송광단말케이블LIST(동강) (hidden)
10-3-2. 송변전광단말 케이블 포설 LIST(동강)
▣ 동강C/H 송변전광단말 | [8 empty] | 지우지 마세요
구분 | 케이블 규격 | 시 작 | 종 료 | 용 도 | 단위 | 조 | 길이 | 비고 | 길이 | 송광치랙 | PTP랙
송광치(HSR) 1대 확장 셀프 0대 | FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(주) | 전원분전반 | 단말 전원 주 | m | 1 | 8 |  | 8 | 8
| FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(예비) | 전원분전반 | 단말 전원 예비 | m | 1 | 8 |  | 8 | 8
| FR-CVVS 6SQ/2C | 단말 랙 | 전원분전반 | 단말 랙 AC전원 | m | 1 | 8 |  | 8 | 8
| F-GV 6SQ | 단말/IDF 랙 접지단자 | 통신메인접지 | 랙 접지 | m | 1 | 3 |  | 3 | 3
| 광점퍼코드(SC/PC-SC/APC,15m) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 광선로 구성 | m | 8 | 32 | 사급 | 4 | 4
| 후렉시블전선관(22mm,GW-22) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 케이블 보호(광점퍼코드) | m | 4 | 16 |  | 4 | 4
| UTP케이블, CAT.5E 4P | 주셀프(L3SW) | LAN(HUB),확장셀프 | LAN 구성(NMS,확장) | m | 1 | 6 |  | 6 | 6
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | 주셀프(L3SW) | LAN(HUB),확장셀프 | 케이블 보호 | m | 1 | 6 |  | 6 | 6
| UTP케이블, CAT.5E 4P | FADP | PIA | TRMS용 경보 | m | 1 | 8 |  | 8 | 8
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | FADP | PIA | 케이블 보호 | m | 1 | 8 |  | 8 | 8
| 챔프케이블, CAT.5E 25P(15m) | LIU(LIU-DS) 출력 | QDF/IDF | DS1신호 결선 | m | 1 | 0 | 사급(LIU1) | 0
HSR PTP (1대) 구)PTP (0대) C-MUX (0대) | FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(주) | 전원분전반 | 단말 전원 주 | m | 1 | 0 |  | 0
| FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(예비) | 전원분전반 | 단말 전원 예비 | m | 1 | 0 |  | 0
| FR-CVVS 6SQ/2C | 랙 | 전원분전반 | 단말 랙 AC전원 | m | 1 | 0 |  | 0
| F-GV 6SQ | 단말/IDF 랙 접지단자 | 통신메인접지 | 랙 접지 | m | 1 | 0 |  | 0
| 광점퍼코드(SC/PC-SC/APC,15m) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 광선로 구성 | m | 6 | 0 | 사급(신3, 구0) | 0
| 후렉시블전선관(22mm,GW-22) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 케이블 보호(광점퍼코드) | m | 3 | 0 |  | 0
| UTP케이블, CAT.5E 4P | PTP | LAN(HUB) | LAN 구성(NMS) | m | 6 | 0 |  | 0
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | PTP | LAN(HUB) | 케이블 보호 | m | 3 | 0 |  | 0
| UTP케이블, CAT.5E 4P | FADP | PIA | TRMS용 경보 | m | 1 | 0 |  | 0
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | FADP | PIA | 케이블 보호 | m | 1 | 0 |  | 0
| 챔프케이블, CAT.5E 25P(15m) | DS1 접속 출력 | IDF | DS1신호 결선 | m | 3 | 0 | 사급(신3, 구0) | 0
| 챔프케이블, CAT.5E 25P(15m) | DSO 출력 | VDF | DS0신호 결선 | m | 3 | 0 | 지입(C-MUX) | 0
| UTP케이블, CAT.5 25P | VDF | MDF | DS0신호 결선 | m | 3 | 0 | C-MUX | 0
Note on G8: CTRU 4*2 (~동해안, ~가평)
Note on L14: LIU 챔프케이블
Note on L15: 단자대1 랙용
Note on L16: 단자대1 랙용
Note on L17: 단자대1 랙용
Note on L19: HSR PTP용
Note on L23: 단자대 랙1
Note on L24: 단자대 랙1
Note on L25: HSR PTP 2, 구)PTP 1
Note on L26: C-MUX
Note on L27: C-MUX

## 10-3-3. 송광단말케이블LIST(신태백) (hidden)
10-3-3. 송변전광단말 케이블 포설 LIST(신태백)
▣ 신태백 송변전광단말장치 | [8 empty] | 지우지 마세요
구분 | 케이블 규격 | 시 작 | 종 료 | 용 도 | 단위 | 조 | 길이 | 비고 | 길이 | 송광치랙 | PTP랙
송광치(HSR) 1대 확장 셀프 0대 | FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(주) | 전원분전반(변전) | DC전원 | m | 1 | 9 |  | 9 | 9
| FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(예비) | 전원분전반(변전) | AC전원 | m | 1 | 9 |  | 9 | 9
| FR-CVVS 6SQ/2C | 단말 랙 | 전원분전반(변전) | 단말 랙 AC전원 | m | 1 | 9 |  | 9 | 9
| F-GV 6SQ | 단말/IDF 랙 접지단자 | 접지함체 | 랙 접지 | m | 1 | 3 |  | 3 | 3
| 광점퍼코드(SC/PC-SC/APC,15m) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 광선로 구성 | m | 8 | 24 | 사급 | 3 | 3
| 후렉시블전선관(22mm,GW-22) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 케이블 보호(광점퍼코드) | m | 4 | 12 |  | 3 | 3
| UTP케이블, CAT.5E 4P | 주셀프(L3SW) | LAN(HUB),확장셀프 | LAN 구성(NMS,확장) | m | 2 | 0 | 확장2 | 0
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | 주셀프(L3SW) | LAN(HUB),확장셀프 | 케이블 보호 | m | 1 | 0 |  | 0
| UTP케이블, CAT.5E 4P | FADP | PIA | TRMS용 경보 | m | 1 | 3 |  | 3 | 3
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | FADP | PIA | 케이블 보호 | m | 1 | 3 |  | 3 | 3
| 챔프케이블, CAT.5E 25P(15m) | LIU 출력 | Q(I)DF | DS1신호 결선 | m | 1 | 0 | 사급(LIU) | 0
확장 셀프 1대 HSR PTP (1대) 구)PTP (0대) | FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(주) | 전원분전반 | 단말 전원 주 | m | 1 | 9 |  | 9 |  | 9
| FR-CVVS 6SQ/2C | FADP(예비) | 전원분전반 | 단말 전원 예비 | m | 1 | 9 |  | 9 |  | 9
| FR-CVVS 6SQ/2C | 랙 | 전원분전반 | 단말 랙 AC전원 | m | 1 | 9 |  | 9 |  | 9
| F-GV 6SQ | 단말/IDF 랙 접지단자 | 접지함체 | 랙 접지 | m | 1 | 3 |  | 3 |  | 3
| 광점퍼코드(SC/PC-SC/APC,15m) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 광선로 구성 | m | 8 | 0 | 사급(신1) | 0
| 후렉시블전선관(22mm,GW-22) | 광카드(OTRU/PtoP) | OFD | 케이블 보호(광점퍼코드) | m | 4 | 0 |  | 0
| UTP케이블, CAT.5E 4P | PTP | LAN(HUB) | LAN 구성(NMS) | m | 2 | 10 |  | 5 |  | 5
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | PTP | LAN(HUB) | 케이블 보호 | m | 1 | 5 |  | 5 |  | 5
| UTP케이블, CAT.5E 4P | FADP | PIA | TRMS용 경보 | m | 1 | 4 |  | 4 |  | 4
| 후렉시블전선관(16mm,GW-16) | FADP | PIA | 케이블 보호 | m | 1 | 4 |  | 4 |  | 4
| 챔프케이블, CAT.5E 25P(15m) | DS1 접속 출력 | IDF | DS1신호 결선 | m | 1 | 0 | 사급(신1) | 0
| 챔프케이블, CAT.5E 25P(15m) | DSO 출력 | VDF | DS0신호 결선 | m | 1 | 0 | 사급(구형) | 0
| UTP케이블, CAT.5 25P | VDF | MDF | DS0신호 결선 | m | 1 | 0 |  | 0

## 10-4-1. 충전기 용량산출_동해안#1 (hidden)
1. 충전기 용량산출 검토서
□ 대상구간
○ 동해안#1 변환소
□ 전원용량산출
○ DC부하용량산출
|  | 설비명 |  |  | 상세내용 |  | 구분 |  | 단위별 | [5 empty] | 수량 | 총 용량 |  |  | 비고
[9 empty] | 전압 [V] | 전류 [I] |  | 소비전력 [W] |  |  |  | 총소비 전류[I] |  | 총소비 전력[W]
|  | 송변전광단말장치 |  |  | 주장치 |  | DC |  | 48 | 11.87 |  | 570 |  |  | 2 | 23.74 |  | 1140
|  | 송변전광단말장치 |  |  | 확장장치 |  | DC |  | 48 | 5.03 |  | 241 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 송변전광단말장치 |  |  | PTP |  | DC |  | 48 | 0.57 |  | 27 |  |  | 2 | 1.14 |  | 54
|  | 송변전광단말장치 |  |  | L3SWU |  | DC |  | 48 | 0.44 |  | 21 |  |  | 4 | 1.76 |  | 84 |  | FA/OA/인터넷망/통합보안
|  | PITR |  |  | POE |  | DC |  | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 광전송/PCM단국장치 |  |  | OMS, CMS |  | DC |  | 48 | 3 |  | 144 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 포인트연결어댑터 |  |  | EPIA |  | DC |  | 48 | 1 |  | 48 |  |  | 1 | 1 |  | 48
|  | 통합위협관리장치 |  |  | UTM |  | DC |  | 48 | 1 |  | 48 |  |  | 1 | 1 |  | 48
|  | 기타설비 |  |  | 무인보안 광스위치(COT) 등 |  | DC |  | 48 | 1 |  | 48 |  |  | 1 | 1 |  | 48
|  | 향후기타추가적인 부하예상 |  |  |  |  | DC |  | 48 | 1 |  | 48 |  |  | 1 | 1 |  | 48 | 예비
|  | 합계 | [13 empty] | 30.64 |  | 1470
※ 총소비전력은 장비의 Full 카드실장 및 기능 업그레이드가 최대 반영된 소비전력임
※ 송변전광단말장치 수량산출은 제8차 송변전중장기계획의 2021년 시설계획분까지 반영
○ 충전기 용량산출 [정보통신용 전원설비 운용절차서 부록6. 전원설비 용량산정]
※ 계산식)-충전기용량
I = (30.64+200/10) * 1.2
|  |  | 기호 | 설명 |  | 값 |  | 비고 |  |  |  | = |  | 60.77 |  |  | A
|  |  | A | 부하전류 |  | 30.64 | [6 empty] | ∴ | 100 |  |  | A(시중판매용량)
|  |  | AH | 축전지 용량 |  | 200
|  |  | K | 충전시간율, 공칭용량 |  | 10 |  | 연축전지 |  |  |  | ○ | 50A 모듈 2개 용량에 N+1 운영에 따라
|  |  | ※ 1.2 : Design Margin 20% | [9 empty] | 150A (50A × 3EA 모듈) 시설
[12 empty] | ○ | 345kV 변전소 전원이중화 정책에 따라
충전기 1대 추가 시설 (ICT업무처리지침 9.4항)
○ 충전기용 축전지 용량산출 [정보통신용 전원설비 운용절차서 부록6. 전원설비 용량산정]
|  |  | 기호 | 설명 |  | 값 |  | 비고 |  |  | ※ 계산식) 충전기용 축전지 용량
|  |  | L | 보수율,경년용량저하율(충방전시 손실보정) |  | 0.8 | [5 empty] | AH = { (1*3)/(0.8*1*0.77) } * 30.64 * 1.2
|  |  | T | 방전시간(h) |  | 3 |  | ICT실 |  |  |  |  | = | 179.07 |  |  | AH
[6 empty] | 4 |  | ICT실(RTU시설개소) |  |  |  |  | ∴ | 200 |  |  | AH(규격최소용량)
[6 empty] | 16 |  | TRS이동중계국
|  |  | θ | 온도에 의한 용량저하율 |  | 1 |  | ICT실, 23℃
|  |  | p | 방전율에 있어서 용량저하율 |  | 0.77 |  | 3시간율
[6 empty] | 0.82 |  | 4시간율
|  |  | I | 방전전류(부하전류) |  | 30.64
※ 1.2 : Design Margin 20%
방전시간 : 3시간 적용 [정보통신설비 운영지침 제18조 ⑤ 예비전원설비 설치운영기준 - 변전소 ICT실 적용]

## 10-4-2. UPS 용량산출_동해안#1 (hidden)
2. 무정전전원공급장치(UPS) 용량산출 검토서
□ 대상구간
○ 동해안#1 변환소
□ 전원용량산출
○ AC부하용량산출
|  | 설비명 |  |  |  | 상세내용 |  | 구분 |  | 단위별 |  |  |  |  | 수량 | 총 용량 |  |  | 비고
[10 empty] | 전압 [V] | 전류 [I] | 소비전력 [W] |  |  |  | 총소비 전류[I] |  | 총소비 전력[W]
|  | 전력구 비상통신설비 |  |  |  | 비상통신망 |  | AC |  | 220 | 1 | 220 |  |  | 1 | 1 |  | 220 | SMPS 부하
|  | 스카다RTU |  |  |  | RTU |  | AC |  | 220 | 7 | 1540 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 보호계전기 데이터 원격취득 장치 |  |  |  | PDAS(RT) |  | AC |  | 220 | 0.2 | 44 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 네트워크 접근통제 |  |  |  | NAC |  | AC |  | 220 | 0.2 | 44 |  |  | 2 | 0.4 |  | 88
|  | 전관방송 |  |  |  | 앰프 등 |  | AC |  | 220 | 3 | 660 |  |  | 1 | 3 |  | 660
|  | LAN장비 |  |  |  | 스위치,허브 등 |  | AC |  | 220 | 1 | 220 |  |  | 4 | 4 |  | 880
|  | 컴퓨터 |  |  |  | 본체, 모니터 등 |  | AC |  | 220 | 1.2 | 264 |  |  | 1 | 1.2 |  | 264
|  | 소 계 | [13 empty] | 9.6 |  | 2112
|  | 보안시스템 |  |  |  | 출입관리/침투감시 |  | AC |  | 220 | 1 | 220 |  |  | 1 | 1 |  | 220 | PFC 부하
[6 empty] | 감시정보(모장치) |  | AC |  | 220 | 4 | 880 |  |  | 1 | 4 |  | 880
|  | 송변전광단말장치 |  |  |  | 주장치 |  | AC |  | 220 | 2.59 | 569.8 |  |  | 2 | 5.18 |  | 1139.6
|  | 송변전광단말장치 |  |  |  | 확장장치 |  | AC |  | 220 | 1.1 | 242 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 송변전광단말장치 |  |  |  | PTP |  | AC |  | 220 | 0.12 | 26.4 |  |  | 2 | 0.24 |  | 52.8
|  | 송변전광단말장치 |  |  |  | L3SWU |  | AC |  | 220 | 0.1 | 22 |  |  | 5 | 0.5 |  | 110 |  | FA/OA/인터넷망/통합보안
|  | PITR |  |  |  | POE |  | AC |  | 220 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 광전송/PCM단국장치 |  |  |  | OMS / CMS |  | AC |  | 220 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | IP계통운영통신시스템 |  |  |  | IP계통 |  | AC |  | 220 | 0.2 | 44 |  |  | 1 | 0.2 |  | 44
|  | IDF/VDF RACK | [5 empty] | AC |  | 220 | 0.5 | 110 |  |  | 1 | 0.5 |  | 110
|  | TV증폭기함 | [5 empty] | AC |  | 220 | 0.5 | 110 |  |  | 1 | 0.5 |  | 110
|  | 향후기타추가적인 부하예상 | [5 empty] | AC |  | 220 | 0.5 | 110 |  |  | 1 | 0.5 |  | 110
|  | 소 계 | [13 empty] | 12.62 |  | 2776.4
|  | 합 계 | [13 empty] | 22.22 |  | 4888.4
※ 총소비전력은 장비의 Full 카드실장 및 기능 업그레이드가 최대 반영된 소비전력임
○ UPS용량산출 [정보통신용 전원설비 운용절차서 부록6. 전원설비 용량산정]
|  |  | 기호 |  | 설명 |  | 값 |  | 비고 |  |  | ※ 계산식) UPS 용량
|  |  | Pw |  | 부하용량(kW) |  | 2.12 |  | SMPS부하 |  |  |  | P={ (2.12*120%)/(0.6*0.8)
[7 empty] | 2.78 |  | PFC부하 | [5 empty] | + (2.78*120%)/(0.8*0.8) } * 1.2
|  |  | Pf |  | 향후 증설용량(현재부하의 20%) |  | 120% | [6 empty] | = | 12.62 |  | kVA
|  |  | p.fl |  | 부하역률 |  | 0.6 |  | SMPS부하 |  |  |  |  | ∴ | 15 |  | kVA(규격최소용량)
[7 empty] | 0.8 |  | PFC부하
|  |  | p.fu |  | UPS 역률 |  | 0.8
※ 1.2 : Design Margin 20%
SMPS 부하 : 스위칭파워소자가 사용된 부하 (PC, 스위치, 라우터 등)
PFC 부하 : 역률보상소자가 사용된 부하(서버, 교환기, 통신장비 등)
○ UPS용 축전지 용량산출 [정보통신용 전원설비 운용절차서 부록6. 전원설비 용량산정]
|  |  | 기호 |  | 설명 |  | 값 |  | 비고 |  |  | ※ 계산식) UPS용 축전지 용량
|  |  | L |  | 보수율,경년용량저하율(충방전시 손실보정) |  | 0.8 | [5 empty] | AH = { (1*3)/(0.8*1*0.77) } * 22.22 * 1.2
|  |  | T |  | 방전시간(h) |  | 3 |  | ICT실 |  |  |  |  | = | 129.86 |  | AH
[7 empty] | 4 |  | ICT실(RTU시설개소) |  |  |  |  | ∴ | 150 |  | AH(규격최소용량)
[7 empty] | 16 |  | TRS이동중계국
|  |  | θ |  | 온도에 의한 용량저하율 |  | 1 |  | ICT실, 23℃
|  |  | p |  | 방전율에 있어서 용량저하율 |  | 0.77 |  | 3시간율
[7 empty] | 0.82 |  | 4시간율
|  |  | I |  | 방전전류(부하전류) |  | 22.22
※ 1.2 : Design Margin 20%
방전시간 : 3시간 적용 [정보통신설비 운영지침 제18조 ⑤ 예비전원설비 설치운영기준 - 변전소 ICT실 적용]

## 10-4-3. 충전기 용량산출_동강 (hidden)
1. 충전기 용량산출 검토서
□ 대상구간
○ 동강C/H
□ 전원용량산출
○ DC부하용량산출
|  | 설비명 |  |  | 상세내용 |  | 구분 |  | 단위별 | [5 empty] | 수량 | 총 용량 |  |  | 비고
[9 empty] | 전압 [V] | 전류 [I] |  | 소비전력 [W] |  |  |  | 총소비 전류[I] |  | 총소비 전력[W]
|  | 송변전광단말장치 |  |  | 주장치 |  | DC |  | 48 | 11.87 |  | 570 |  |  | 1 | 11.87 |  | 570
|  | 송변전광단말장치 |  |  | 확장장치 |  | DC |  | 48 | 5.03 |  | 241 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 송변전광단말장치 |  |  | PTP |  | DC |  | 48 | 0.57 |  | 27 |  |  | 1 | 0.57 |  | 27
|  | 송변전광단말장치 |  |  | L3SWU |  | DC |  | 48 | 0.44 |  | 21 |  |  | 3 | 1.32 |  | 63
|  | PITR |  |  | POE |  | DC |  | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 광증폭기 |  |  |  |  | DC |  | 48 | 1.66 |  | 80 |  |  | 1 | 1.66 |  | 80
|  | 포인트연결어댑터 |  |  | EPIA |  | DC |  | 48 | 1 |  | 48 |  |  | 1 | 1 |  | 48
|  | 통합위협관리장치 |  |  | UTM |  | DC |  | 48 | 1 |  | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 기타설비 |  |  | 무인보안 광스위치(COT) 등 |  | DC |  | 48 | 1 |  | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 향후기타추가적인 부하예상 |  |  |  |  | DC |  | 48 | 1 |  | 48 |  |  | 1 | 1 |  | 48 | 예비
|  | 합계 | [13 empty] | 17.42 |  | 836
※ 총소비전력은 장비의 Full 카드실장 및 기능 업그레이드가 최대 반영된 소비전력임
※ 송변전광단말장치 수량산출은 제8차 송변전중장기계획의 2021년 시설계획분까지 반영
○ 충전기 용량산출 [정보통신용 전원설비 운용절차서 부록6. 전원설비 용량산정]
※ 계산식)-충전기용량
I = (17.42+150/10) * 1.2
|  |  | 기호 | 설명 |  | 값 |  | 비고 |  |  |  | = |  | 38.91 |  |  | A
|  |  | A | 부하전류 |  | 17.42 | [6 empty] | ∴ | 50 |  |  | A(시중판매용량)
|  |  | AH | 축전지 용량 |  | 150
|  |  | K | 충전시간율, 공칭용량 |  | 10 |  | 연축전지 |  |  |  | ○ | 50A 모듈 2개 용량에 N+1 운영에 따라
|  |  | ※ 1.2 : Design Margin 20% | [9 empty] | 100A (50A × 2EA 모듈) 시설
[12 empty] | ○ | 345kV 변전소 전원이중화 정책에 따라
충전기 1대 시설 (ICT업무처리지침 9.4항)
○ 충전기용 축전지 용량산출 [정보통신용 전원설비 운용절차서 부록6. 전원설비 용량산정]
|  |  | 기호 | 설명 |  | 값 |  | 비고 |  |  | ※ 계산식) 충전기용 축전지 용량
|  |  | L | 보수율,경년용량저하율(충방전시 손실보정) |  | 0.8 | [5 empty] | AH = { (1*4)/(0.8*1*0.82) } * 17.42 * 1.2
|  |  | T | 방전시간(h) |  | 3 |  | ICT실 |  |  |  |  | = | 127.47 |  |  | AH
[6 empty] | 4 |  | ICT실(RTU시설개소) |  |  |  |  | ∴ | 150 |  |  | AH(규격최소용량)
[6 empty] | 16 |  | TRS이동중계국
|  |  | θ | 온도에 의한 용량저하율 |  | 1 |  | ICT실, 23℃
|  |  | p | 방전율에 있어서 용량저하율 |  | 0.77 |  | 3시간율
[6 empty] | 0.82 |  | 4시간율
|  |  | I | 방전전류(부하전류) |  | 17.42
※ 1.2 : Design Margin 20%
방전시간 : 4시간 적용 [정보통신설비 운영지침 제18조 ⑤ 예비전원설비 설치운영기준 - 변전소 ICT실 적용] 및 장거리 적용

## 10-4-4. UPS 용량산출_동강 (hidden)
2. 무정전전원공급장치(UPS) 용량산출 검토서
□ 대상구간
○ 동강
□ 전원용량산출
○ AC부하용량산출
|  | 설비명 |  |  |  | 상세내용 |  | 구분 |  | 단위별 |  |  |  |  | 수량 | 총 용량 |  |  | 비고
[10 empty] | 전압 [V] | 전류 [I] | 소비전력 [W] |  |  |  | 총소비 전류[I] |  | 총소비 전력[W]
|  | 전력구 비상통신설비 |  |  |  | 비상통신망 |  | AC |  | 220 | 1 | 220 |  |  | 1 | 1 |  | 220 | SMPS 부하
|  | 스카다RTU |  |  |  | RTU |  | AC |  | 220 | 7 | 1540 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 보호계전기 데이터 원격취득 장치 |  |  |  | PDAS(RT) |  | AC |  | 220 | 0.2 | 44 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 네트워크 접근통제 |  |  |  | NAC |  | AC |  | 220 | 0.2 | 44 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 전관방송 |  |  |  | 앰프 등 |  | AC |  | 220 | 3 | 660 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | LAN장비 |  |  |  | 스위치,허브 등 |  | AC |  | 220 | 1 | 220 |  |  | 1 | 1 |  | 220
|  | 컴퓨터 |  |  |  | 본체, 모니터 등 |  | AC |  | 220 | 1.2 | 264 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 소 계 | [13 empty] | 2 |  | 440
|  | 보안시스템 |  |  |  | 출입관리/침투감시 |  | AC |  | 220 | 1 | 220 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | PFC 부하
[6 empty] | 감시정보(모장치) |  | AC |  | 220 | 4 | 880 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 송변전광단말장치 |  |  |  | 주장치 |  | AC |  | 220 | 2.59 | 569.8 |  |  | 1 | 2.59 |  | 569.8
|  | 송변전광단말장치 |  |  |  | 확장장치 |  | AC |  | 220 | 1.1 | 242 |  |  | 1 | 1.1 |  | 242
|  | 송변전광단말장치 |  |  |  | PTP |  | AC |  | 220 | 0.12 | 26.4 |  |  | 1 | 0.12 |  | 26.4
|  | 송변전광단말장치 |  |  |  | L3SWU |  | AC |  | 220 | 0.1 | 22 |  |  | 3 | 0.3 |  | 66
|  | PITR |  |  |  | POE |  | AC |  | 220 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 광전송/PCM단국장치 |  |  |  | OMS / CMS |  | AC |  | 220 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | IP계통운영통신시스템 |  |  |  | IP계통 |  | AC |  | 220 | 0.2 | 44 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | IDF/VDF RACK | [5 empty] | AC |  | 220 | 0.5 | 110 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | TV증폭기함 | [5 empty] | AC |  | 220 | 0.5 | 110 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 향후기타추가적인 부하예상 | [5 empty] | AC |  | 220 | 0.5 | 110 |  |  | 1 | 0.5 |  | 110
|  | 소 계 | [13 empty] | 4.61 |  | 1014.2
|  | 합 계 | [13 empty] | 6.61 |  | 1454.2
※ 총소비전력은 장비의 Full 카드실장 및 기능 업그레이드가 최대 반영된 소비전력임
○ UPS용량산출 [정보통신용 전원설비 운용절차서 부록6. 전원설비 용량산정]
|  |  | 기호 |  | 설명 |  | 값 |  | 비고 |  |  | ※ 계산식) UPS 용량
|  |  | Pw |  | 부하용량(kW) |  | 0.44 |  | SMPS부하 |  |  |  | P={ (0.44*120%)/(0.6*0.8)
[7 empty] | 1.02 |  | PFC부하 | [5 empty] | + (1.02*120%)/(0.8*0.8) } * 1.2
|  |  | Pf |  | 향후 증설용량(현재부하의 20%) |  | 120% | [6 empty] | = | 3.62 |  | kVA
|  |  | p.fl |  | 부하역률 |  | 0.6 |  | SMPS부하 |  |  |  |  | ∴ | 5 |  | kVA(규격최소용량)
[7 empty] | 0.8 |  | PFC부하
|  |  | p.fu |  | UPS 역률 |  | 0.8
※ 1.2 : Design Margin 20%
SMPS 부하 : 스위칭파워소자가 사용된 부하 (PC, 스위치, 라우터 등)
PFC 부하 : 역률보상소자가 사용된 부하(서버, 교환기, 통신장비 등)
○ UPS용 축전지 용량산출 [정보통신용 전원설비 운용절차서 부록6. 전원설비 용량산정]
|  |  | 기호 |  | 설명 |  | 값 |  | 비고 |  |  | ※ 계산식) UPS용 축전지 용량
|  |  | L |  | 보수율,경년용량저하율(충방전시 손실보정) |  | 0.8 | [5 empty] | AH = { (1*4)/(0.8*1*0.82) } * 6.61 * 1.2
|  |  | T |  | 방전시간(h) |  | 3 |  | ICT실 |  |  |  |  | = | 48.37 |  | AH
[7 empty] | 4 |  | ICT실(RTU시설개소) |  |  |  |  | ∴ | 100 |  | AH(규격최소용량)
[7 empty] | 16 |  | TRS이동중계국
|  |  | θ |  | 온도에 의한 용량저하율 |  | 1 |  | ICT실, 23℃
|  |  | p |  | 방전율에 있어서 용량저하율 |  | 0.77 |  | 3시간율
[7 empty] | 0.82 |  | 4시간율
|  |  | I |  | 방전전류(부하전류) |  | 6.61
※ 1.2 : Design Margin 20%
방전시간 : 4시간 적용 [정보통신설비 운영지침 제18조 ⑤ 예비전원설비 설치운영기준 - 변전소 ICT실 적용] 및 장거리 적용

## 11-1. 기계경비
11-1. 기계경비
공 사 명 : 동해안#1 변환소 구내통신설비 시설공사
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단 가 | 금액 | 비고 | 산출근거
고소작업용 리프트 | 작업발판 16m 이상 | 월 | 1 | 1800000 | 1800000 | 견적가 | (A)설치위치 3.5m 이상 카메라 수량 : 77대 (B)일평균 카메라 설치 가능 수량 : 3대 (C)A÷B = 26일 (배선 작업 등 고려하여 1개월 계상)
운반비 | 왕복(반출입 포함) | 회 | 1 | 1100000 | 1100000 | 견적가 |  | 26
합 계 |  |  |  |  | 2900000